ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի ապրիլի 30-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-6/25»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար թիվ 2 էներգաբլոկի տուրբինների ավտոմատ կարգավորում և պաշտպանության համակարգի արդիականացման ծառայության մատուցման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-6/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ապրիլի 25-ին և ապրիլի 28-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ ապրիլի 30-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում
1 
	№ пункта ТТ
	Требование ТТ
	Вопрос

	7.1.4


	Подрядчик должен обеспечить практичность в использовании предложенного оборудования и совместимость для подключения к соответствующим станционным системам
	Учитывая сжатые сроки поставки просим уточнить порядок и сроки получения исходных данных от ААЭС, а именно:

- перечни входных аналоговых и дискретных сигналов (включая сигналы смежных систем);

- существующие схемы системы регулирования и их описание;

- существующие инструкции по эксплуатации;

- схема помещения для установки САРЗТ с указанием выделенного места для шкафов;

- схема размещения существующих пультов и ключей управления на БЩУ;

- схема существующего механического оборудования на передке турбины;

- нагрузочные характеристики ТГ-3(4) и др.

	7.1.5
	Оборудование должно отвечать требованиям государственных норм республики Армения, что должно быть подтверждено соответствующими сертификатами
	1.Просим указать перечень "государственных норм республики Армения", которым должно отвечать оборудование.

2.Просим описать процедуры и привести название органа сертификации республики Армения.

3.Допустимо ли использовать сертификаты других государств?

4.Допустимо ли проводить сертификацию по международным нормам в других лабораториях?

	8.2.2
	САРЗ должна обеспечить участие турбин энергоблока ААЭС в комплексе с АРМ реактора и системой разгрузки и ограничения мощности в режиме ОПРЧ.
	Просим уточнить как и кто будет производить доработку АРМ и РОМ реактора для работы в режиме ОПРЧ? Или это входит в обязанности по договору?

	8.2.3
	ЭЧ САРЗ должна состоять из двух физически разделенных каналов, дублирующих друг друга.
	1.Означает ли это, что каждый канал САРЗТ работает с одним датчиком частоты вращения ротора ТГ? То есть всего два датчика для САРЗТ?

2.Допускается ли использование 3х-канальной системы (с физически разделенными каналами), формирующей управляющие сигналы по мажоритарной схеме "2оо3", которая улучшает показатели надежности по сравнению с дублированной системой более чем в 20 раз?

	8.6.1
	Категория сейсмостойкости оборудования САРЗ – ІІ по НП-031-01.
	1.НП-031-01 определяет общие спектры сейсмических колебаний на уровне грунта площадки АЕС (ПУГ). Для определения спектра сейсмических колебаний оборудования, которое устанавливается внутри помещений продольной и поперечной этажерок требуется также ВЫСОТА возвышения помещения с оборудованием САРЗТ над уровнем грунта. Предлагаем кроме НП-031-01 использовать ГОСТ 30546.1-98, в котором приведены соответствующие требования, а также указать высоту установки шкафов САРЗТ над нулевой отметкой.

2.В соответствии с 6.3 НП-031-01 в работе оборудования категории сейсмостойкости II при МРЗ допускаются нарушения функционирования, которые должны исчезнуть после прохождения МРЗ. Однако при МРЗ на площадке ААЭС реактор будет остановлен действием АЗ-1, а турбина на время МРЗ может остаться без системы регулирования и без ЭАБ (электронного автомата безопасности) (только с механическим в сторону разгона). Предлагаем рассмотреть возможность перевода сейсмостойкости шкафов САРЗТ в категорию І.

	8.7
	Электропитание САРЗТ от общеблочного источника первой группы с резервирование от секций нормальной эксплуатации
	В соответствии с 1.2.19 ПУЭ "электроприемники первой группы в нормальных условиях должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания". Означает ли фраза "..с резервирование от секций нормальной эксплуатации" наличие 3-го фидера от секций нормальной эксплуатации? Или для САРЗТ предусмотрено только 2(два) фидера переменного тока, один из которых от секций нормально эксплуатации?

	
	Дополнительный вопрос
	В ТТ не указан класс безопасности САРЗТ в соответствии с ОПБ-88-97 (3НУ, 4НУ?). Просим указать.

	
	Дополнительный вопрос
	В ТТ не указаны категории безопасности выполняемых функций (А, В или С?) в соответствии с IEC 61226 или IEC 61513. Просим указать.

	
	Дополнительный вопрос
	В ТТ не указаны климатические условия размещения шкафов САРЗТ. Просим указать рабочие и граничные значения ВВФ (температура, влажность и т.д).

	
	Дополнительный вопрос
	В ТТ отсутствуют требования к метрологическим характеристикам измерительных каналов технологических параметров (приведенная и дополнительные погрешности). Просим указать.

	
	Дополнительный вопрос
	В ТТ отсутствуют требования в временным характеристикам САРЗТ (циклы ввода/вывода данных, длительность цикла работы алгоритмов, быстродействие ЭАБ и др.). Просим указать.

	
	Дополнительный вопрос
	В ТТ отсутствуют требования по использованию в САРЗТ сигналов единого времени АЕС. Просим указать.

	
	Дополнительный вопрос
	В состав оборудования САРЗТ для АЭС с ВВЭР-440 (РУ В-213) входит блок индикации выносной (БИВ), который устанавливается на БЩУ ы при работе на мощности отображает частому сети и мощность ТГ, а во время ППР – частоту вращения ротора турбины на валоповороте. Имеется ли аналогичный блок индикации на ААЭС?

	
	Дополнительный опрос
	Имеется ли на ААЭС (и должен ли входить в поставку) пульт управления турбиной по месту (в машзале)?


Հարցադրում 2
1) Հիդրավլիկ մասի արդիականացման ծավալը' նշելով փոխարինման ենթակա հատուկ բաղադրիչները և տարրերը:

2) Համակարգում անջատիչ փականի կառավարման ի՞նչ մեթոդ է օգտագործվում՝ ГСР-ի միջոցով, թե՞ ЭМП-ի միջոցով:

3) Տուրբինի կառավարման արդիական հիդրավլիկ սխեման:

Պարզաբանում 1

	№ пункта ТТ
	Ответ ААЭС

	7.1.4


	· ИДП собирает сам проектировщик на площадке ААЭС

· представляем 
существующую схему системы регулирования. 

	7.1.5
	Закон РА О безопасном использовании атомной энергии в мирных целях

	8.2.2
	доработка АРМ и РОМ не входить в данный проект

	8.2.3
	· полное разделение каналов

· по схеме 2 из 3

	8.6.1
	Паровая турбина с узлами, деталями и устройствами относится к категории сейсмостойкости ΙΙ

	8.7
	на этапе проектирования

	
	Согласно документа "Классификация систем, элементов, оборудования и сооружений с требованиями НТД по безопасности в атомной энергетике" инв№ А-64420 энергоблок №2 Армянская АЭС" класс безопасности - 4.

	
	Согласно документа "Классификация систем, элементов, оборудования и сооружений с требованиями НТД по безопасности в атомной энергетике" инв№ А-64420 энергоблок №2 Армянская АЭС. 

	
	на этапе проектирования

	
	Выдаст ААЭС во время сбора ИДП

	
	единое время выдаст ААЭС

	
	единое время выдаст ААЭС

	
	БИВ должен быть поставлен в комплекте

	
	функция управления турбиной по месту обязательно. 


Պարզաբանում 2    1) Փոխարինման ենթակա կոնկրետ հանգույցների և տարրերի արդիականացման ծավալը անհրաժեշտ է ճշտել «Ուկրաինական էներգետիկ մեքենաներ» ԲԸ-ից, քանի որ ՀԱԷԿ-ի տուրբինների և կարգավորման համակարգերի նախագծողը և արտադրողը  հանդիսանում այս ընկերությունը:

2)  Անջատիչ փականը պետք է կառավարվի ЭМП-ի միջոցով:

3)  Տուրբինի կառավարման արդիական հիդրավլիկ սխեման կցվում է:

[image: image1.jpg]noAnumku

BAok apoccenbHoU

[AaBHbIU cepBOMOMOpP
C OMCEUHbIM 30A0MHUKO!

Cepsomomop
cmonopHoU
3aCAOHKU

Pacxaxusa-
ouwee
ycmpoucmso

. C3-1
PasroHHoe ycmpoucm
Pabouasi AuHUS
| rAaBHOro ] k C3-2
= cepsomMomopa — ]
|
| o ls K C3-2
! I E 5 ! -
OrpaHuyumens I 2 1> 1
mowHocmu | 1345 ! . i
I 1o 1
| L___! o il s e e io i gy ._v_v_l ___________________ T S -
|
I :
r | | T lo-—o-——6-——6-——o—o < *
I
. v T
SN I 1 poccersman L Sonomiuros > >
? — " wauba
' | —— =
P | CK-1 Pacxaxusaiowee |k CK-2
ycmpoucmBso
Ob6pamHbil
KAanaH
| Baok Y
30AOMHUKOB Y
peryasmopa . ¥
© Gesonacroem ] | AN\ ¢ Rl | | =l Y
=
I i L=\ .
MMH AT K CK-4 Cepsomomop K CK-3
L — CMONOPHOro
% | MpomexymouHble L
VMneanep 0 30AOMHUKU
( aamuuk =X 3auumsl
ckopocmu ) = r
. uapaBAUYECKUE AUHUU
e cuaoBast o s 3alUMb
rMH '
1] obpamHou cesizu &g PacXaxuBaHusi 3aCAOHOK
A Peryasmop 6e3onacHocmu
© s .oz UMNyAbCHas s~ B3BEAEHUR
X
= Y ... . ... DNEpBOTO YCUAGHUR  —-—-——___ = ApeHaxHas
—d———<—<—
u3c:<n(;/;/$b<mopa A —p—=—p— Neperusa
us HMB
Bebinyck 1,2002 AABEOM KOHCTPYKLIV OBOPYOBAHUS TLL Y3.YMA.55. 37. BIAUMOLEVMCTBUE M ——
M3s. " YACTb 1. TYPBUHA K-220-44 - TL - 000 1(1-1)-1 gl EX/ 61(1-1)-72
Nama TYPBUHHBIN LIEX BSREG.cdr CUCTEMbI PETYAUPOBAHUA CKOPOCTU





Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-6/25» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

