ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի  մայիսի  31-ի թիվ 4 որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-10/21
<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ կարիքների համար «Ոչ ալկալիական տեխնոլոգիայի հիմքով ջրածնի գեներատորի մատակարարում ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի համար» ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-10/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 27.05.2021թ., 30.05.2021թ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 31.05.2021թ  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1
Ինչ վերաբերում է ջրածնի մաքրությանը, ապա մեր սարքավորումների արտադրած ջրածնային մաքրությունը անցնում է չորացման մաքրման համակարգի միջոցով, մաքրությունը, որը կարելի է հասնել, 99,999 տոկոս է, եւ ձեր հարցումը 99,9998 տոկոս է, խնդրում ենք հաստատել, թե արդյոք կարող եք ընդունել այն
Հարցադրում N 2
Ինչու պետք չէ ազոտի մաքրում:

Ազոտը օգտագործվում է  համակարգում օդը մաքրման նպատակով, դա անհրաժեշտ է:

Հարցադրում N 3

Ջրածնի արտադրության պահանջները. այն, ինչ դուք նշեցիք, 10 մ 3 / ժ է, դուք գիտեք, որ Hm3-ը նշանակում է խորանարդ մետր, ինչը չափազանց շատ է: Այնպես որ, խնդրում ենք հաստատել Ձեր հարցումը, ես կարծում եմ, որ դա 10Nm3 / ժ է:
Հարցադրում N 4

Ինչ վերաբերում է dew կետ ջրածնի: dew կետ մեր սարքավորումների անմիջապես չորանում համակարգի մոտ 10℃, որը կապված է ձեր շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի. Հետո չորացման համակարգի հալման կետը կարող է հասնել -72℃, որը կարող է բավարարել ձեր պահանջներին, բայց այն պետք է չոր.
30.05.2021 թ. մասնակցի կողմից ստացվել են հարցում, այն է`
Հարցադրում N 5

Ձեր կողմից ներկայացված  տեխնիկական բնութագիրը հակասում է ԵԱՏՄ-ում ընդունված ГОСТ Р МЭК 61513-2011  և  մի շարք ալյ ստանդրատների ։

Խնդրում եմ ընդլայնել ընդհանուր տեխնիկական  պարամետրերը   

Հարցադրում N 6

Տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պարամետրերի միավորիների  դիապազոնը  խիստ  սահմանափակ է, և  սահմանափում է ներմուծող և արտադրող ընկերություններին։

Խնդրում եմ ընդլայնել ընդհանուր տեխնիկական  պարամետրերի  դիապազոնը:
Հարցադրում N 7

Ձեր  կողմից  ներկայացված  ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի համար Ոչ ալկալիական տեխնոլոգիայի հիմքով ջրածնի գեներատորի  պարամետրով  սահմանափակվում է  ԵԱՏՄ ում գործող ատամակայանի  համար գեներատոր արադրող  կազմակերկությունների մասնակցությունը ։
Խնդրում եմ ընդլայնել ընդհանուր տեխնիկական  պարամետրերը, հաշվի առնելով ատոմակայանի կառուցման թիվը և անցած մոդեռնիզացումը։
Հարցադրում N 8

Ոչ ալկալիական տեխնոլոգիայի հիմքով ջրածնի գեներատորի խափանման դեպքում փոփոխման է ենթակվելու  ամբողջական համակարգը, ուստի հաշվի առնելով բազմաթիվ ընկերություններին ուղարկված հարցումների ,գրեթե բոլորը փաստում են, են որ  ալկալիական տեխնոլոգիայի հիմքով ջրածնի գեներատորներն ավելի էֆեկտիվ են սպարակման,  աշխատանքի էֆեկտիվության և էկոլոգիական  տեսանկյունից։  
Հարցադրում N 9
Ձեր կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագիրը կազմված է հիմք ընդունելով Չինասնատում արտադրվող ոչ ալկալիական տեխնոլոգիայի հիմքով ջրածնի գեներատորի  պարամետրին։
Խնդրում եմ ընդլայնել ընդհանուր տեխնիկական  պարամետրերը։
Պարզաբանում N 1
Ջրածնի մաքրությունը պետք է համապատասխանի Տեխնիկական պահանջների , 
1-ին բաժնի ,1.2 եթաբաժնի , 2-րդ բուլիտին և 4.1 ենթաբաժնի աղյուսակ 1-ում նշված պարամետրերին:

Պարզաբանում N 2

Համաձայն 1-ին բաժնի 1.2 ենթաբաժնի 3-րդ բուլիտին

Պարզաբանում N 3

Համաձայն Տեխնիկական պահանջների 4.1 ենթաբաժնի աղյուսակ 1-ում նշված պարամետրերին (Նմ3/ժ )
Պարզաբանում N 4

Համաձայն 1-ին բաժնի 1.2 ենթաբաժնի 15-րդ բուլիտի

Պարզաբանում N 5

Ջրածնի գեներատորը համապատասխանում է ГОСТ Р ИСО 22734-1-2013 ստանդարտին
Պարզաբանում N 6

Բոլոր նշված միջակայքերը բխում են ելնելով նախագծային պայմաններից

Պարզաբանում N 7

Համաձայն ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի , մասնակիցը կարող է ներկայացնել համարժեք գոստով
Պարզաբանում N 8

Դա բխում է պատվիրատուի պահանջներից և ձեռք բերվող ապրանքը օգտագործելու նպատակից:

Պարզաբանում N 9

Պարամետրերը չեն կարող ընդլայնվել,քանի որ վերցված են հրավերի անբաժանելի մաս կազմող տեխնիկական առաջադրանքից,որը հաստատված է ՀԱԷԿ –ի գլխավոր ճարտարագետի կողմից:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-10/21» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի համակարգող-քարտուղար՝ Մ.Հակոբյանին:

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Marine.Hakobyan@anpp.am  
«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-10/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
PAGE  

