ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի օգոստոսի 24-ի թիվ 6 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-16/21»       
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգերի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար խողովակաշարերի և փականների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-16/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2021թ. օգոստոսի 21-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2021թ. օգոստոսի 24-ին տրամադրված պարզաբանումները`

	Հարցադրում N 1
	Ձեր կողմից հայտարարված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-16/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1-ին չափաբաժանով նախատեսվել է «Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգերի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար խողովակաշարերի մատակարարում»:

Վերը նշված չափաբաժնի 4.6 ենթաբաժնի  լրակազմությանը ներկայացվող պահանջներով նախատեսվել է, որ`
Հավելված 1-ում նշված մատակարարվող սարքավորումների հետ միասին մատակարարման հավաքածուն պետք է ներառի ուղեկցող փաստաթղթեր.

/ներկայացնում ենք պարզաբանման կարիք ունեցող կետերը/

· անձնագիր սարքավորումների համար (բնօրինակ և պատճեն)
· Կառուցվածքային փաստաթղթերի վավերացված հավաքածու (ներառյալ ՏՑ / ՏՊ-ի վավերացված պատճենը), գծագրերի հավաքածու (ընդհանուր տեսք, սարքավորումների հավաքման գծագրեր և դրա հիմնական բաղադրիչների գծագրեր՝ չափումների նշումով). Գծագրերը (կամ առանձին թերթերի վրա) պետք է պարունակեն հիմնական նյութերի ցուցակ, որոնցից պատրաստվում են սարքավորումների տարրերը
· 1,2,3 անվտանգության դասերի սարքավորումների պատրաստման մեջ օգտագործվող նյութերի և կիսաֆաբրիկատների որակի պլաններ:
· Ընդունման տեսչության վկայագիր

Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի  ապարատային բաժնի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների խողովակաշարերի համար (НП-001-97 NP անվտանգության դաս "2НО": Խմբավորել ըստ ПНАЭ Г-7-008-89 "С": Ըստ  НП-031-01 "I" սեյսմակայության կատեգորիա) Ուժի հաշվարկը պետք է ներկայացվի:

Ելնելով վերոգրյալից, խնդրում ենք պարզաբանել,

եթե մեր կողմից պետք է մատակարարվի խողովակաշար, ապա ինչ սարքավորման մասին է գնում խոսքը, դեռ ավելին պետք է այդ սարքի համար ներկայացվի անձնագիր,

եթե մեր կողմից պետք է մատակարարվի խողովակաշար, ապա ինչ սարքավորումների հավաքման գծագրեր և դրա հիմնական բաղադրիչների գծագրեր պետք է ներկայացնել, որոնք էլ իրենց հերթին պետք է պարունակեն հիմնական նյութերի ցուցակ, որոնցից պատրաստվում են նորից մեր համար անհսկանալի սարքավորումների տարրերը,

ինչ է իրենից ներկայացնում ընդունման տեսչության վկայագիրը:

ԻՆչպես նաև պարզաբանեք խնդրում ենք նաև հետևյալ կետերը`

· 1,2,3 անվտանգության դասերի սարքավորումների պատրաստման մեջ օգտագործվող նյութերի և կիսաֆաբրիկատների որակի պլաններ:

· Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի  ապարատային բաժնի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների խողովակաշարերի համար (НП-001-97 NP անվտանգության դաս "2НО": Խմբավորել ըստ ПНАЭ Г-7-008-89 "С": Ըստ  НП-031-01 "I" սեյսմակայության կատեգորիա) Ուժի հաշվարկը պետք է ներկայացվի:



	Պարզաբանում N 1
	· անձնագիր սարքավորումների համար (բնօրինակ և պատճեն) և Ընդունման տեսչության վկայագիրը կարող են փոխարինվել պատրաստման վկայագրով կամ որակի հավաստագրով: 
·  1,2,3 անվտանգության դասերի սարքավորումների պատրաստման մեջ օգտագործվող նյութերի և կիսաֆաբրիկատների որակի պլաններ անհրաժեշտ են ըստ РД.ЭО 1.1.2.01.0713-2013 փաստաթղթի (բոլոր նյութերը և կիսաֆաբրիկատները, որոնք օգտագործվել են խողովակների, անցուղիների և հենարանների պատրաստման համար, որոնք նախատեսված են 1, 2, 3 դասի համակարգերում օգտագործելու համար անհրաժեշտ է ընդունվեն ըստ որակի պլանի, որը կազմում է արտադրող ձեռնարկությունը և համաձայնեցվում է լիազոր կազմակերպության հետ)
· Ուժի հաշվարկի անհրաժեշտություն չկա:
· Կառուցվածքային փաստաթղթերի վավերացված հավաքածու (ներառյալ ՏՑ / ՏՊ-ի վավերացված պատճենը), գծագրերի հավաքածու (ընդհանուր տեսք, սարքավորումների հավաքման գծագրեր և դրա հիմնական բաղադրիչների գծագրեր՝ չափումների նշումով). Գծագրերը (կամ առանձին թերթերի վրա) պետք է պարունակեն հիմնական նյութերի ցուցակ, որոնցից պատրաստվում են սարքավորումների տարրերը:
Այս պարբերությունը պետք է ներառված լինի որակի պլանում և որպես առանձին փաստաթուղթ ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա:



Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել               «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-16/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար`                        Անի Ախոյանին:

Հեռախոս (+374 10) 20 04 91
Էլ. փոստ Ani.Akhoyan@anpp.am
«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-16/21»
PAGE  

