ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 6 от 24 августа 2021 года
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры ''HAEK-BMAPDzB-16/21''

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ''HAEK-BMAPDzB-16/21'', организованной с целью приобретения трубопроводов и арматур для I и II каналов системы охлаждения ответствнных потребителей (СООП) аппаратного отделения энергоблока №2 Армянской АЭС для нужд ЗАО “ААЭК”, ниже представляет запросы, полученные 21.08.2021г. и предоставленные 24.08.2021г. по ним  разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

| Запрос № 1 | По лоте №1 объявленной Вами процедуры закупки под кодом ''HAEK-BMAPDzB-16/21'' предусмотрена поставка трубопроводов для I и II каналов системы охлаждения ответствнных потребителей (СООП) аппаратного отделения энергоблока No2 Армянской АЭС. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к комплектованию 4,6 подраздела вышеуказанного лота, предусмотрено, что: Вместе с поставляемым оборудованием, указанным в Приложении 1, комплект поставки должен включать сопроводительные документы: |
| --- | --- |
|  | / представляем пункты, нуждающиеся в разъяснении/ - паспорт для оборудования (оригинал и копия) - Заверенная коллекция структурных документов (включая заверенную копию ТЦ / ТР), набор чертежей (общий вид, чертежи по сборке оборудования и чертежи его основных компонентов с указанием измерений); Чертежи (или на отдельных листах) должны содержать список основных материалов, из которых изготавливаются элементы оборудования. - планы качества материалов и полуфабрикатов, используемых в изготовлении оборудования для классов безопасности 1,2,3. - Свидетельство инспекции приема Для трубопроводов I и II пропускных путей аппаратного отдела энергоблока № 2 Армянской АЭС (НП-001-97 NP класс безопасности "2HO'' Группировать по ПНАЭ Г-7-008-89 "C". По НП-031-01 "I'' сейсмическая категория) расчет силы должен быть представлен: Исходя из вышеизложенного, просим пояснить, Если с нашей стороны должен быть поставлен трубопровод, то о каком оборудовании идет речь? более того, для этого устройства должен быть представлен паспорт, Если с нашей стороны должен быть поставлен трубопровод, то какие чертежи по сборке оборудования и чертежи его основных компонентов должны быть представлены, которые, в свою очередь, должны содержать список основных материалов, из которых готовятся вновь элементы бесконтрольного оборудования для нас, что из себя представляет свидетельство инспекции приема. Также поясните, пожалуйста, следующие пункты: - планы качества материалов и полуфабрикатов, используемых в изготовлении оборудования для классов безопасности 1,2,3. - Для трубопроводов I и II пропускных путей аппаратного отдела энергоблока № 2 Армянской АЭС (НП-001-97 NP класс безопасности "2HO'' Группировать по ПНАЭ Г-7-008-89 "C". По НП-031-01 "I'' сейсмическая категория) расчет силы должен быть представлен: |
| Разъяснение №1 | - Паспорт для оборудования (оригинал и копия) и свидетельство инспекции приема могут быть заменены сертификатом на изготовление или сертификатом качества. - Планы качества материалов и полуфабрикатов, используемых в изготовлении оборудования для классов безопасности 1,2,3 необходимы по РД.ЭО 1.1.2.01.0713-2013 (Все материалы и полуфабрикаты, используемые для изготовления труб, проходов и опор, предназначенных для использования в системах 1, 2, 3 класса, должны быть приняты по плану качества, который составляет предприятие-производитель и согласуется с уполномоченной организацией). - Расчета силы нет необходимости: - Заверенная коллекция структурных документов (включая заверенную копию ТЦ / ТР), набор чертежей (общий вид, чертежи по сборке оборудования и чертежи его основных компонентов с указанием измерений); Чертежи (или на отдельных листах) должны содержать список основных материалов, из которых изготавливаются элементы оборудования. Этот абзац должен быть включен в план качества, и нет необходимости в представлении отдельного документа. |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии Ахояну Ани, под кодом ''HAEK-BMAPDzB-16/21''.

Телефон (+374 10) 20 04 91

Электронная почта Ani.Akhoyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ''HAEK-BMAPDzB-16/21''