ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի օգոստոսի 21-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-9/25»
ՀԱԷԿ-ի օպերատիվ կապի սարքավորումների փոխարինում ծառայության մատուցման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-9/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ օգոստոսի 19-ին և 20-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ օգոստոսի 21-ին տրամադրված պարզաբանումը`
	Հարցադրում
	1. Ի՞նչ պահանջներ են ներկայացվում օպերատիվ կապի համակարգի վերականգնելիության նկատմամբ։
2. Ինչպե՞ս է ապահովվում օպերատիվ կապի համակարգի էլեկտրասնուցումը ՀԱԷԿ-ում։
3. Անհրաժե՞շտ է արդյոք ինտեգրման աջակցություն առկա ԱԿԿ-ների/կապի համակարգերի հետ։ Եթե այո՝ ապա ինչ մոդելների հետ։

4. Անհրաժե՞շտ է արդյոք համակարգի ընդլայնելիությունը (օրինակ՝ ապագայում բաժանորդային կարողությունների ավելացման հնարավորություն):

5. Ո՞ր գոտիներն է կայանի տարածքում կարևոր ապահովել DECT կապով։ Եվ արդյո՞ք DECT-ը պարտադիր է։

6. Պատրաստ եք տրամադրել տարածքների/տեխնոլոգիական շենքերի պլաններ ' ծածկույթի հաշվարկման և կրկնողիչների տեղադրման համար:

7. Կա՞ն արդյոք սահմանափակումներ DECT բազային կայանների տեղադրման համար (օրինակ՝ ռեակտորի դահլիճում կամ էլեկտրական սարքավորումների մոտ):

8. Փուլային միգրացիայի դեպքում՝ կա՞ն արդյոք առաջնահերթ ստորաբաժանումներ, աշխատանքային տեղեր, որոնք պետք է առաջին հերթին փոխանցվեն նոր համակարգին։

9. Անհրաժե՞շտ է արդյոք ապահովել հին և նոր սարքավորումների ժամանակավոր համատեղ աշխատանքը։

10. Որքա՞ն է կապի ընդհատման առավելագույն թույլատրելի տևողությունը անցման (переключения) ընթացքում:

11. Նախատեսվո՞ւմ է արդյոք օգտագործել առկա անխափան սնուցման աղբյուրները (UPS), թե՞ անհրաժեշտ է նորերի մատակարարում։ Եվ արդյո՞ք կարևոր է ամբողջ ենթակառուցվածքի էներգատարողության և էներգասպառման ցուցանիշները։

12. Կա՞ն արդյոք պահանջներ 3 ժամից ավելի սարքավորումների (մարտկոցներից) ինքնավար աշխատանքի համար:

13. Արդյոք պետք է նախատեսել կապի գծերի լրացուցիչ պահուստավորում:

14. Ո՞ր սպասարկման պարամետրերն են կարևոր ձեզ համար՝ MTBF, վերականգնման ժամանակ, SLA:

15. Պահանջվում է 24/7 համակարգի մոնիտորինգ և հեռակա մուտք դեպի ARM:

16. Անհրաժեշտ է արդյո՞ք նախատեսել ընդլայնված խոսակցությունների ձայնագրության ֆունկցիաներ (օրինակ՝ ժամանակի, բանալի բառերի որոնում, արտահանման հնարավորություն):

17. Ի՞նչ լեզվով պետք է լինեն շահագործման փաստաթղթերը (ռուսերեն/անգլերեն/հայերեն):

18.   Ի՞նչ տեխնիկական և կազմակերպչական պարտավորություններ պետք է կատարի սարքավորումների մատակարարը։

19. Քանի՞ աշխատակից պետք է վերապատրաստվի նոր սարքավորումները շահագործելու համար։

20. Անհրաժեշտ է արդյոք նախապես կազմակերպել տեղում ուսուցում, թե բավարար է միայն առցանց/հեռավար ձևաչափով ուսուցումը:

21. Ըստ մրցույթի տեխնիկական պահանջների՝ անհրաժեշտ է տեխնոլոգիական տարածքների ներսում ապահովել ռադիոկապի ծածկույթ DECT համակարգի անլար հեռախոսների համար: Ծածկույթը նախագծելու համար անհրաժեշտ է տրամադրել նշված տարածքի հատակագծերը՝ նշելով սենյակների չափերը, տրամադրել տեղեկություններ շինությունների միջհարկային ծածկույթների և պատերի տեսակների վերաբերյալ (նյութեր և հաստություն)։

22. Հնարավորության դեպքում՝ տեխնոլոգիական տարածքները տեսնելու նպատակով, տրամադրել մուտքի թույլատվություն նշելով օր և ժամ:


	Պարզաբանում
	1. Օպերացիոն համակարգը պետք է վերականգնվի 5 րոպեների ընթացքում: 

2. Տեխնիկական պահանջների 3.5. կետ.
3. Տեխնիկական պահանջների 3.7.5. կետ - այլ ԱԿԿ-ի հետ զուգակցում' օգտագործելով 4 բազմաալիքային թվային պորտեր SL (հոսք E1) և օգտագործելով 8 երկկողմանի միացման գծեր:

4. Պահանջվում է:
5. DECT կապով անհրաժեշտ է ապահովել օպերատիվ անձնակազմի աշխատատեղերը ՀԱԷԿ-ի տեխնոլոգիական տարածքների տարածքներում.

1) Տարածքները ռեակտորային արտադրամասի տարբեր մակարդակներով՝ հաստ պատերով, խողովակաշարերով, մետաղական կառուցվածքներով և այլ խոչընդոտներով, ընդհանուր քանակով ավելի քան 40 հատ, ընդհանուր մակերեսով 7500 քմ,
2)  Մեծ տարածք տուրբինային դահլիճում՝ մի քանի մակարդակներով և 9600 քմ մակերեսով, 30 մ բարձրությամբ, բարդ պլանավորմամբ, խողովակաշարերով և մետաղական կառուցվածքներով,
3) Դիզել-գեներատորային կայանի տարածքը։
Հնարավոր է օգտագործել մեկ այլ DECT-ին նմանատիպ տեխնոլոգիա, որը կապահովի անհրաժեշտ անլար ռադիոկապը։ Անհրաժեշտ է, որ բջջային հեռախոսակապի ներդրման համար նախատեսված հաճախականությունը բաց լինի անվճար օգտագործման համար։

6. Իրավունք չունենք տրամադրել տարածքների/տեխնոլոգիական շենքերի հատակագծեր:

7. Ռեակտորի դահլիճում կամ էլեկտրական սարքավորումների մոտ սահմանափակումներ չկան, սակայն որոշ տարածքներում սահմանափակումներ կարող են լինել։

8. Փուլային միգրացիայի դեպքում կլինեն աշխատատեղեր, որոնց պետք է առաջինը միացնել:

9. Պետք է փուլային միգրացիայի ժամանակ:

10. Ին՞չ միացումների դեպքում: Հինից նոր սարքավորում (5 ժամ):

11. - Չի նախատեսվում, 

      - Ոչ:

12. Տեխնիկական պահանջների 3.5.2. կետ – օպերատիվ կապի համակարգի միայն կուտակիչ մարտկոցներից բնականոն աշխատանքի նվազագույն ժամանակը պետք է լինի 3 ժամից ոչ պակաս է։
13. Պետք չէ: 

14. MTBF և վերականգնման ժամանակը կրիտիկական է:

15. - Համակարգի շուրջօրյա մոնիտորինգը պահանջվում է,
- հեռավար հասանելիություն АРМ-ին անհրաժեշտ չէ:
16. Անհրաժեշտ է նախատեսել ընդլայնված խոսակցությունների ձայնագրության ֆունկցիաներ։ 

17. Ռուսերեն, անգլերեն։

18. Տեխնիկական պահանջների 3.13. կետ:

19. Ոչ պակաս, քան 3 մարդ։

20. Նախատեսել տեղում ուսուցում իրականացնելու հնարավորությունը։

21. Այս հարցին արդեն տրված է պատասխան (տե՛ս պատասխանների 5-րդ կետ):

22. ՀԱԷԿ-ի արտադրական տարածք մուտքի թույլտվություն տրամադրվում է միայն գլխավոր տնօրենի որոշմամբ, որի համար անհրաժեշտ է գրություն ուղարկել ՀԱԷԿ-ի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին (anpp@anpp.am): 


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-9/25» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

