ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 2 от 21.08.2025 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «HAEK-BMTsDzB-9/25»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-BMTsDzB-9/25», организованной с целью замены оборудования системы оперативной связи ААЭС ниже представляет запросы, полученые от 19 - 20.08.2025 года и предоставленное 21.08.2025 по ним разъяснение относительно приглашения по тому же коду:

| Запрос | - Какие требования предъявляются к восстанавливаемости системы оперативной связи? - Как обеспечивается электропитание системы ОС на ААЭС? - Нужна ли поддержка интеграции с существующими АТС/системами связи? Если да – с какими моделями? - Требуется ли расширяемость системы (например, возможность увеличения абонентской ёмкости в будущем)? - Какие зоны на территории станции критично обеспечить DECT-связью? И обязательно ли DECT? - Готовы ли вы предоставить планы помещений/технологических зданий для расчёта покрытия и установки репитеров? - Есть ли ограничения на размещение базовых станций DECT (например, в реакторном зале или рядом с силовым оборудованием). - Поэтапная миграция - есть ли приоритетные подразделения/рабочие места, которые должны быть переведены первыми. - Нужно ли предусмотреть временную совместную работу старого и нового оборудования? - Какая максимальная длительность перерыва в связи допустима при переключении? - Планируется ли использование существующих ИБП или требуется поставка новых? И есть ли значение числа энерговооруженности и энергопотребления всей Инфраструктуры? - Есть ли требования к автономной работе оборудования (от аккумуляторов) больше 3 часов? - Нужно ли предусмотреть дополнительное резервирование линий связи? - Какие параметры обслуживания вам критичны: MTBF, время восстановления, SLA? - Требуется ли круглосуточный мониторинг системы и удалённый доступ к АРМ? - Нужно ли предусмотреть расширенные функции записи переговоров (поиск по времени, ключевым словам, выгрузка)? - На каком языке должна быть эксплуатационная документация (русский/английский/армянский)? - Какие технические и организационные обязательства должен выполнять поставщик оборудования? - Сколько человек из персонала необходимо обучить работе с новым оборудованием? - Нужно ли предусмотреть проведение обучения на месте или достаточно онлайн/дистанционно? - Согласно техническим требованиям тендера, необходимо обеспечить радиопокрытие внутри технологических помещений для беспроводных телефонов системы DECT. Для проектирования покрытия необходимо предоставить поэтажные планы указанных помещений с указанием размеров комнат, а также информацию о типах межэтажных перекрытий и стен зданий (материалы и толщина). 22. При возможности — для осмотра технологических помещений, предоставить разрешение на доступ с указанием даты и времени. |
| --- | --- |
| Разъяснение | - Система ОС должна восстанавливаться в течении 5 минут. - Пункт 3.5. Тех. требований. - Пункт 3.7.5. сопряжение с другими АТС с помощью 4 многоканальных цифровых портов СЛ (поток Е1) и с помощью 8 двухпроводных соединительных линий. - Требуется. - DECT-связью необходимо обеспечить рабочие места оперативного персонала на территориях технологических помещений ААЭС: 1) помещения в реакторном цехе на разных уровнях с толстыми стенами, трубопроводами, металлическими конструкциями и другие препятствиями в количестве более 40 шт с общей площадью 7500 кв.М; 2) большое помещение турбинного цеха с несколькими уровнями и площадью 9600 кв.М, высотой 30 М со сложной планировкой, трубопроводами, металлическими конструкциями; 3) помещения дизель-генераторных станций. Можно использовать другую аналогичную DECT технологию, которая будет обеспечивать требуемую беспроводную радиосвязь. Необходимо, чтобы частота для реализации мобильной телефонии была открыта для бесплатного использования. - Не имеем права предоставить планы помещений/технологических зданий. - В реакторном зале или рядом с силовым оборудованием ограничений нет, но в некоторых помещениях ограничения могут быть. - При поэтапной миграции будут рабочие места, которые должны быть переведены первыми. - Нужно. Во время поэтапной миграции. - При каких переключениях? Со старого на новое оборудование? (5 ч.) - - Не планируется. - Нет - Пункт 3.5.2. Тех. Требований - минимальное время нормальной работы системы ОС только от аккумуляторных батарей не менее 3ч. - Не нужно. - MTBF и время восстановления критичны. - - круглосуточный мониторинг системы требуется. - удалённый доступ к АРМ не требуется. - Нужно предусмотреть расширенные функции записи переговоров. - Русский, английский. - Пункт 3.13. Тех. Требований. - Не менее 3 человек. - Предусмотреть проведение обучения на месте. - На этот вопрос уже дан ответ (см. пункт 5 ответов). 22. Разрешение на доступ на производственную территорию ААЭС предоставляется только по решению генерального директора, для чего необходимо отправить письмо на официальный адрес электронной почты ААЭС (anpp@anpp.am). |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом                                 «HAEK-BMTsDzB-9/25».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-BMTsDzB-9/25»