ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի օգոստոսի 29-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-9/25»
ՀԱԷԿ-ի օպերատիվ կապի սարքավորումների փոխարինում ծառայության մատուցման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-9/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ օգոստոսի 29-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ սեպտեմբերի 2-ին տրամադրված պարզաբանումը`
	Հարցադրում
	1.
Դիզելային գեներատորային կայան (ԴԳԿ)

•
Արդյո՞ք անհրաժեշտ է միայն DECT ռադիոկապի տեղադրում ԴԳԿ-ում, թե նաև՝ անալոգային և թվային այլ սարքերի միացում։
•
Ի՞նչ տարածք պետք է ծածկի DECT-ը ԴԳԿ-ում։ Քանի՞ սենյակ և քանի՞ մակարդակ կա։
•
Արդյո՞ք առկա է մալուխ ԱՀԿ սենյակից մինչև ԴԳԿ, և եթե այո՝ ինչ տեսակի։ Եթե ոչ, ապա կարո՞ղ են իրականացվել շինարարական աշխատանքներ մալուխի տեղադրման համար։
•
Որքա՞ն է ԱՀԿ-ից մինչև ԴԳԿ հեռավորությունը մալուխի երթուղու երկայնքով։

2.
Տուրբինային արհեստանոց (ՏԱ) – բարձրությունը՝ 30 մ․
•
Քանի՞ մակարդակ կա ՏԱ-ում։
•
Որ մակարդակներում և ինչ բարձրության վրա է անհրաժեշտ ապահովել DECT կապ։
•
Թե՞ DECT կապը պահանջվում է միայն ստորին հարկում։


	Պարզաբանում
	1. Դիզելային գեներատորային կայան (ԴԳԿ)

•
ԴԳԿ-ում պահանջվում է անցկացնել DECT ռադիոկապ, բարձրախոս կապ և հեռախոսային կապ։

•    DECT-ը պետք է ապահովի 1200մ2 ծածկույթ (60մx20մ)։ ԴԳԿ-ն բաղկացած է 3 արտադրատարածքներից։ Երկաթբետոնե ծածկերով՝ 100 – 400 մմ հաստությամբ։ Պատերը երկաթբետոնե 300մմ հաստությամբ։ 

•
ԱՀԿ-ից մինչև ԴԳԿ շահագործվում է КВВГ 14х1,5 տիպի մալուխ։ Նոր մալուխի անցկացման կարիք չկա։ 

•
ԱՀԿ-ից ԴԳԿ մալուխի մաքսիմալ երկարությունն է 420մ։

2. Տուրբինային արհեստանոց (ՏԱ) – բարձրությունը՝ 30 մ․
•   ՏԱ  սրահը բաղկացած է հետևյալ մակարդակներից՝ -1,8; 0; +1,8; +3,6; +9,6; +14; +21:
•     DECT կապը անհրաժեշտ է ապահովել բոլոր մակարդակներում։

•     Բոլոր մակարդակներում։

	
	


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-9/25» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

