ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի մայիսի 20-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն 
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար 
«Բժշկական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`
Փոփոխության առաջացման պատճառ` 
ՈՒսումնասիրելով  ՀՀ ՊՆ կարիքների համար «Բժշկական սարքավորումների» ձեռք բերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ստացված պարզաբանումների հարցումները, անհրաժեշտություն է առաջացել սույն գնման ընթացակագի հրավերի 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների մասով տեխնիկական բնութագրերում կատարել համապատասխան փոփոխություններ:
 Փոփոխության նկարագրություն`  
«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների մասով տեխնիկական բնութագրերում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ:
 Կից ներկայացվում են 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների մասով ճշտված տեխնիկական բնութագրերը. 
	Ապրանքի

	CPV անվանումը
	Անվանումը՝ ըստ համապատասխանության
	Տեխնիկական բնութագիր

	էլեկտրաէներգիայի հոսանքափոխարկիչ
	էլեկտրաէներգիայի հոսանքափոխարկիչ (UPS) 
	Հիմնական բնութագրերը
Նոմինալ  հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 160 կՎԱ | 144 կՎտ
Պետք է լինի մաքուր ելքային սինուսոիդալ լարումով, կայուն մուտքի լարման տատանումների նկատմամբ՝ բեռի անընդմեջ սնուցումն ապահովելու նպատակով։
Պետք է փոխարկվի տարբեր աշխատանքային ռեժմների միջև՝ առանց ելքային լարման ընդհատման, անխափան սնուցելով բեռը։
Իր կազմում պետքէ ունենա մուտքային/ ելքային մեկուսացման տրանսֆորմատոր, մարտկոցների դարակաշար հատուկ նախագծված  մարտկոցնի համար։
Ունենա գեներատորից աշխատելու հնարավորություն։
տեսակը՝ on-line
LCD էկրան՝ մուտքային/ելքային լարում,հաճախականություն, հզորություն, հզորությանգործակից, մարտկոցի լարում, բեռի տոկոս, մարտկոցի կարգավիճակ, սարքի պատմություն։
Ներածման բնութագրերը
Ներածման հզորության գործակիցը > 0,97
Ֆազերի քանակը (մուտքագրում) նվազագույնը 3
Մուտքային  եռաֆազ լարումը՝ 380-400-415 V
Մուտքի հաճախականությունը՝ 50 - 60
Մուտքային հաճախականության միջակայքը՝ 45 - 65 Հց 
Ելքի բնութագրերը
Փուլերի քանակը (ելք)՝  նվազագույնը 3
Ելքային լարումը՝ 380-400-415 Վ
Ելքային լարման աղավաղում՝ գծային ծանրաբեռնվածություն < 1% 
Ինվերտորի ծանրաբեռնվածության հզորությունը` նվազագույնը 60 րոպե - 110%, 10 րոպե - 125%, 1 րոպե - 150%
Մարտկոցի բնութագրերը՝
12 Վ բլոկների քանակը` նվազագույնը 30 ,

Մարտկոցների ունակությունը առնվազն 120 ամպեր/ժամ,
Միացված մարտկոցների տեսակը` կապարաթթու, չսպասարկվող,
Մարտկոցների աշխատանքի տևողությունը նվազագույնը` 12 տարի։
Ընդհանուր բնութագրեր
Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0-ից +40 միջակայքում
Արդյունավետությունը մինչև` նվազագույնը 92.5%
Առավելագույն չափերը, WxDxH `  850x850x1500մմ (+/- 10%)
Քաշը առանց մարտկոցների` առավելագույնը 800 կգ
Աղմուկի մակարդակը` առավելագույնը 70 (1 մ) դԲԱ
Լրակազմում՝ 
Օգտագործման ձեռնարկ
Սարքեր նյութեր և պարագաներ, որոնք անհրաժեշտ են սարքի տեղադրման համար,
Մալուխներ, տեղադրման սենյակում տեղակայված վահանակներին/անջատիչներին միանալու համար
Պետք է կատարվեն տեղադրման աշխատանքներ, ներառյալ՝ 
Տեղադրումը, մալուխների մոնտաժումը (դեպի էլեկտրական վահանակ/անջատիչ), գործարկումը և փորձարկումը, աշխատանքի ուսուցումը (տեղում)
Փաթեթավորումը գործարանային, լինի նոր, չվերաթողարկված, առնվազն 2025 թվականի արտադրության 
Ուղեկցող ձեռնարկի առկայություն՝ առնվազն անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով
Որակի վկայականների առկայություն՝
Անվտանգություն՝ IEC/EN 62040-1, IEC 62477-1
Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն՝  IEC/EN 62040-2 (IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-2-2)
Արդյունավետություն՝ IEC/EN 62040-3
1. ISO 9001 կամ համարժեք
2. CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1 կամ համարժեք
3. CE (directive 2014/35 EU) EN62040-1 կամ համարժեք

	էլեկտրաէներգիայի հոսանքափոխարկիչ
	էլեկտրաէներգիայի հոսանքափոխարկիչ (UPS)
	Հիմնական բնութագրերը
Նոմինալ  հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 120 կՎԱ | 108 կՎտ
Պետք է լինի մաքուր ելքային սինուսոիդալ լարումով, կայուն մուտքի լարման տատանումների նկատմամբ՝ բեռի անընդմեջ սնուցումն ապահովելու նպատակով։
Պետք է փոխարկվի տարբեր աշխատանքային ռեժմների միջև՝ առանց ելքային լարման ընդհատման, անխափան սնուցելով բեռը։
Իր կազմում պետքէ ունենա մուտքային/ ելքային մեկուսացման տրանսֆորմատոր, մարտկոցների դարակաշար հատուկ նախագծված  մարտկոցնի համար։
Ունենա գեներատորից աշխատելու հնարավորություն։
Պետք է ունենա գեներատորի առավելագույն ելքային հզորությունը սահմանելու հնարավորություն, երբ մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը երկարացնելու համար օգտագործվի անհրաժեշտից փոքր հզորություն, որպեսզի բեռը մատակարարվի և՛ գեներատորի, և՛ մարտկոցի կողմից։
տեսակը՝ on-line
LCD էկրան՝ մուտքային/ելքային լարում,հաճախականություն, հզորություն, հզորությանգործակից, մարտկոցի լարում, բեռի տոկոս, մարտկոցի կարգավիճակ, սարքի պատմություն։
Ներածման բնութագրերը
Ներածման հզորության գործակիցը ≥0.97
Ֆազերի քանակը (մուտքագրում) նվազագույնը 3
Մուտքային  եռաֆազ լարումը՝ 380-400-415 V (-25%/+20%)
Մուտքի հաճախականությունը՝ 50 - 60 (±5%)
Մուտքային հաճախականության միջակայքը՝ 45 - 65 Հց 
Ելքի բնութագրերը
Փուլերի քանակը (ելք)՝  նվազագույնը 3
Ելքային լարումը՝ 380-400-415 Վ
Ելքային լարման աղավաղում՝ գծային ծանրաբեռնվածություն < 1% 
Ինվերտորի ծանրաբեռնվածության հզորությունը` նվազագույնը 60 րոպե - 110%, 10 րոպե - 125%, 1 րոպե - 150%
Մարտկոցի բնութագրերը
12 Վ բլոկների քանակը` նվազագույնը 30 .

Մարտկոցների ունակությունը առնվազն 120 ամպեր/ժամ,
Միացված մարտկոցների տեսակը` կապարաթթու, չսպասարկվող,
Մարտկոցների աշխատանքի տևողությունը նվազագույնը` 12 տարի։
Ընդհանուր բնութագրեր՝
Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0-ից +40 միջակայքում
Արդյունավետությունը մինչև` նվազագույնը 92.5%
Առավելագույն չափերը, WxDxH `  850x850x1500մմ (+/- 10%)
Քաշը առանց մարտկոցների` առավելագույնը 700 կգ
Աղմուկի մակարդակը` առավելագույնը 70 (1 մ) դԲԱ
Լրակազմում՝ 
Օգտագործման ձեռնարկ
Սարքեր նյութեր և պարագաներ, որոնք անհրաժեշտ են սարքի տեղադրման համար,
Մալուխներ, տեղադրման սենյակում տեղակայված վահանակներին/անջատիչներին միանալու համար
Պետք է կատարվեն տեղադրման աշխատանքներ, ներառյալ՝ 
Տեղադրումը, մալուխների մոնտաժումը (դեպի էլեկտրական վահանակ/անջատիչ), գործարկումը և փորձարկումը, աշխատանքի ուսուցումը (տեղում)
Փաթեթավորումը գործարանային, լինի նոր, չվերաթողարկված, առնվազն 2025 թվականի արտադրության 
Ուղեկցող ձեռնարկի առկայություն՝ առնվազն անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով
Անվտանգություն՝ IEC/EN 62040-1, IEC 62477-1
Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն՝  IEC/EN 62040-2 (IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-2-2)
Արդյունավետություն՝ IEC/EN 62040-3
Որակի վկայականների առկայություն՝
1. ISO 9001 կամ համարժեք
2. CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1 կամ համարժեք
3. CE (directive 2014/35 EU) EN62040-1 կամ համարժեք


Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2026թ. Հունիսի 22-ը, ժամը 15:30-ը:

Փոփոխության հիմնավորում` 
Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մ. Հոխեյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ m.hokheyan@mil.am
            «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով:
PAGE  

