ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին 
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2026 թվականի ապրիլի 28-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11»։ 

Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Բժշկական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2026 թվականի ապրիլի 24-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2026 թվականի ապրիլի 28-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում՝ 
1. Տեխնիկական բնութագրերում նշված են պահանջվող էլեկտրաէներգիայի հոսանքափոխարկիչների հզորությունների վերաբերվող հետևյալ պահանջները
 Նոմինալ  հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 160 կՎտ | 144 կՎԱ
Նոմինալ  հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 120 կՎտ | 108 կՎԱ
Հարց` Խնդրում եմ պարզաբանել, թե արդյո՞ք տեղի չի ունեցել չափման միավորների սխալմաբ տեղափոխություն՝ այսինքն կՎտ -ի փոխարեն կՎԱ:
Պարզաբանում՝ 

 1.Հարգելի մասնակից հարցմանն ի պատասխան տեղեկացնում ենք, այո, տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ, որի վերաբերյալ կիրականացվի «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերի շտկում։
Հարցադրում՝
2.Տեխնիկական բնութագրերում նշված են պահանջվող էլեկտրաէներգիայի հոսանքափոխարկիչների հզորությունների վերաբերվող հետևյալ պահանջները
Իր կազմում պետքէ ունենա մուտքային/ ելքային մեկուսացման տրանսֆորմատոր, մարտկոցների դարակաշար հատուկ նախագծված  մարտկոցնի համար։
Արդյո՞ք սույն պահանջը ենթադրում է , որ մարտկոցները պետք է ներկառուցված լինեն UPS ի իրանում, թե հնաևավոր է մարտկոցների համար լրակազմում ունենալ առանձին մարդկոցային դարակ ևս (battery box)։

Պարզաբանում՝ 


 2. Հարգելի մասնակից հարցմանն ի պատասխան տեղեկացնում ենք, որ լրակազմում առանձին մարտկոցային դարակի առկայությունը ընդունելի է։
Հարցադրում՝
3. Տեխնիկական բնութագրերում նշված են պահանջվող էլեկտրաէներգիայի հոսանքափոխարկիչների հզորությունների վերաբերվող հետևյալ պահանջները
Նվազագույն չափերը, WxDxH`  850x850x1500մմ (+/- 10%)
Հարց`Ելնելով նրանից, որ սովորաբար չափսային սահմանափակումները պայմանավորված են տեղակայման վայրի սղությունից, արդյո՞ք տեղի չի ունեցել սխալմունք «Առավելագույն» բառի փոխարեն գրվել է «Նվազագույն»:
Պարզաբանում՝ 


 3. Հարգելի մասնակից հարցմանն ի պատասխան տեղեկացնում ենք, այո, տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ, որի վերաբերյալ կիրականացվի «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերի շտկում։

Հարցադրում՝

4. Տեխնիկական բնութագրերում նշված չեն UPS ի ավտոնոմ աշխատանքի պահանջվող  տևողությունը «run time» կամ «backup time»։
Խնդրում եմ տալ պարզաբանում թե որքա՞ն է պահանջվող տևողությունը, կամ նշել որ պահանջվում է էլեկտրաէներգիայի հոսանքափոխարկիչ UPS առանց մարտկոցների, ինչը ևս հնարավոր տարբերակ է։
Պարզաբանում՝ 


 4. Հարգելի մասնակից հարցմանն ի պատասխան տեղեկացնում ենք, որ UPS ի ավտոնոմ աշխատանքի պահանջվող  տևողությունը «run time» կամ «backup time» պետք է համապատասխանի մարտկոցի բնութագրերը ՝ 12 Վ բլոկների քանակը` նվազագույնը 30 հատ ցուցանիշին։
Հարցադրում՝

5.Տեխնիկական բնութագրերում նշված են պահանջվող էլեկտրաէներգիայի հոսանքափոխարկիչների հզորությունների վերաբերվող հետևյալ պահանջները /CPV կոդ 31211340/502/ 
Պետք է ունենա գեներատորի առավելագույն ելքային հզորությունը սահմանելու հնարավորություն, երբ մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը երկարացնելու համար օգտագործվի անհրաժեշտից փոքր հզորություն, որպեսզի բեռը մատակարարվի և՛ գեներատորի, և՛ մարտկոցի կողմից։
Հարց - Ելնելով ձևակերպման ոչ հստակությունից խնդրում եմ պարզաբանել թե արդյո՞ք խոսքը գնում է գեներատորի թողարկման և բեռնվածքի աճի  սահուն ավելացման այսպես կոչված «walk-in» ռեժիմին, որը ենթադրում է UPS -ի և թողարկված գեներատորի բեռնվածքի համակցված և սահուն և աստիճանական կարգաբերումը ավելացումը անցումային գերբեռնվածքից խուսափելու նպատակով։ 

Պարզաբանում՝ 


 5. Հարգելի մասնակից հարցմանն ի պատասխան տեղեկացնում ենք՝ այո, հարցի մեջ նշված ձևակերպումը ևս ընդունելի է:
    Համաձայն վերոնշյալի հրավերում 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների մասով ապրանքների տեխնիկական բնութագրերում համապատասխան փոփոխություններ կկատարվի:

        Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մ. Հոխեյանին:
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

 Էլ.փոստ` m.hokheyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

28.04.2026թ.
PAGE  

