ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման  մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի մարտի 18-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/03/1
«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության  կարիքների համար 500Վտ հզորությամբ ռադիոհաղորդակի և անխափան սնուցման աղբյուրի ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/03/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2022թ. մարտի 14-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ  տրամադրված պարզաբանումը.
Հարցում 1 

1․ "Մարտկոցներ - Մոդուլային՝ “թեժ” փոխարինման հնարավորությամբ". ի՞նչ ի նկատի ունեք "մոդուլային" մարտկոցների տակ։ 

2․ "Ներկառուցված բայպաս` տեխնիկական սպասարկման բայպաս, ներկառուցված ստատիկ բայպաս"․ բացի ներկառուցված ստատիկ բայպասից որևէ այլ բայպաս պահանջվու՞մ է։ Կանխավ շնորհակալություն։

Պարզաբանում 1

1. Մոդուլային «թեժ» փոխարինման հնարավորությամբ – նշանակում է  հնարավոր է  փոխարինել  մարտկոցը կամ  մարտկոցների մի խումբ /կասետ/  առանց  անխափան սնուցման աղբյուրի  աշխատանքը կանգնեցնելու կամ  աշխատանքային ռեժիմի փոփոխման 

2. Ներկառուցված ստատիկ բայպասը ղեկավարվում է  անխափան սնուցման աղբյուրի կողմից և ակտիվանում է  անխափան սնուցման աղբյուրի խափանման կամ բեռի թույլատրելի առավելագույն արժեքի գերազանցման  դեպքերում։

Տեխնիկական սպասարկման բայպասը – իրենից ներկայացնում է ղեկավարվող /էլեկտրոնային կամ մեխանիկական/ բայպաս, որը շունտավորում է մուտքն ու ելքը։ Նախատեսված է շահագործողի կողմից  անխափան սնուցման աղբյուրը սնուցման գծից  անջատելու համար՝ խափանման դեպքում  կամ սպասարկման աշխատանքներ  կատարելու համար:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/03/1 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մ. Նիկոլյանին:

Հեռախոս՝ 010 65 40 73

Էլեկոտրանային փոստ՝ hhrc.gnumner@tna.am

ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/03/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

