ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2023 թվականի հուլիսի 27-ի թիվ 2.1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար «Էլեկտրականության անխափան սնուցման համակարգի»  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ` ուսումնասիրելով  ՀՀ ՊՆ կարիքների համար «Էլեկտրականության անխափան սնուցման համակարգի» ձեռք բերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ստացված պարզաբանման հարցումներն, անհրաժեշտություն է առաջացել սույն գնման ընթացակագի հրավերի տեխնիկական բնութագրում և բնութագրին կից ծանոթություն մասում կատարել համապատասխան փոփոխությունները:

Փոփոխության նկարագրություն` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի տեխնիկական բնութագրում և բնութագրին կից ծանոթություն մասում կատարվել են փոփոխություններ:

Կից ներկայացվում է փոփոխված տեխնիկական բնութագիրը  և բնութագրին կից ծանոթություն մասը

| Չ/հ | Ապրանքի անվանում | Տեխնիկական բնութագիր |
| --- | --- | --- |
| 1. | Էլեկտրականության անխափան սնուցման համակարգ | Հզորությունը՝ լրիվ հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 160 կՎտ ակտիվ հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 160 կՎԱ տեսակը՝ on-line Ներածման բնութագիրը. Ներածման հզորության գործակիցը > 0,99 Մուտքային ֆազերի քանակը՝ 3 Մուտքային եռաֆազ լարումը՝ 380-415 Վ Մուտքային հաճախականության միջակայքը՝ 50 Հց ±10% Մուտքի հոսանքի աղավաղում < 3% Ելքի բնութագիրը. Ելքային լարումը՝ 380-400-415 Վ Ելքային լարման աղավաղում՝ գծային ծանրաբեռնվածություն < 1% ոչ գծային ծանրաբեռնվածություն՝ < 5% Արտաքին ելքային մեկուսիչ տրանսֆորմատորի առկայություն Ինվերտորի ծանրաբեռնվածության հզորությունը` նվազագույնը 60 րոպե - 110%, 10 րոպե - 125%, 1 րոպե - 150% Մարտկոցի բնութագրերը 12 Վ բլոկների քանակը` նվազագույնը 30 70 % ծանրաբեռնվածության դեպքում՝ 20 րոպե ավտոնոմ աշխատանքի ապահովում Միացված մարտկոցների տեսակը` փակ, չսպասարկվող, կապար-թթվային կամ գելային Մարտկոցների համար համապատասխան դարակաշարերի առկայություն Ընդհանուր բնութագրեր Արդյունավետությունը մինչև` նվազագույնը 96% Առավելագույն չափերը, WxDxH` 900x900x1900մմ Քաշը առանց մարտկոցների` առավելագույնը 850 կգ Արտաքին շրջանցման վահանակի ապահովում Սենյակի հովացման/սառեցման համակարգի ապահովում Աղմուկի մակարդակը` առավելագույնը 80 (1 մ) դԲԱ Փաթեթավորումը գործարանային, լինի նոր, չվերաթողարկված, առնվազն 2022 թվականի արտադրության Ուղեկցող ձեռնարկի առկայություն՝ առնվազն անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: |

Ծանոթություն

1. Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա հետևյալ ուղեկցող փաստաթղթերը.

1.1 Որակը հավաստող CE (Conformité Européenne) կամ FDA (Food and Drug Administration) հավաստագիր և ISO 9001

1.2 ՈՒղեկցող ձեռնարկ՝ առնվազն ռուսերեն լեզվով:

1.3 Մարտկոցների որակի հավաստագրի առկայություն, որտեղ նշված լինի մարտկոցների աշխատանքի տևողությունը` առնվազն 10 տարի

2. Սարքի և սպասարկման համար սահմանվում է առնվազն 730 օրացուցային օր երաշխիքային ժամկետ` սարքը պատվիրատուի կողմից ընդունելու (տեղադրումից, կարգաբերումից, ուսուցումից և շահագործման հանձնելու) օրվա հաջորդող օրվանից:

3. Երաշխիքային ժամկետում մատակարարը պարտավոր է անսարքությունը վերացնել մինչև 30 օրացույցային օրվա ընթացքում, եթե կողմերի միջև այլ ժամկետ սահմանված չէ, սահմանված ժամկետում անսարքությունը չվերացնելու դեպքում պայմանագիրն ենթակա է միակողմանի լուծման:

4. Մատակարարման ենթակա ապրանքատեսակը պետք է լինի 2022-2023թթ. արտադրության, չլինի վերաթողարկված (not refurbished), չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:

5. Ապրանքները պետք է մատակարարվեն` ք. Երևան, Մուրացան 115 և/կամ ք. Երևան, Շիրվանզադե 21:

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2023թ. օգոստոսի 04-ը, ժամը 11:30-ը:

Փոփոխության հիմնավորում` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-223-9/38»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Մաղաքյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am.

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն