ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 3 от 10 мая 2021 года
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры ''HAEK-BMAShDzB-1/21''

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ''HAEK-BMAShDzB-1/21'', организованной с целью выполнение работ модернизации градирен №1 и №3 системы цикуляционной воды энергоблока №2 Армянской АЭС для нужд ЗАО ''ААЭК'', ниже представляет запросы, полученные 07.05.2021г. и предоставленные 11.05.2021г. по ним  разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

| Запрос № 1 | Несоответствие технических требований применяемым количествам антикоррозионных материалов. Приведем в качестве примера следующее․ Для ремонта 3-й башни 8589-ТБ.O-URA-24-00 008 по ссылке в документе ՛՛Ремонт вытяжной башни՛՛ (Страница 1․3) в разделе "антикоррозийная защита стальных конструкций каркаса вытяжной башни" указывается․ – 1-н слой: прослойка (грунт) - покрытие толщиной 100 мкм - 2-й слой: краска-покрытие толщиной 60 мкм Всего толщина покрытия-160 мкм. - Из технических описании представленных в проекте материалов следует, что․ - 1 слой: 100мкм для прослойки будет потрачено 0,1875 кг/м2 материала - 2-й слой для покрытия 60 мкм краской будет потрачено 0,125 кг / м2 материала. В том же документе (8589-TB .О-УРА-24-ЧР 008) на странице 9 читаем․ ՛՛материалы антикоррозийной защиты стального каркаса башни՛՛։ - Площадь 51,142 м2 - В качестве прослойки требуется 16,041,5 кг материала, что в расчете на 1 кв. м эквивалентно 0,312 кг / м2 материальных расходов (а по приведенному выше расчету-0,1875 кг / м2) - В качестве конечного слоя краска-10,797,1 кг, что эквивалентно 0,210 кг / м2 материальных расходов (а по приведенному выше расчету-0,125 кг / м2) Просим пояснить, в данном случае, на каком из данных следует основываться: на требовании слоев толщиной 100мкм и 60мкм, или в данном случае-на количествах 16,041,5 кг и 10,797,1 кг, поставленных в проекте для 51, 415м2? |
| --- | --- |
| Разъяснение №1 1 №1 | Необходимо основываться и на документах, и на данных в объемах, так как в обоих случаях данные совпадают: |
| Запрос № 2 | Несоответствие способов ремонта деформационных швов в бассейнах․ Сводный объем конкурса HAEK-BMASHDzB-1/21, стр. 11, - Пункт 29 для деформационных швов 361м указан՝ "Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной 200-300мм'' - Пункт 30 для тех же 361м деформационных швов указан՝ "Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной 200-300мм''; Эти же два разных способа гидроизоляции для 361г. п.м швов обозначены также в проектной смете (8589-24-URA-24-TL-011, n N3, стр. 14 п. 58 и п. 61). Однако, обращаясь к рабочим чертежам (8589-24-URA-24-ЧР-011, n N3, стр. 4), мы видим, что гидроизоляция деформационных швов представлена только с помощью Master Seal 933 и Master Seal 930 типа термопластической ленты- эпоксидной системы. Просим пояснить, нужно ли применять для того же шва две разные системы гидроизоляции, или нужно использовать только вариант, указанный в рабочих чертежах. |
| Разъяснение №2 1 №1 | Для одного и того же шва нужно применять два разных средства гидроизоляции. Для более детального ознакомления предлагаем изучить документ 8589-URA-24-OT-004, в частности страницы 121, 122: |
| Запрос № 3 | Неприменимость проектной версии ремонта трещин бетонирования стены водосборного бассейна․ В таблице 1 документа ''Ремонт подземных конструкций" 8589-TB.О-URA-24-ЧР-011 указано, что ремонт трещины бетонной стены водосборного бассейна (с проемом 293 м, 10 мм) должен быть выполнен с материалом Master Emaco S466 общим объемом 2,6 мм3. Однако эта трещина на самом деле не имеет этого отверстия, только на поверхностных участках (и то не по всей длине трещины) эти края трещины разрушены и открыты максимум шириной 10мм и, вероятно, глубиной 10-15мм. Трещина в основном имеет отверстие, характерное холодному шву (максимум от сечения до 2 мм): Master Emaco S466 предназначен для заполнения толщиной 25-200мм и содержит крупные гранулы (до 6мм) и не может применяться для этого трещины. Пожалуйста, поясните, можем ли мы использовать другой способ, например: а. Края трещины будут открыты шириной 15 мм и глубиной 20 мм и образованный штроб будет заполнен эпоксидным ремонтным материалом типа Sikadur 31 (потребуется 200 кг материала) и после этого действия: б. В верхней части стены будут вырыты отверстия (с шагом 100 мм и с глубиной 400 мм), будут установлены пакеры и будет введена эпоксидная инъекционная смола типа Sikadur 52 Injection (потребуется 2930 пакеров и 200 кг инъекционного материала)»: |
| Разъяснение №3 1 №1 | В случае любой ссылки по требованиям пункта 5 статьи 13 Закона РА ''О закупках'', которая может быть указана в техническом задании, применимы слова ''или аналог''. В документе 8589-URA-24-OT-004 (в частности на странице 108) подробно представлены способы и материалы для выполнения работ. |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии Ахояну Ани, под кодом ''HAEK-BMAShDzB-1/21''.

Телефон (+374 10) 20 04 91

Электронная почта Ani.Akhoyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ''HAEK-BMAShDzB-1/21''.