ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի հուլիսի 17-ի թիվ _ որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/47

### Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ-ի կարիքների համար Հրդեհային անվատանգության ապահովման ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/47 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 13․07․2018թ.-ի ժամը 18:04:53 ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 17․07․2018թ-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Խնդրում ենք ճշտել աշխատանքային ճնշումը։ Համաձայն ГОСТ 51049-2008-ի աղ․ 1-ի արտաքին և ներքին հրշեջ փականների համար արտադրվում են միայն 1․0 ՄՊա ճնշման հրշեջ փողրակներ քանի որ ըստ գործող նորմաըիվների հրշեջ ծորակների վրա ճնշումը չպետք է գերազանցի 0․4 ՄՊա։ Դուք նշել եք 1․2 ՄՊա, որը չի համապատասխանում վերոգրյալ ստանդարտին և չի արտադրվում։

Պարզաբանում N 1 Արտակարգ և չնախատեսված իրավիճակներում հնարավոր է որ ծորակների վրա գործող ճնշումը նաև գերազանցի 0․4ՄՊա, այդ իսկ պատճառով հրշեջ փողրակների հուսլիությունը ապահովելու նպատակով մեր կարծիքով ավելի նպատակահարմար է ձեռք բերել և օգտագրծել 1․2 ՄՊա ճնշման հրշեջ փողրակներ։ Ինչ վերաբերում է նրան թէ 1․2 ՄՊա ճնշման հրշեջ փողրակներ չեն արտադրվոմ հայտնում ենք, որ ՀՀ շուկայում վաճառքի առկա է տարբեր արտադրողների 1․2 ՄՊա ճնշման հրշեջ փողրակներ։

Հարցադրում N 2 Խնդրում ենք միանշանակ նշել հրշեջ ծորակի վրա ձգվող մանեկների գլխիկների տիպը արտաքին (ГЦ-50) թե ներքին (ГМ-50) պարուրակով, և եթե երկուսիցել անհրաժեշտ է ապա յուրաքանչյուրից քանի հատ․

Խնդրում ենք ճշտել հրշեջ փողրակի ծայրերի էլէմենտների քանակը․ Մի կողմից հրշեջ փողակ (ствол РС50.01) 1 հատ մյուս՝ հրշեջ ծորակի կողմում հրշեջ գլխիկ (ГР-50) – 1 թէ 2 հատ։ Դուք նշել եք ընդհանուր 3 հատ ։

Պարզաբանում N 2 Հրշեջ ծորակի, փողրակի և փողակի միացման ստանդարտ սխեման տրված է սույն պարզաբանման կից հավելված N 1-ում։

Մեկ հրշեջ փողրակի լրակազմի համար անհրաժեշտ է՝

1 հատ ГМ-50 տեսակի մանեկ (головка ГМ),

1 հատ հրշեջ փողակ,

1 հատ հրշեջ փողրակ (չափսերը՝ երկարություն 20մ, տրամագիծը 51մմ, ռետինագործվածքային պատումով, դիմադրողականությունը ոչ պակաս քան 1․2մպ,)։

Հրշեջ փողրակի ծայրերի էլէմենտների քանակն է՝ 2 հատ ГР-50 (головка ГР) տեսակի մանեկ։ Հրշեջ փողրակի մեկ ծայրի մեկ հատ ГР-50 (головка ГР) տեսակի մանեկը անհրաժեշտ է որպեսզի նրա վրա ամրացվի  հրշեջ փողակը, եթե հրշեջ փողակը գործարանային արդեն իսկ առանց մանեկի ամրացված է հրշեջ փողրակին ապա ըստ էության հրշեջ փողակի ամրացման համար անհրաժեշտ հրշեջ փողրակի մեկ ծայրի ГР-50 (головка ГР) տեսակի մանեկի առկայության անհրաժեշտություն չկա։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/47 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հարություն Օհանյան-ին:

Հեռախոս՝ 010287792։

Էլեկոտրանային փոստ՝ nco.gnumner@gmail.com։

ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/47 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

Հավելված N 1

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

հրավերի պարզաբանման մասին