ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 23 апреля 2020 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-GHAPDzB-56/20

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-GHAPDzB-56/20, организованной с целью приобретения клапанов специального назначения для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 22 апреля 2020г и предоставленные 23 апреля 2020 по ним  разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1 климатическое исполнение для лотов 1-5 указано У4 согласно ГОСТ-15150-69, но в том же ГОСТ-е указано, что вместо У4, ХЛ4, ТУ4 
на данный момент товары производятся в исполнении УХЛ4 (Таблица 2а)  http://docs.cntd.ru/document/1200003320

Возможно ли поставка товаров осуществить в исполнении УХЛ

Разъяснение № 1 исполнение УХЛ приемлемо

Запрос №2 в 1-ом лоте давление указано 0,8 кгс/см2. Может тут имеется ошибка и должно быть 8 кгс/см2?

Разъяснение № 2 давление указанное в лоте 1 правильно, должно быть 0,8 кгс/см2,

Запрос №3 в 1-ом лоте класс безопасности указано 2Н3 согласно НП-001-15. Приемлемо ли поставка товаров по следующим классам безопасности - 2 или 3 по НП-001-15:

Разъяснение № 2 класс безопасности должен соответствовать установленным в приглашении требованиям.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к Рипсиме Рамазян - секретарю Оценочной комиссии под кодом HAEK-GHAPDzB-56/20.

Телефон: +374 10 20 04 91.

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-GHAPDzB-56/20