ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2022 թվականի մարտի 29-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-9/27»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Բժշկական պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-9/27» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 28.03.2022թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 30.03.2022թ. տրամադրված պարզաբանումը`

 Հարցադրում 1
Ձեզ հարկավոր է անխափան սնուցման սարք թե մարտկոցները ?

Եթե մարտկոցները, ապա խնդրում եմ նշել թե կոնկրետ ինչ մոդելի /նշելով սերիական համարը/ սարքի համար է նախատեսված, քանի որ տվյալ մոդելով շատ սարքեր կան, ինչպես նաև ինչ ծանրաբեռնվածության դեպքում պետք է ապահովի 8 րոպե աշխատանք:
Պարզաբանում 1
Սույն ընթացակարգով ձեռքբերման առարկա է հանդիսանում թվով 2 մարտկոցային միավոր նախատեսված ՌԻԵԼՈ MP-160 (MASTER PLUS 160) մակնիշի անխափան էլեկտրասնուցման սարքի համար։ Ձեռքբերման առարկա հանդիսացող յուրաքանչյուր մարտկոցային միավորը իրենից ներկայացնում է հատուկ մետաղական /Լ*Խ*Բ/՝860*800*1900մմ. չափսերը չգերազանցող պահարան, որը պետք է պարունակի այնպիսի քանակով չսպասարկվող մարտկոցներ, որ ապահովի փոխակերպչին սնուցող նոմինալ 396Վ հաստատուն լարում առնվազն 8 րոպեների ընթացքում 160kVA/128kW նոմինալ բեռնվածությաքմբ ավտոնոմ աշխատանքի համար։
Հարցադրում 2

Հրավերում նշված ՌԻԵԼՈ MP-160 (MASTER PLUS 160) անխափան էլեկտրասնուցման սարքի մարտկոցային միավորի որպես քանակ նշված է 2 հատ: Այնինչ նշված էլեկտրասնուցման 1 սարքում մարկոցների քանակը 36-ից 40 հատ է:
Պարզաբանում 2

Սույն ընթացակարգով ձեռքբերման առարկա է հանդիսանում թվով 2 մարտկոցային միավոր նախատեսված ՌԻԵԼՈ MP-160 (MASTER PLUS 160) մակնիշի անխափան էլեկտրասնուցման սարքի համար։ Ձեռքբերման առարկա հանդիսացող յուրաքանչյուր մարտկոցային միավորը իրենից ներկայացնում է հատուկ մետաղական /Լ*Խ*Բ/՝860*800*1900մմ. չափսերը չգերազանցող պահարան, որը պետք է պարունակի այնպիսի քանակով չսպասարկվող մարտկոցներ, որ ապահովի փոխակերպչին սնուցող նոմինալ 396Վ հաստատուն լարում առնվազն 8 րոպեների ընթացքում 160kVA/128kW նոմինալ բեռնվածությաքմբ ավտոնոմ աշխատանքի համար։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-9/27»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Վ. Սահակյանին:  
Հեռախոս՝ 010-29-44-99։

Էլեկոտրանային փոստ՝ v.sahakyan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-9/27» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1]
PAGE  

