ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2023 թվականի հուլիսի 21-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Էլեկտրականության անխափան սնուցման համակարգի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 20.07.2023թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 21.07.2023թ. տրամադրված պարզաբանումը`

 Հարցադրում N 1`
1. Նոմինալ հզորությունը՝ոչ պակաս,  քան 160 կՎտ | 160 կՎԱ:

Նկատի է ունեցվել 160 կՎտ|  200կՎԱթեկամ 160 կՎտ կամ 160 կՎԱ ?

2. Անխափան սնուցման համակարգը կարող է լինել մոդուլյար ?

3. Ինվերտորի ծանրաբեռնվածության հզորությունը` նվազագույնը 60 րոպե - 110 տոկոս, 10 րոպե - 125 տոկոս, 1 րոպե - 150 տոկոս

Նկատի է ունեցվել պահուստավորման ժամանակը? ( backup time ) 

4. Մարտկոցները պետք է լինեն առանձին դարակաշարի վրա , թե Անխափան սնուցման համակարգի իրանի մեջ ?

5. Գնային առաջարկը պետք է ներառի նաև համակարգի տեղադրումը և մեկնարկումը թե միայն մատակարարում ?

Պարզաբանում N 1`
 Հարգելի գործընկեր
Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ
 1. Նոմինալ  հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 160 կՎտ | 160 կՎԱ: 

Նկատի է ունեցվել սարքավորման լրիվ հզորությունը ոչ պակաս, քան 160 կՎտ և սարքավորման ակտիվ հզորությունը ոչ պակաս, քան 160 կՎԱ

2. Անխափան սնուցման համակարգը կարող է լինել մոդուլյար? 

Անխափան սնուցման համակարգի մոդուլյար կամ այլ տեսակի լինելու վերաբերյալ սահմանափակում չի տրվել։

3. Ինվերտորի ծանրաբեռնվածության հզորությունը` նվազագույնը 60 րոպե - 110 տոկոս, 10 րոպե - 125 տոկոս, 1 րոպե - 150 տոկոս, 

Ոչ, պահուստավորման ժամանակը նկատի չէ ունեցվել։

4. Մարտկոցները պետք է լինեն առանձին դարակաշարի վրա, թե Անխափան սնուցման համակարգի իրանի մեջ? 

Սահմանափակում չի տրվել։

5. Գնային առաջարկը պետք է ներառի նաև համակարգի տեղադրումը և մեկնարկումը թե միայն մատակարարում?

          Գնային առաջարկը պետք է ներառի նաև համակարգի տեղադրումը և մեկնարկումը, որի մասին նշված է տեխնիկական բնութագրի ծանոթությունում։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1]
PAGE  

