## ampop
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И АВТОРСКИЙ НАДЗОР
КРАТКАЯ ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ РАБОТ
Разделы | Наименование обьектов работ | Сумма
Раздел I | ПРОЕКТИРУЕМЫЕ КОЛОДЦЫ РЕШЕТКИ И НАСОСЫ КОС
Раздел II | ЗДАНИЕ ВОЗДУХОДУВОК КОС
Раздел III | БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРУДЫ С ИСКУСТВЕННЫМ И ЕСТЕСТВЕННЫМ АЭРИРОВАНИЕМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТСТОЙНИК
Сумма прописью
Заявщик
Подпись, печать
Имя, фамилия, должность

## Part I
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
КРАТКАЯ ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ РАБОТ
Раздел I
ПРОЕКТИРУЕМЫЕ КОЛОДЦЫ РЕШЕТКИ И НАСОСЫ КОС
N/N | Вид работ и наименование | Единица изм. | Количество | Цена за единицу | Итоговая цена | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I.1 Временные работы
1 | Временная заглушка трубы диаметром 200 мм, идущей от существующего на территории КОС-а смотрового колодца до проектируемых насосов и колодца-решетки | место | 1 |  |  | 0.36%
2 | Отверстие того же люка диаметром 200 мм (глубиной 0,5 м от уровня земли, для временного удаления / обходной трубы) | место | 0.01
3 | Монтаж стальной (St) сварной трубы DN325x4 (как короб) | пм | 5
4 | Монтаж полиэтиленовых (GF) раструбных гофрированных труб DN225, SN8 | пм | 10
5 | Люк с открытым отверстием и армирование соединения труб бетоном класса B12.5 | м3 | 0.001
6 | Разработка траншеи грунта IV класса, с обратной засыпкой | 1000 м3 | 0.001
7 | Разработка траншеи грунта II класса, с обратной засыпкой | 1000 м3 | 0.003
8 | Выравнивание избыточного грунта на месте | 100м3 | 0.05
9 | Засыпка траншеи из грунтов обратной засыпки с трамбовкой | 1000м3 | 0.004
10 | Засыпка траншеи с пневмо трамбовкой | 100м3 | 0.04
11 | Временное открытие заблокированного отверстия | место | 1
12 | Заглушка отверстие для временной дренажной / обводной трубы с бетоном марки B12.5 | м3 | 0.01
I.2 ԿՄԿ-ի նախագծվող պոմպերի և ճաղավանդակի հոր | [5 empty] | 17.01%
Земляные работы
1 | Разработка траншей и ям в грунтах V класса, с отвалом, для засыпки существующего смотрового колодца решетки и глубинной насосной | 1000 м3 | 0.091
2 | Разработка траншей и ям в грунтах V класса, с отвалом | 1000 м3 | 0.1025
3 | Разработка траншей и ям в грунтах IV класса, с отвалом | 1000 м3 | 0.1105
4 | Разработка траншей и ям в грунтах IV класса вручную, с выпасом | 100м3 | 0.03
5 | Разработка траншей и ям в грунтах II класса вручную, с отвалом | 1000м3 | 0.028
6 | Разработка траншей и ям в грунтах II класса вручную, с отвалом | 100м3 | 0.02
7 | Армирование стен плит в слабых почвах | 100м2 | 1.22
8 | Ручная доработка траншей и ям, выравнивание основания | 100м3 | 0.045
9 | Осуществление предварительного песчаного слоя вручную h = 10 см. | м3 | 2
10 | Осуществление защитный песчаного слоя вручную | м3 | 4
11 | Засыпка траншей и ям из отвальных грунтов с утрамбовкой | 1000м3 | 0.2425
12 | Засыпка траншеи с пневмо трамбовкой | 100м3 | 2.425
13 | Засыпка траншей и ям вручную из отвальных грунтов с утрамбовкой | 100м3 | 0.035
14 | Засыпка с пневмо трамбовкой | 100м3 | 0.035
Технологические работы
1 | Монтаж стальной (St) сварной трубы DN219x4 (как короб) | пм | 5
2 | Монтаж стальной (St) сварной трубы DN76x5 | пм | 5
3 | Монтаж полиэтиленовых (GF) раструбных гофрированных труб DN225, SN8 | пм | 3
4 | Монтаж полиэтиленовых (GF) раструбных гофрированных труб DN225, SN8, L=0.5м, 1 шт | пм | 0.5
5 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварочных труб в траншеях DN75 PN=1,0 Мпа | пм | 50
6 | Монтаж канализационного погружного насоса Q=6.0л/сек, H=12.0м, N=2.9кВт | комп. | 2
7 | Монтаж коробки управления насосов | комп. | 1
8 | Монтаж стальных сварочных фланцев DN65(St), PN=1,0МПа | шт | 4
9 | Монтаж стальных сварочных фланцев DN65(St), PN=1,0МПа предусмотренных для полиэтиленовых труб | шт | 2
10 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) закладных деталей DN75 | 10шт | 0.2
11 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) закладных деталей DN63 | 10шт | 0.2
12 | Монтаж фиттингов стальных труб DN65(2 шт) | т | 0.004
13 | Монтаж фиттингов полиэтиленовых труб DN75-DN63 | 10шт | 0.4
14 | Металлическая цепь Æ 8мм L=2.0м | шт | 2
15 | Металлический самозавинчивающийся крюк | шт | 2
16 | Двухслойная масляная окраска наружных поверхностей стальных труб DN65(St) и фитингов | 100м2 | 0.012
17 | Очистка от ржавчины существующего стального фланца DN50 2шт | м2 | 0.04
18 | Масляная окраска существующего стального фланца DN50 2шт | 100м2 | 0.0004
19 | Тестирование, промывание, дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN75 | км | 0.05
Строительные работы
1 | Осуществление предварительного слоя бетоном B7.5 | м3 | 1.9
2 | Гидроизоляция предварительного слоя 1 слоем битумной пасты | 100м2 | 0.19
3 | Осуществление монолитной ж/б плиты основания бетоном класса B25 W6 | м3 | 6
4 | Арматура класса A240 | т | 0.01
5 | Арматура A500c | т | 0.6
6 | Осуществление монолитной железобетонной стены бетоном класса B25, W6, F100 | м3 | 23.1
7 | Арматура класса A240 | т | 0.07
8 | Арматура A500c | т | 2.4
9 | Вставка | т | 0.1
10 | Изготовление и монтаж обсадных труб | т | 0.1
11 | Изготовление и монтаж металлической площадки МП-1 и МП-2 | т | 0.33
12 | Металлическое покрытие площадки рефленными листами d=4мм, S=3.4м2 | т | 0.12
13 | Изготовление и монтаж металлической решетки МР-1, МР-2 и МР-3 | т | 0.045
14 | Изготовление и монтаж металлической лестницы МЛ-1, МЛ-2 | т | 0.064
15 | Опорное основание МЛ-2 бетоном класса B15 | м3 | 0.01
16 | Подготовительный бутобетонный слой фундамента, B15 класс | м3 | 3
17 | Осуществление бетонного основания B15, W4 классом | м3 | 3.5
18 | Изготовление и установка металлических навесов | т | 0.92
19 | Навес из оцинкованного рифленого листа, d=0.55мм | 100м2 | 0.11
20 | Вершина из оцинкованного листа, d=0.55мм | 100м2 | 0.031
21 | Изготовление и монтаж вентиляционной трубы | т | 0.014
22 | Изготовление и монтаж монорельсового двутавра դ18 | т | 0.066
23 | Крепежные элементы монорельса | т | 0.03
24 | Приобретение и монтаж портативной многоколесной установки грузоподъемностю 100 кг. | шт | 1
25 | Покраска металлоконструкций 2 слоями антикоррозийной краски | т | 1.4
26 | Гидроизоляция наружных стен 2 слоями битумной пасты | 100м2 | 0.94
27 | Подготовительный слой щебня отмостки, h=10см | 100м3 | 0.17
28 | Осуществление бетонной плиты с бетоном класса B12.5, h=10см | 100м3 | 0.17
29 | Монолитные бетонные бордюры , 200x100мм | м3 | 0.5
Работы по электроснабжению
Наружнее электроснабжение, подземная кабельная сеть напряжением в 0.38кВ
1 | Кабель с алюминиевыми жилами, изолированный, сечение 5x6мм2 АВВГ | м | 20
2 | Оконечное кабельное устройство с термо оседанием | шт | 2
3 | PVC труба 110мм | м | 4
4 | Разборка грунта для прокладки кабеля | 100м3 | 0.047
5 | Песок | м3 | 1
6 | Сигнальная лента 125x3,5 | м | 14
7 | Засыпка обработанного грунта, с тромбовкой | 100м3 | 0.037
8 | Перевоз лишних грунтов до 50м, для обвалования биологического пруда с естественным воздухоотведением | м3 | 1
Внутренее электроснабжение
1 | Металлическая коробка IP65 типа, с дверью, замком, в комплект входят: 1. Автоматический выключатель 380В, 25А -2 шт 2. Автоматический выключатель 220В, 25А -1 шт | комп. | 1
2 | Лампа с эл. накаливающейся нитью, прозрачная, IP65 типа 220В, 100Вт | комп. | 2
3 | Кабель с медными жилами, изолированный, сечение 5x2,5мм2 ВВГ | м | 20
4 | Кабель с медными жилами, изолированный, сечение 3x2,5мм2 ВВГ | м | 15
5 | Полиэтиленовая гофрированная труба Ø25мм | м | 19
6 | Полиэтиленовая гофрированная труба Ø20мм | м | 15
7 | Выключатель одноклавишный открытого типа IP65 типа 220В, 6А | шт | 1
8 | Розетка с заземлением IP65 типа 220В, 10А | шт | 1
9 | Распределительная коробка IP65 типа | шт | 1
10 | Երկաթակապ Скобяной | шт | 70
11 | Гальванизированная полосовая сталь 40x5мм | м | 16
12 | Угловая оцинкованная сталь 50x50x5мм,Լ=2.5м | шт | 3
13 | Разборка грунта для заземления | 100м3 | 0.05
14 | Засыпка из обработанного грунта, с тромбовкой | 100м3 | 0.05

## Part II
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
КРАТКАЯ ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ РАБОТ
Раздел II
ЗДАНИЕ ВОЗДУХОДУВОК КОС
N/N | Вид работ и наименование | Единица изм. | Количество | Цена за единицу | Итоговая цена | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
II.1 Здание воздуходувок КОС | [5 empty] | 27.97%
Земляные работы
1 | Разработка котлованов в грунте IV класса с разравниванием на месте (планировка площадки существующего колодца-решетки и насосной станции) | 100м3 | 0.01
2 | Разработка котлованов в грунте II класса с разравниванием на месте (планировка площадки существующего колодца-решетки и насосной станции) | 100м3 | 0.03
Разборные работы
1 | Разборка цементнопесчанного покрытия поверхностей внутренних стен | 100м2 | 0.43
2 | Разборка цементнопесчанного покрытия поверхностей наружных стен | 100м2 | 0.605
3 | Разборка парапета из разрушенного туфа правильной формы | м3 | 1.2
4 | Разборка разрушенного цементнопесчанного слоя полов, h=20мм | 100м2 | 0.156
5 | Погрузка строй. мусора на маш. | т | 5.5
6 | Вывоз строй. мусора на отвал 6.0км | т | 5.5
Технологические работы
1 | Демонтаж существующих воздуходувок, включая выключатели, кабели внутреннего соеденения и т.д.: сдавая Заказчику (руководителю общины) (Q=2x365кг) | шт. | 2
2 | Монтаж стальных (St) эл.сварочных труб DN159x4 | пм | 3
3 | Монтаж стальных (St) эл.сварочных труб DN76x4 | пм | 4
4 | Монтаж воздуходувок, Q=2.7м3/сек , H=6м | шт. | 3
5 | Монтаж блока управления воздуходувок, включая выключатели, внутренние соединительные кабели и др. | комп. | 1
6 | Монтаж шариковых клапанов DN65, PN=1.0МПа | шт. | 3
7 | Монтаж фиттингов стальных труб DN150(St)-DN65(St) | т | 0.07
8 | Монтаж резиновых труб Æ 65 (L=0.3м, включая 2 хомута) | шт. | 3
9 | Двухслойная масляная окраска наружных поверхностей DN150(St), DN65(St) стальных труб и фиттингов | 100м2 | 0.03
10 | Тестирование стальных (St) труб DN159x4 | км | 0.003
11 | Тестирование стальных (St) труб DN76x4 | км | 0.004
12 | Монтаж полиэтиленовых прокладок DN160 (HDPE) | 10 шт. | 0.1
13 | Монтаж стальных (St) сварочных фланцев DN150 | шт. | 1
14 | Монтаж стальных (St) сварочных фланцев DN150, предусмотренных для полиэтиленовых труб DN160 (HDPE) | шт. | 1
Строительные работы
Существующий корпус
1 | Отверстие в существующей стене 0.4x0.4м, 2 места 0.13 м3 | 100 мест | 0.02
2 | Осуществление цементно-песчаного слоя полов, b=20мм | 100м2 | 0.12
3 | Гидроизоляция 1,5 м высотой внутренних стен первого этажа гидрофобным (пенетронным) материалом, 2 слоя | 100м2 | 0.155
4 | Стяжка внутренних поверхностей стен цементно-песчаным раствором, b=20мм | 100м2 | 0.41
5 | Стяжка потолков цементно-песчаным раствором, b=20мм | 100м2 | 0.135
6 | Теплоизоляция двери второго этажа с помощью пеноплексовых плиток, d=50мм | м2 | 1.4
7 | Листовая сталь, d=1мм | кг | 11
8 | Болт, гайка, шайба M6 | комп. | 14
9 | Напольная облицовка керамической плиткой | 100м2 | 0.12
10 | Отделка стен первого этажа глазурованной плиткой, h=1.5м | 100м2 | 0.14
11 | Окраска внутренних поверхностей стен латексной краской, 2 слоя | 100м2 | 0.27
12 | Окраска потолков латексной краской, 2 слоя | 100м2 | 0.135
13 | Парапет из туфа правильной формы | м3 | 1.3
14 | Пароизоляция кровли 1 слоем изогама | 100м2 | 0.082
15 | Теплоизоляция кровли шлаком | м3 | 1.1
16 | Установка деревянных брусьев | м3 | 0.1
17 | Цементно-песчаный выравнивающий слой кровли, h=50мм | 100м2 | 0.066
18 | Оцинкованное шиферное покрытие кровли, d=0.55мм | 100м2 | 0.081
19 | Колпачок из оцинкованных листов, d=0.55мм | 100м2 | 0.07
20 | Покраска металлических дверей и лестниц антикоррозийной краской, 2 слоя | 100м2 | 0.116
21 | Изготовление и монтаж обсадных труб | т | 0.011
22 | Металлическая сетка для вентиляционного отверстия (L40x3, L=400 - 3.0кг, Æ8A240c L=1600 - 0.6кг, металлическая сетка Æ3BrI 50x50 - 0.5) Q=3x4.1кг | т | 0.0123
Пристройка
1 | Строительство монолитного бетонного ленточного фундамента из бетона класса В15 | м3 | 2.6
2 | Стены пристройки из легких бетонных блоков, b=20см | м3 | 3.1
3 | Армирование кладки арматурой класса A500C | т | 0.13
4 | Бетонирование отверстий блоков бетоном марки B12.5 | м3 | 1.9
5 | Монолитная ж/б кровля бетоном класса В15 | м3 | 1.4
6 | Арматура A240 класса | т | 0.02
7 | Арматура A500c класса | т | 0.15
8 | Монолитный бетонный парапет бетоном класса B12.5 | м3 | 0.5
9 | Фундамент воздуходувок бетоном B15 класса | м3 | 0.7
10 | Щебневый подготовительный слой основания, h=10см | м3 | 0.3
11 | Бетонные полы бетоном класса B12.5, h=10см | м3 | 0.3
12 | Настил пола керамической плиткой | 100м2 | 0.026
13 | Стяжка внутренних поверхностей стен цементно-песчаным раствором, b=20мм | 100м2 | 0.13
14 | Стяжка потолка цементно-песчаным раствором, b=20мм | 100м2 | 0.033
15 | Стяжка стен с глазурованной плиткой, h=1.5м | 100м2 | 0.092
16 | Покраска внутренних поверхностей стен латексной краской, 2 слоя | 100м2 | 0.038
17 | Покраска потолка латексной краской, 2 слоя | 100м2 | 0.033
18 | Изготовление и монтаж металлических дверей МД-3 | т | 0.118
19 | Масляная покраска металлических дверей антикоррозийной краской, 2 слоя | 100м2 | 0.021
20 | Пароизоляция кровли 1 слоем изогамы | 100м2 | 0.038
21 | Теплоизоляция кровели гранулированным шлаком | м3 | 0.5
22 | Установка деревянных брусьев | м3 | 0.05
23 | Цементно-песчаный выравнивающий слой кровли, h=50мм | 100м2 | 0.033
24 | Оцинкованное шиферное покрытие кровли, d=6мм | 100м2 | 0.041
25 | Колпачок из оцинкованных листов, d=6мм | 100м2 | 0.036
Внешние работы
1 | Изготовление, монтаж навеса из квадратных сечений металлических труб | т | 0.125
2 | Покрытие навеса из оцинкованной изогнутой листа, d=6мм | 100м2 | 0.03
3 | Фартук навесов из оцинкованной изогнутой листа, d=6мм | 100м2 | 0.012
4 | Цоколь с базальтовой плиткой, b=20мм | м2 | 4.7
5 | Стявка наружных поверхностей стен с цементно-песчаным раствором, b=20мм | 100м2 | 0.685
6 | Масляная покраска наружных поверхностей стен латексной краской, 2 слоя | 100м2 | 0.685
7 | Подпорная стена бетоном класса B15, b=30см | м3 | 0.5
8 | Щебневый подготовительный слой отмостки, h=10см | 100м2 | 0.19
9 | Бетонная отмостка бетоном класса B12.5, h=10см | 100м3 | 0.19
10 | Монолитные бетонные бордюры бетоном класса B12.5, 100x200мм | м3 | 0.5
Работы по электроснабжению
Наружнее электроснабжение, подземная кабельная сеть напряжением в 0.38кВ
1 | Кабель с алюминиевыми жилами, изолированный, сечение 4x10мм2 АВВГ | м | 22
2 | Провод с алюминиевыми жилами, изолированный, сечение 16мм2 АПВ | м | 28
3 | Провод с алюминиевыми жилами, изолированный, сечение 6мм2 МГГ | м | 0.5
4 | Металл | кг | 86
5 | Кабельный жгут | шт. | 1
6 | Оконечное кабельное устройство с термо оседанием | шт. | 1
7 | Оцинкованный металлический уголок 50x50x5мм,Լ=1.5м | шт. | 1
8 | PVC труба 110мм | м | 4
9 | Разборка грунта для прокладки кабеля | 100м3 | 0.037
10 | Песок | м3 | 0.8
11 | Сигнальная лента 125x3,5 | м | 11
12 | Засыпка обработанного грунта, с тромбовкой | 100м3 | 0.029
13 | Погрузка и перевоз лишних грунтов | м3 | 0.8
14 | Отверствие в главной стене | мест | 1
Внутренее электроснабжение
1 | Входная распределительная коробка, включая: 1. Автоматический выключатель 380В, 63А -1 шт. 2. Автоматический выключатель 380В, 32А -1 шт. 3. Автоматический выключатель 380В, 25А -3 шт. 4. Автоматический выключатель 220В, 40А -1 шт. | комп. | 1
2 | Пластмассовый щиток с дверцей для модуля 12, включая: 1. Автоматический выключатель 220В, 40А -1 шт. 2. Автоматический выключатель 220В, 16А -3 шт. 3. Дифференциальный автоматический выключатель 220В, 25А - 2 шт. 4. Дифференциальный автоматический выключатель 220В, 16А - 1 шт | комп. | 1
3 | Настенная лампа с эл. накаливающейся нитью, прозрачная IP65 220 Вт, 100 Вт | комп. | 6
4 | Переносное освещение 36В, 40Вт | комп. | 1
5 | Коробка трансформатора со снижением напряжения | шт. | 1
6 | Кабель с медными жилами, изолированный, сечение 5x4мм2 ВВГ | м | 30
7 | Кабель с медными жилами, изолированный, сечение 3x6мм2 ВВГ | м | 3
8 | Кабель с медными жилами, изолированный, сечение 3x4мм2 ВВГ | м | 37
9 | Кабель с медными жилами, изолированный, сечение 3x2,5мм2 ВВГ | м | 5
10 | Кабель с медными жилами, изолированный, сечение 3x1,5мм2 ВВГ | м | 60
11 | Полиэтиленовая труба 40x20мм | м | 10
12 | Полиэтиленовая труба 20x20мм | м | 45
13 | Полиэтиленовая гофрированная труба Ø25мм | м | 30
14 | Полиэтиленовая гофрированная труба Ø32мм | м | 3
15 | Выключатель одноклавишный открытого типа IP65 220В, 6А | шт. | 6
16 | Розетка с заземлением IP65 типа 36В, 10А | шт. | 1
17 | Розетка с заземлением IP65 типа 220В, 10А | шт. | 6
18 | Коробка разветвления | шт. | 7
19 | Электронагревательный прибор 220В, 1,5кВт | шт. | 3
20 | Երկաթակապ Скобяной | шт. | 330
21 | Гальванизированная полосовая сталь 40x5мм | м | 37
22 | Гальванизированная полосовая сталь 25x5мм | м | 10
23 | Угловая оцинкованная сталь 50x50x5мм,Լ=2.5м | шт. | 3
24 | Разборка грунта для заземления | 100м3 | 0.05
25 | Засыпка из обработанного грунта, с тромбовкой | 100м3 | 0.05
Система сигнализации
1 | Монтаж световой сигнализации | комп. | 1

## Part III
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
КРАТКАЯ ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ РАБОТ
Раздел III
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРУДЫ С ИСКУСТВЕННЫМ И ЕСТЕСТВЕННЫМ АЭРИРОВАНИЕМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТСТОЙНИК
N/N | Вид работ и наименование | Единица изм. | Количество | Цена за единицу | Итоговая цена | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
III.1 Биологические пруды с искуственным и естественным аэрированием, горизонтальный отстойник
III.1.1 Биологический пруд с искуственным аэрированием
Технологические работы проектируемой системы вентиляции | [5 empty] | 16.34%
1 | Демонтаж существующих поврежденных и засоренных DN75(HDPE) полиэтиленовых аэроционных труб с отверстиями L = 190 м, включая вентили, фитинги и т.д., с хранением на территории | пм | 190
2 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN75 PN=1,0 МПа | пм | 170
3 | Реализация отверстий на полиэтиленовых трубах диаметром 3 мм DN75(HDPE) | 100шт. | 0.75
4 | Реализация отверстий на полиэтиленовых трубах диаметром 4 мм DN75(HDPE) | 100шт. | 6
5 | Установка металлического шарового крана с двусторонней внутренней резьбой DN65 PN=1,0 МПа | шт. | 9
6 | Стальное наружное резьбовое соединение, гибкая полиэтиленовая муфта (американская) DN65 PN=1,0 МПа | шт. | 9
7 | Стальное наружное резьбовое соединение и полиэтиленовая внутренняя гибкая муфта (американская), DN50,PN=1.0МПа | шт. | 9
8 | Монтаж фиттингов полиэтиленовых (HDPE) труб DN75 | шт. | 1.8
9 | Монтаж полиэтиленовой (HDPE) заглушки DN75 | шт. | 0.9
10 | Æ65 металлический хомут соединенный дюбелем | шт. | 9
11 | Æ65 нержавеющий стальной хомут соединенный дюбелем | шт. | 17
Бетонная опора БО-1 (9 шт)
1 | Бетон Б25 W6 класса | м3 | 0.288
2 | Стальные DN100(St) полутрубы L=100мм 1 шт | т | 0.004
3 | Арматура D12А500С, L=400 мм, 1 шт | кг | 3.6
Бетонная опора БО-2 (8 шт)
1 | Бетон Б25 W6 класса | м3 | 0.288
2 | Стальные DN100(St) полутрубы L=100мм 1 шт | т | 0.004
3 | Арматура D12А500С, L=400 мм, 1 шт | кг | 3.2
Бетонная опора БО-3 (120 шт)
1 | Бетон Б25 W6 класса | м3 | 1.44
2 | Нержавеющая полосавая сталь -4X25, L=250 мм 1 шт | кг | 24
3 | Арматура D12А500С, L=250 мм, 2 шт | кг | 60
4 | Нержавеющая полосавая сталь -4X25, L=450 мм 1 шт | кг | 48
5 | Æ8 болт, гайка, шайба из нержавеющей стали | компл. | 120
13 | Тестирование DN100(St) стальных труб воздухом | пм | 12
14 | Тестирование DN80(St) стальных труб воздухом | пм | 30
15 | Тестирование DN65(St) стальных труб воздухом | пм | 15
Монтажные работы геомембраны
1 | Геомембранная пленка b=2мм, включая геотекстиль и все необходимые материалы | 100м2 | 15.3
Технологические работы по замене полипропиленовых задерживающих щитков
1 | Полипропиленовый задерживающий щиток, b=20мм | м2 | 10
2 | Стальная (St) труба, 40x4, L=38.0м | кг | 172
3 | Стальной (St) уголок, L40x4, L=3.5м | кг | 9
4 | Æ8 болт, гайка, шайба из нержавеющей стали | компл. | 56
Бетонная опора БО-4 (шт 14)
1 | Бетон Б25 W6 класса | м3 | 1.47
2 | Стальная (St) труба, 40x4, L=520мм, 2 шт | кг | 70
3 | Арматура D12А500С, L=560 мм, 2 шт | кг | 14
Строительные работы
1 | Очистка сточных вод и накопленного осадка, 8.0 м3 | т | 14.4
2 | Погрузка накопленного осадка на а/м | т | 14.4
3 | Перевозка накопленного осадка на15.0км | т | 14.4
4 | Демонтаж сущестующей геомембраны | 100м2 | 14.95
5 | Погрузка накопленного строй мусора на а/м | т | 5.4
6 | Перевозка накопленного осадка на15.0км | т | 5.4
7 | Цементно-песчаная облицовка швов сборных ж/б стен пруда, dср=20мм | 100м2 | 0.2
8 | Снос разрушенного бетона колпачков сборных ж/б стен пруда | м3 | 4.5
9 | Погрузка строительного мусора на а/м | т | 9
10 | Перевозка накопленного мусора на15.0км | т | 9
11 | Бетонирование колпачков сборных ж/б стен пруда бетоном класса B12.5 | м3 | 4.5
III.1.2 Биологический пруд с естественным аэрированием, деревянный передвижной пешеходный мостик | [5 empty] | 10.82%
Земляные работы
1 | Разработка мягкого грунта в шахте, с погрузкой на а/м | 1000м3 | 0.34
2 | Перевозка мягкого грунта до 3,0 км, с отвалом | т | 663
3 | Засыпка фундамента и откосов пруда с естественным аэрированием грунтами, мягкими отвальными и привезенными с 50м расстояния | 1000м3 | 0.389
4 | Засыпка с пневмо трамбовкой | 100м3 | 3.89
5 | Засыпка отрезка между новой отводящей трубой сточных вод пруда с естественным аэрированием к уже существующей отводящей из КОС-а трубой грунтами, привезенными и мягкими отвальными | 1000м3 | 0.03
6 | Засыпка с пневмо трамбовкой | 100м3 | 0.3
7 | Планировка вручную фундамента и откосов пруда с естественным аэрированием | 100м2 | 5.85
Монтажные работы геомембраны
1 | Геомембранная пленка b=2мм, включая геотекстиль и все необходимые материалы | 100м2 | 5.8
Строительные работы
1 | Демонтаж существующей геомембраны | 100м2 | 7.5
2 | погрузка геомембраны на а/м | т | 2.7
3 | Перевозка геомембраны на 15.0 км | т | 2.7
4 | Монтаж сборных ж/б фундаментов бетоном класса B15, W4 (Бетон B15, W4-19.5м3, арматура класса A240 -114.0кг, арматура класса A500c -570.0кг) | шт. | 114
5 | Осуществление перегородок из полипропиленовых листов, d=20мм | м2 | 69
6 | Полипропиленовые листы для соединения перегородок, -20x50 | м2 | 1.2
7 | Арматура класса A500c | кг | 51
8 | Бетон класса B15, W4 | м3 | 1
9 | Изготовление и монтаж растяжек для обеспечения устойчивости перегородки, из стальных труб диаметром Փ20мм | м | 12
10 | Талреп 1.2 УУ-ЗС ГОСТ 9690-71 | шт. | 6
11 | Полипропиленовые листы, -20x80 | м2 | 0.01
12 | Хомут St -2x50 | кг | 4
13 | Болт, гайка, шайба M6 | компл. | 24
14 | Покраска металлоконструкций 2 слоями антикоррозийной краски | т | 0.012
15 | Подготовка деревянного передвижного пешеходного мостика | м3 | 0.2
16 | Покраска деревянных элементов антисептическими и огнезащитными красками | 100м2 | 0.25
III.1.3 Распределительный узел сточных вод биологического пруда с искусственным аэрированием
Технологические и строительные работы | [5 empty] | 0.43%
1 | Существующий распределительный узел сточных вод изготовленный из стальных патрубков диаметром 200 мм и стального листа приваренного к краям патрубка, очистка от ржавчины, масляная покраска | м | 8.5
2 | Демонтаж существующего распределительного узла сточных вод изготовленного из стальных патрубков диаметром 200 мм и стального листа приваренного к краям патрубка, очистка от ржавчины, масляная покраска | м2 | 5.5
3 | Демонтаж существующего распределительного узла сточных вод изготовленного из стальных патрубков диаметром 200 мм и стального листа приваренного к краям патрубка, очистка от ржавчины, масляная покраска | т | 0.1828
4 | Монтаж отремонтированного распределительного узла сточных вод | м | 8.5
5 | Подготовка и установка гладких вентилей с ручкой из стального листа диаметром 0,2x0,2м толщиной 6 мм в отремонтированном распределительном узле сточных вод | т | 0.008
III.1.4 Сборная канава сточной воды биологического пруда с искусственным аэрированием
Технологические и строительные работы
1 | Демонтаж существующей канализационной канавки из стальных патрубков диаметром 200мм | м | 10
2 | очистка от ржавчины | м2 | 6.3
3 | масляная покраска (включая стальные фланцы соединительного узла с существующей геомембраной) | т | 0.215
4 | Демонтаж и очистка 2-ух полиэтиленовых прокладок и полиэтиленовой трубы длиной 0.5м приваренной к прокладке соединительного узла с существующей геомембраной | 10 компл. | 0.1
5 | Монтаж отремонтированных канализационных канавок (включая стальные фланцы) | м | 10
6 | Монтаж очищенных 2-ух полиэтиленовых прокладок и полиэтиленовой трубы длиной 0.5м приваренной к прокладке | 10 компл. | 0.1
III.1.5 Существующий восстанавливающийся контрольный смотровой колодец -1
Технологические и строительные работы
1 | Разборка монолитной ж/б стены существующего колодца | м3 | 0.003
2 | Бетонирование отверстия монолитной ж/б стены существующего колодца и узла только открытого отверстия и трубы бетоном марки B12.5 | м3 | 0.0035
3 | Демонтаж стального фланцевого соединения DN200 с существующей геомембраной, очистка от ржавчины, | шт. | 3
4 | масляная покраска | 100 м2 | 0.00012
5 | Демонтаж и очистка 2-ух полиэтиленовых прокладок и полиэтиленовой трубы длиной 0.5м приваренной к прокладке соединительного узла с существующей геомембраной | 10 компл. | 0.1
6 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварочных труб DN200 PN=1.0 МПа | пм | 7
7 | Монтаж фиттингов полиэтиленовых (HDPE) сварочных труб DN200 | 10 шт. | 0.2
8 | Термоизоляция Æ200(PE)xDN200(HDPE) труб | 10место | 0.1
9 | Монтаж очищенных окрашенных масляной краской стальных фланцев | шт. | 3
10 | Монтаж очищенных 2-ух полиэтиленовых прокладок и полиэтиленовой трубы длиной 0.5м приваренной к прокладке | 10компл. | 0.1
11 | Масляная покраска металлической крышки существующего контрольного смотрового колодца | 100м2 | 0.0016
III.1.6 Существующий восстанавливающийся контрольный смотровой колодец - 2 | [5 empty] | 0.001%
Технологические и строительные работы
1 | Бетонирование отверстия монолитной ж/б стены существующего колодца бетоном марки B12.5 | м3 | 0.0035
2 | Масляная покраска металлической крышки существующего контрольного смотрового колодца | 100 м2 | 0.0016
III.1.7 Существующий восстанавливающийся контрольный смотровой колодец - 3 | [5 empty] | 0.001%
Технологические и строительные работы
1 | Бетонирование отверстия монолитной ж/б стены и узла новой трубы существующего колодца бетоном марки B12.5 | м3 | 0.0025
2 | Масляная покраска металлической крышки существующего контрольного смотрового колодца | 100м2 | 0.0016
III.1.8 Узел сборной канавы сточной воды биологического пруда с стественным аэрированием | [5 empty] | 0.49%
Технологические и строительные работы
1 | Монтаж стальных (St) эл. сварных труб DN426x4 (как короб) | пм | 5
2 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN200 PN=1,0МПа | пм | 15
3 | Демонтаж существующий сборной канавы из стальных полутруб диаметром 200 мм, очистка от ржавчины, покраска масленной краской (включая стальные фланцы для соединения с существующей геомембраной) | м | 2
4 | очистка от ржавчины | м2 | 1.26
5 | покраска масленной краской (включая стальные фланцы для соединения с существующей геомембраной) | т | 0.043
6 | Демонтаж и очистка 2-ух полиэтиленовых прокладок и полиэтиленовой трубы длиной 0.5м приваренной к прокладке соединительного узла с существующей геомембраной | 10 компл. | 0.1
7 | Монтаж отремонтированной борной канавки (включая стальные фланцы) | м | 2
8 | Монтаж очищенных 2-ух полиэтиленовых прокладок и полиэтиленовой трубы длиной 0.5м приваренной к прокладке | 10 компл. | 0.1
III.1.9 Горизонтальный отстойник | [5 empty] | 5.88%
Технологические работы
1 | Монтаж стальных (St) сварных труб DN76x5 | пм | 3.5
2 | Монтаж погружного канализационного насоса Q=0.5м3/ч, H=5.0м, N=1.4кВт | компл. | 1
3 | Монтаж стальных сварных фланцев DN65(St), PN=1,0МПа | шт. | 1
4 | Монтаж фиттингов стальных труб DN65(4 шт.) | т | 0.007
5 | Оцинкованный лист, b=2.0мм | м2 | 15
6 | Металлический кронштейн (20x40x2мм, Q=1.7кг), шт 16 | т | 0.0272
7 | Монтаж полиэтиленовых раструбных труб PVC , DN110, L=1.0м | пм | 1
8 | Монтаж полиэтиленовых раструбных отводов PVC , DN110, a=300 | 10шт. | 0.2
9 | Металлическая Æ 8мм цепь L=2.0м | шт. | 1
10 | Дюбель M6 | шт. | 16
11 | Металлический хомут Æ150 | шт. | 5
12 | Двухслойная масляная окраска стальных труб DN65(St) и наружных поверхностей фиттингов | 100м2 | 0.0075
13 | Замена существующего ручного блока для натяжения троса на новый | шт. | 2
14 | Очистка от ржавчины существующей тележки для удаления осадка и 2-ух разовая масляная покраска | м2 | 7
15 | удаления осадка и 2-ух разовая масляная покраска | 100м2 | 0.07
16 | Монтаж существующих роликоподшипников на новые | шт. | 4
17 | Монтаж Æ5 мм металлического троса для передвижения тележки удаления осадка | м | 45
Строительные работы
1 | Высверливание отверстий в монолитных ж/б стенах Փ14, L=100мм | 100шт. | 8.14
2 | Монтаж арматур A500c класса в высверленных отверстиях | т | 0.14
3 | Впрыскивание полимерно-цементного раствора в отверстия | м3 | 0.01
4 | Торкрет бетон рубашка армированных стен, d=60мм, с железнением | м2 | 146
5 | Железневка торкретбетонной поверхности | м2 | 146
6 | Армированная сеть арматурой A500c класса | т | 1.17
Работы по электроснабжению | [5 empty] | 0.64%
Внешнее электроснабжение насоса для откачки ила горизонтального отстойника, подземная кабельная сеть напряжением в 0.22кВ
1 | Кабель с алюминиевыми жилами, изолированный, сечение 4x6мм2 АВВГ | м | 7
2 | Кабель с алюминиевыми жилами, изолированный, сечение 3x6мм2 АВВГ | м | 40
3 | Провод с алюминиевыми жилами, изолированный, сечение 16мм2 АПВ | м | 28
4 | Провод с алюминиевыми жилами, изолированный, сечение 6мм2 МГГ | м | 0.5
5 | Металл | кг | 86
6 | Кабельный жгут | шт. | 1
7 | Оконечное кабельное устройство с термо оседанием | шт. | 1
8 | Металлическая коробка типа IP65 с дверцей, замком, включая: 1. Автоматический выключатель 380В, 32А -1 шт., 2. Автоматический выключатель 380В, 16А -1 шт. 3. Автоматический выключатель 220В, 25А -1 шт. | компл. | 1
9 | Магнитный пускатель с тепловым реле, с кнопкой управления, индикатором, 220В, 25А | шт. | 1
10 | Металлический оцинкованный уголок 50x50x5мм, Լ=1.5м | шт. | 1
11 | Металл для армирования | кг | 5
12 | Полиэтиленовая гофрированная труба Ø32мм | м | 23
13 | Оцинкованная листовая сталь 40x5мм | м | 14
14 | Угловая оцинкованная сталь 50x50x5мм,Լ=2.5м | шт. | 3
15 | Сигнальная лента 125x3,5 | м | 14
16 | Разборка грунта для заземления | 100м3 | 0.05
17 | Разборка грунта для монтажа кабеля | 100м3 | 0.047
18 | Песок | м3 | 1
19 | Засыпка из обработанного грунта, с тромбовкой | 100м3 | 0.087
20 | Перевозка излишков грунта на расстояние 50 м для обвалования биологического пруда с естественным аэрированием | м3 | 1
21 | Монтаж металлического каната Æ5мм для усиления кабеля питания насоса | м | 18
22 | Монтаж металлических колец на металлическом канате для усиления кабеля питания насоса | шт. | 30
III.2 Существующий смотровой колодец решетки и глубинная насосная станция
1 | Отвод сточной воды из существующего смотрового колодца решетки и глубинной насосной станцийи насосом с глубины 6 м | 100м3 | 0.2
2 | Демонтаж металлоконструкций существующего смотрового колодца решетки (конструкции для блока прялки) с хранением на территории | т | 0.15
3 | Демонтаж и хранением на территории существующих металлических крышок смотрового колодца решетки и насосной станции | т | 2.3
4 | Снос верхней части бетонной стены существующего смотрового колодца решетки и насосной станции | м3 | 1
5 | погрузка мусора на а/м | т | 1.8
6 | перевозка мусора на 15.0км | т | 1.8
7 | Засыпка существующего смотрового колодца решетки и насосной станции грунтом перевезенном с 10м-ов | 1000м3 | 0.014
8 | Планировка территории существующего смотрового колодца решетки и насосной станции | 100м2 | 0.35
III.3 Благоустройство территории КОС, электроснабжение
Металлический забор | [5 empty] | 2.35%
1 | Демонтаж существующих ворот с двойными воротами 4,0х2,0 м | т | 0.082
2 | Демонтаж сектора существующий металлической сетки длиной 2,8х2,0 м (1 ст) | т | 0.035
3 | Демонтаж существующих металлических опор | шт. | 3
4 | Демонтаж существующих стальных петель ворот | шт. | 4
5 | Разработка грунта IV класса | 100м3 | 0.002
6 | Разработка грунта II класса | 100м3 | 0.002
7 | Настил обработанных грунтов уравниванием на месте (0.4 м3) | 100м2 | 0.04
8 | Монтаж демонтированных металлических опор | шт. | 3
9 | Бетонирование опор фундамента бетоном B7.5 класса | м3 | 0.4
10 | Монтаж демонтированной металлической сетки | т | 0.035
11 | Монтаж демонтированных двухстворчатых ворот | т | 0.082
12 | Монтаж новых стальных петель (для изменения направления открытия ворот наружу) | шт. | 4
13 | Двустороняя масляная покраска металлического забора 2 раза | м2 | 0.16
Работы по электроснабжению
Восстановление сети наружнего электроснабжения территории КОС - воздушная линия напряжением 0.38кВ
1 | Провод с алюминиевыми жилами, изолированный сечение 35мм2 Ап | м | 90
2 | Изоляция HC18 | шт. | 3
3 | Колпак - К-5 | шт. | 3
4 | Зажим - ПА-1 | шт. | 3
5 | Укрепление раскоса опорной колонны N3 (40x5, L=3.0м, Q= 9.0кг) 1 место | пм | 3
6 | Демонтаж воздушного провода | м | 50
Внутренее и наружнее электроснабжение дворового туалета сеть напряжением 0.22кВ
1 | Кабель с алюминиевыми жилами, изолированный, сечение 3x6мм2 АВВГ | м | 18
2 | Пластмассовый щиток с дверцей для модуля 4, включая: 1. Автоматический выключатель 220В, 16А -1 шт. | компл. | 1
3 | Настенная лампа с эл. накаливающейся нитью, прозрачная IP65 220 Вт, 100 Вт | компл. | 1
4 | Выключатель одноклавишный открытого типа IP65 220В, 6А | шт. | 1
5 | Кабель с медными жилами, изолированный, сечение 3x1,5мм2 ВВГ | м | 15
6 | Распределительная коробка IP65 типа | шт. | 1
7 | Скобяной | шт. | 30
8 | Разборка грунта для прокладки кабеля | 100м3 | 0.047
9 | Песок | м3 | 1
10 | Сигнальная лента 125x3,5 | м | 14
11 | Засыпка обработанного грунта, с тромбовкой | 100м3 | 0.037
12 | Погрузка и перевоз лишних грунтов | м3 | 1
Наружнее освещение территории КОС - воздушная кабельная линия напряжением 0.22кВ
1 | Кабель с алюминиевыми жилами, изолированный, сечение 2x6мм2 АВВГ | м | 5
2 | Кабель с алюминиевыми жилами, изолированный, сечение 3x6мм2 АВВГ | м | 90
3 | Металлическая коробка типа IP65 с дверцей, замком, включая: 1. Автоматический выключатель 220В, 25А -1 шт. | компл. | 1
4 | 2. Магнитный пускатель с тепловым реле, с кнопкой управления, индикатором, 220В, 25А | шт. | 1
5 | 3.Реле времени | шт. | 1
6 | LED Светодиодная лампа на металлическом кронштейне, 100 Вт, световой поток 10500 Лм, световая производительность 105 Лм / Вт, температура света 4000К | шт. | 4
7 | Металлический трос Æ6мм | м | 90
8 | Орешки | шт. | 4
9 | Металл для крепления стойки | кг | 220
10 | Провод с алюминиевыми жилами, изолированный, сечение 16мм2 АПВ | м | 28
11 | Провод с алюминиевыми жилами, изолированный, сечение 2.5мм2 АПВ | м | 6
12 | Провод с медными жилами, изолированный, сечение 6мм2 МГГ | м | 0.5
13 | Металл | кг | 86
14 | Кабельный жгут | шт. | 1
15 | Оконечное кабельное устройство с термо оседанием | шт. | 1
16 | Траверса из металлического уголка, с кольями, размером 50x50x5мм, L=0.4м | шт. | 3
17 | Изоляция HC18 | шт. | 3
18 | Колпак - К-5 | шт. | 3
19 | Зажим - ПА-1 | шт. | 3
20 | Оцинкованная листовая сталь 40x5мм | м | 14
21 | Угловая оцинкованная сталь 50x50x5мм, Լ=2.5м | шт. | 3
22 | Разборка грунта для заземления | 100м3 | 0.05
23 | Засыпка из обработанного грунта, с тромбовкой | 100м3 | 0.05
Работы по видеонаблюдению
1 | Монтаж 3 шт. цифровых видеокамер и NRV приемника | компл. | 1
| Всего |  |  |  |  | 100%