ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 3 от 13 февраля 2026 года 
и опубликовывается 

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-EAAPDzB-19/26
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-19/26, организованной 

с целью приобретения задвижек, заслонок и клапанов для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запрос, полученный 11.02.2026г. и предоставленный 12.02.2026г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
 Вопрос 1
Просим предоставить разъяснения по этим вопросам. 
1. По длине клапана:в ТЗ указана длина L= 480мм, допустимо отклонение по длине.возможно поставить клапан L=460мм? 
2. На сколько принципиально УХЛ3, я не думаю, что в Армении температура будет -70? УХЛ3 Категория размещения 
3 предусматривает эксплуатацию в крытых помещениях без регулирования температурных условий с естественной вентиляцией (температура практически не отличается от уличной, нет брызг и струй воды, незначительное количество пыли). Рабочая температура для УХЛ3: минимальная — минус 60 С°; максимальная — плюс 40 С°. Предельная рабочая температура для УХЛ3: минимальная — минус 70 С°; максимальная — плюс 45 С°. Относительная влажность для УХЛ3: среднегодовая — 75% при 15 С°; максимальная — 98% при 25 С°. В арматуре котору мы предлагаем эксплуатация от -30 С.ВОЗМОЖНО ошибка в ТЗ ОТНОСИТЕЛЬНО ТРЕБОВАНИЯ УХЛ3, ПОСТАВИТЬ КЛАПАН С ДОПУСКОМ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МИНУС 30? 3. Какая температура помещения где будет установлен клапан запорный? 
4. Какая температура среды которая будет прокачивается в запорной клапане? 
5. Какая рабочая среда,что будет прокачивать запорный клапан? Эти ответы помогут понять какой именно пластомер использовать при футеровании Спасибо.

Разъяснение 1
1. Как указано в разъяснении, представленном протоколом № 2 заседания Оценочной комиссии, допустимым пределом отклонения для указанного параметра является ±5 мм.
2.В Техническом описании, приложенном к приглашению в рамках данной процедуры закупки, ошибки отсутствуют. Просим руководствоваться опубликованным Техническим описанием.
3. Как указано в Техническом описании, климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ3 в соответствии с ГОСТ 15150-69 или эквивалент.
4. tр =100C÷400C
5.Разбавленный раствор серной кислоты до 6% и разбавленный раствор гидроксида натрия до 5%

Вопрос 2
1.Из какого материала должны быть изготовлены ответные фланцы и крепёжные детали, указанные в технических требованиях по первому и второму лотам (углеродистая сталь, нержавеющая сталь или иной материал — указать марку материала)?

2.Какой должна быть конструкция ответных фланцев (ответные фланцы с проточкой под прокладку или без проточки — плоские)?

3.Из какого материала должна быть изготовлена прокладка для ответных фланцев?

Также прошу дать разъяснение относительно материала корпуса, указанного в технических требованиях по первому и второму лотам — углеродистая сталь, при том что климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ3 согласно ГОСТ 15150-69 (то есть согласно ГОСТ — от -60°С до +40°С).

В то же время корпус из углеродистой стали, как правило, обеспечивает эксплуатацию в диапазоне от -10°С до -40°С, что соответствует климатическому исполнению и категории размещения У1 по ГОСТ 15150-69.Таким образом, возникает несоответствие в технических требованиях:если материал корпуса — углеродистая сталь, то климатическое исполнение и категория размещения должны быть У1;если же требуется климатическое исполнение УХЛ3, то материал корпуса должен быть из нержавеющей стали либо иного соответствующего материала.

Разъяснение 2
1. Тип присоединительной фланцевой губки — нержавеющая сталь (12Х18Н10Т или AISI 321H).

2. Конструкция ответных фланцевых губок — с выточкой под прокладку.

3. Материал корпуса — углеродистая сталь, прокладка ответного фланца должна быть из ТМК толщиной 5 мм, крепёжные детали — из нержавеющей стали.
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Айкуи Григорян под кодом HAEK-EAAPDzB-19/26
Телефон: +374 10 20 04 91.

Электронная почта: Haykuhi.Grigoryan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-19/26
PAGE  

