## EvnWeekly
ZVARTNOTS AIRPORT (EVN)
Preventive Maintenance Check List: |  | EMERGENCY ELECTRIC GENERATOR (EEG) ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ
Cycle: Weekly Շաբաթական |  | Equipment:
ID equipment:
Location:
Item | Tasks/Առաջադրանքներ |  | OK | NO | OK | NO | OK | NO | OK | NO | OK | NO
As needed/Ըստ անհրաժեշտության
W1 | Check for physical condition· Ստուգել ֆիզիկական վիճակը
W2 | Check Electronic Instrument Panel for any damage· Ստուգել էլեկտրոնային գործիքի վահանակը վնասվածքների առկայութուն հայտնաբերելու համար
W3 | Check for leaks · Ստուգել արտահոսքի առկայությունը
W4 | Check coolant heater function . Ստուգել սառեցնող նյութի գործունեությունը
W5 | Check electric connections · Ստուգել էլեկտրական միացումները
W6 | Check oil level · Ստուգել յուղի մակարդակը
W7 | Check cooling water level .Ստուգել սառեցնող ջրի մակարդակը
W8 | Check fuel level (Min Level : according to Table 1) Ստուգել վառելիքի մակարդակը (նվազագույն մակարդակը համաձայն՝ աղյուսակ 1-ի):
W9 | Record running hours Գրանցել աշխատանքի ժամերը
W10 | Batteries · Մարտկոցներ
W10.1 | Thoroughly clean all battery surfaces of dust and/or dirt accumulations. Մանրակրկիտ մաքրել մարտկոցի բոլոր մակերեսները փոշուց և / կամ աղտոտվածության կուտակումներից
W10.2 | Check battery electrolyte level, all elements must be submerged. Refill with distilled water if needed Ստուգել մարտկոցի էլեկտրալույծի մակարդակը բոլոր տարրերը պետք է ընկղմված լինեն: Անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել թորած ջուր:
W10.3 | Record batteries charger voltage (between 24-26V) Գրանցել մարտկոցների լիցքավորիչի լարումը ( 24 - 26V միջակայքում)
W11 | Clean all great fittings · Մաքրել բոլոր մեծ կցամասերը
W12 | Drain - Primary Fuel System/Water separator (for generators having it) Դրենաժ - վառելիքի առաջնային համակարգում/ Ջրի սեպարատոր (այն Գեներատորների դեպքում, որոնցում առկա է)
Comments:
Date:
Starting Time: |  |  |  | ________________________ |  |  |  |  | ______________________
Ending Time: |  | "Contractor company name" Signature Supervisor | [6 empty] | Signature AIA Supervisor

## EvnMonthly
ZVARTNOTS AIRPORT (EVN)
Preventive Maintenance Check List: |  | EMERGENCY ELECTRIC GENERATOR (EEG) ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ | [8 empty] | Page : 1 of 1
Cycle: Monthly/Ամսական |  | Equipment:
ID equipment:
Location:
Item | Tasks/Առաջադրանքներ |  | OK | NO | OK | NO | OK | NO | OK | NO | OK | NO
M1 | Perform weekly tasks.
M2 | Check /clean air cleaner · Ստուգել / մաքրել օդի զտիչները
M3 | Belts: փոկեր
M3.1 | Check drive belt tension Ստուգել փոխանցման փոկի լարվածությունը
M3.2 | Inspect belt for damage. Replace if needed Ստուգել փոկի մաշվածությունը. Փոխարինել անհրաժեշտության դեպքում
M4 | Batteries: Մարտկոցներ
M4.1 | Check batteries (measure voltage) Ստուգել մարտկոցները (չափել լարումը)
M4.2 | Remove any corrosion on battery terminals with bicarbonate of soda. Հեռացնել ցանկացած կոռոզիա մարտկոցի ծայրակալներից երկածխաթթվային նատրիումով.
M4.3 | Clean battery studs and cable ends. Մաքրել մարտկոցի սեղմակները ու մալուխների ծայրակալները
M4.4 | On stranded cable, if ends are corroded, cut off ends or separate strands and clean internally. Եթե բազմալար ջղերով հաղորդալարերի ծայրերը կոռռոզիայի են ենթարկվել, կտրել ծայրերը կամ առանձնացնել ջղերը և ներսից մաքրել
M4.5 | Tighten all terminal connections. Ձգել բոլոր ծայրակալների միացումները.
M5 | Check oil level · Ստուգել յուղի մակարդակը
M6 | Check cooling water level .Ստուգել սառեցնող ջրի մակարդակը
M7 | Check fuel level (Min Level : according to Table 1) Ստուգել վառելիքի մակարդակը (նվազագույն մակարդակը համաձայն՝ աղյուսակ 1-ի):
M8 | Generator test ( Running 20 minutes without load) · Գեներատորի փորձարկում ( 5 րոպե աշխատանք, առանց բեռի)
M8.1 | Check voltage, current and frequency Ստուգել լարումը, հոսանքը և հաճախականությունը
M8.2 | Record running hours Գրանցել աշխատանքի ժամերը
M8.3 | Record engine oil pressure Գրանցել շարժիչի յուղի ճնշումը
M8.4 | Record engine coolant temperature Գրանցել շարժիչի սառեցնող նյութի ջերմաստիճանը
M8.5 | Record fuel pressure Գրանցել վառելիքի ճնշումը
M8.6 | Record alternator batteries charger voltage (between 24-26V) Գրանցել մարտկոցների լիցքավորիչի լարումը ( 24 - 26V միջակայքում)
Comments:
Date:
Starting Time: |  |  |  | ________________________ |  |  |  |  | ______________________
Ending Time: |  | "Contractor company name" Signature Supervisor | [6 empty] | Signature AIA Supervisor

## LwnMonthly
SHIRAK (GYUMRI) AIRPORT (LWN)
Preventive Maintenance Check List: |  | EMERGENCY ELECTRIC GENERATOR (EEG) ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ | [8 empty] | Page : 1 of 1
Cycle: Monthly/Ամսական |  | Equipment:
ID equipment:
Location:
Item | Tasks/Առաջադրանքներ |  | OK | NO | OK | NO | OK | NO | OK | NO | OK | NO
W1 | Check for physical condition· Ստուգել ֆիզիկական վիճակը
W2 | Check Electronic Instrument Panel for any damage· Ստուգել էլեկտրոնային գործիքի վահանակը վնասվածքների առկայութուն հայտնաբերելու համար
W3 | Check for leaks · Ստուգել արտահոսքի առկայությունը
W4 | Check coolant heater function . Ստուգել սառեցնող նյութի գործունեությունը
W5 | Check electric connections · Ստուգել էլեկտրական միացումները
W6 | Check oil level · Ստուգել յուղի մակարդակը
W7 | Check cooling water level .Ստուգել սառեցնող ջրի մակարդակը
W8 | Check fuel level (Min Level : according to Table 1) Ստուգել վառելիքի մակարդակը (նվազագույն մակարդակը համաձայն՝ աղյուսակ 1-ի):
W9 | Record running hours Գրանցել աշխատանքի ժամերը
M2 | Check /clean air cleaner · Ստուգել / մաքրել օդի զտիչները
M3 | Belts: փոկեր
M3.1 | Check drive belt tension Ստուգել փոխանցման փոկի լարվածությունը
M3.2 | Inspect belt for damage. Replace if needed Ստուգել փոկի մաշվածությունը. Փոխարինել անհրաժեշտության դեպքում
M4 | Batteries: Մարտկոցներ
W10.1 | Thoroughly clean all battery surfaces of dust and/or dirt accumulations. Մանրակրկիտ մաքրել մարտկոցի բոլոր մակերեսները փոշուց և / կամ աղտոտվածության կուտակումներից
W10.2 | Check battery electrolyte level, all elements must be submerged. Refill with distilled water if needed Ստուգել մարտկոցի էլեկտրալույծի մակարդակը բոլոր տարրերը պետք է ընկղմված լինեն: Անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել թորած ջուր:
W10.3 | Record batteries charger voltage (between 24-26V) Գրանցել մարտկոցների լիցքավորիչի լարումը ( 24 - 26V միջակայքում)
M4.1 | Check batteries (measure voltage) Ստուգել մարտկոցները (չափել լարումը)
M4.2 | Remove any corrosion on battery terminals with bicarbonate of soda. Հեռացնել ցանկացած կոռոզիա մարտկոցի ծայրակալներից երկածխաթթվային նատրիումով.
M4.3 | Clean battery studs and cable ends. Մաքրել մարտկոցի սեղմակները ու մալուխների ծայրակալները
M4.4 | On stranded cable, if ends are corroded, cut off ends or separate strands and clean internally. Եթե բազմալար ջղերով հաղորդալարերի ծայրերը կոռռոզիայի են ենթարկվել, կտրել ծայրերը կամ առանձնացնել ջղերը և ներսից մաքրել
M4.5 | Tighten all terminal connections. Ձգել բոլոր ծայրակալների միացումները.
M8 | Generator test ( Running 20 minutes without load) · Գեներատորի փորձարկում ( 5 րոպե աշխատանք, առանց բեռի)
M8.1 | Check voltage, current and frequency Ստուգել լարումը, հոսանքը և հաճախականությունը
M8.2 | Record running hours Գրանցել աշխատանքի ժամերը
M8.3 | Record engine oil pressure Գրանցել շարժիչի յուղի ճնշումը
M8.4 | Record engine coolant temperature Գրանցել շարժիչի սառեցնող նյութի ջերմաստիճանը
M8.5 | Record fuel pressure Գրանցել վառելիքի ճնշումը
M8.6 | Record alternator batteries charger voltage (between 24-26V) Գրանցել մարտկոցների լիցքավորիչի լարումը ( 24 - 26V միջակայքում)
Comments:
Date:
Starting Time: |  |  |  | ________________________ |  |  |  |  | ______________________
Ending Time: |  | "Contractor company name" Signature Supervisor | [6 empty] | Signature AIA Supervisor
Date:
Starting Time: |  |  |  | ________________________ |  |  |  |  | ______________________
Ending Time: |  | "Contractor company name" Signature Supervisor | [6 empty] | Signature AIA Supervisor