ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի հունիսի 15-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2021/2
Պետության կարիքների համար վերակառուցման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2021/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 14.06.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 15.06.2021թ. տրամադրված պարզաբանումը`

 
Հարցադրում N 1 

1.Նախագծում ամռան շոգ օրերին սենյակների օդը հովացնելու համար օդորակման համակարգ ընդհանրապես նախատեսված չէ

2.Ձմռանը արտաքին օդի հաշվարկային ջերմաստիճանը -19C ընդունելու պարագայում ընտրված ջրային տաքացուցիչով բոլոր ներածման-արտածման սարքավորումներում ջրատաքացուցիչի հզորությունը անհրաժեշտ է ավելացնել առնվազն 50 - 60տոկոս ով, ռեկուպերացիայից հետո ներածվող թարմ օդի պատշաճ ջերմաստիճան ապահովելու համար: Եթե շենքերի ջեռուցման համակարգի հզորությունը նույնպես հաշվարկվել է արտաքին օդի ավելի բարձր հաշվարկային ջերմաստիճանով, ապա այն նույնպես ենթակա է վերահաշվարկման և ճշգրտման

3.Zilon տիպի ներածման-արտածման սարքավորումների մասով նախագծում նշված և արտադրողի կողմից սահմանված օդաքանակների և ճնշման արժեքների միջև կան անհամապատասխանություններ: Բացի այդ բոլոր ներածման-արտածման սարքավորումների օդաքանակները և դրանց համապատասխան ճնշումները ենթակա են վերանայման և ճշգրտման

4.Սենյակներում օդի ներածում և արտածումը հիմնականում կատարվում է միևնույն կողմից, որը չի ապահովելու սենյակում թարմ մշակված օդի պատշաճ շրջանառություն: Ներածումն ու արտածումը անհրաժեշտ է իրականացնել սենյակի հանդիպակած կողմերից:
Պարզաբանում N 1 

1. Համաձայն բուժ-պրոֆիլակտիկ հաստատությունների նորմերի՝ 

СНиП II- 69-78 կետ 11.11 օդի օդորակում պահանջվում է կոնկրետ սենյակների համար: Այս տիպի հաստատությունում օդորակում չի պահանջվում:

2. Օդի օդափոխության համար Հայաստանի նորմաներով СНРА IV – 12.02.06-04 օդի ձմեռային հաշվարկային ջերմաստիճանը Երևանի համար – 4 0C , իսկ ռուսական նորմաներով -8ՕC: Օդափոխության հաշվարկները կատարված են այս ջերմաստիճաններով: Ընտրված սարքավորոըմները աշխատում են մինչև - 35ՕC ջերմաստիճանային պայմանններում և ռեկոպերացիայի էֆֆեկտիվուփյունը կազմում է 70%  և ավելի: Ներածման- արտածման սարքավորումները ապահովում են մինչև 1200-1700 Պա ճնշում: Ջեռուցման համակարգը հաշվարկված է -19ՕC ջերմաստիճանով՝ Երևանի համար: Հաշվարկը ճիշտ է կատարված:

3. Zilon տիպի ներածման-արտածման սարքավորումները ապահովում են մաքսիմում 550-650 Պա ճնշում: Սարքվորումները ընտրված են ըստ հածվարկված օդաքանակների, որոնք չեն գերազանցում տվյալ սարքավորման արտադրողականությունը:

4. Ներածման և արտածման օդատարները անցնում են կախովի առաստաղի միջով:

Դեպի սենյակներ գնացող օդատարների միջև հեռավորությունը 3 և ավելի մետր է, որը նորմայի սահմաններում է և նրանք անցնում են տարբեր նիշերով՝ արտածումը անցնում է վերին նիշով,իսկ ներածումը նրա տակով:

Այսպիսով ապահովվում է նորմալ օդափոխություն:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2021/2 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Միհրան Համբարձումյանին:

Հեռախոս՝   (060) 80-80-03/2703   
Էլեկոտրանային փոստ՝ m.hambardzumyan@moh.am 
ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2021/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

