**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**о разъяснении приглашения**

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 25 апреля 2024 года

### № 3 от 30 апреля 2024 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры HAEK-EAAPDzB-71/24

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-71/24, организованной с целью приобретения клапана запорного регулируюшого для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 23.04.2024г. и предоставленные 26.04.2024г. по ним разъяснения, полученные 26.04.2024г и предоставленные 30.04.2024г. относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1 *Учитывая, что завод-производитель работает по европейским стандартам (EN9001:2010, EN 10204), уточните, достаточно ли (СЕРТИФИКАТ 3.1) - Сертификата 3.1, который является процедурой приемки в стране производителя (согласно доп. технические требования тендера), а согласно EN 10204 сертификат 3.1 требует от производителя выполнения ряда важных требований. Во-первых, производитель должен протестировать точную партию продукта, например, винты DIN 933, которые продаются напрямую. Таким образом, результаты испытаний, согласно сертификату, относятся к поставляемой продукции и характеризуют свойства поставляемой партии в пределах, допускаемых применяемой методикой отбора проб. Во-вторых, этот сертификат требует, чтобы испытания проводились в испытательной лаборатории, формально независимой от производства, например, на прокатном стане. Это означает, что производственное подразделение, мастерская, не проводит испытания и не имеет права изменять или влиять на результаты испытаний. В сочетании с такой системой качества, как EN9001:2010. Также производитель заявляет, что этот продукт можно использовать и на атомных электростанциях.*

Разъяснение № 1 *Сертификат 3.1 (СЕРТИФИКАТ3.1) приемлем, поскольку завод-производитель работает по евростандартам (EN9001:2010, EN 10204), а сертификат 3.1 является процедурой приемки в стране производителя.*

Запрос № 2 *Для правильного расчета стоимости арматур-регуляторов (Ду 150) нужны спектры ответов соответствия II-й категории сейсмостойкости по НП-031-01 согласно техническому заданию.*

Разъяснение № 2 *Информация о спектрах реакции соответствия сейсмостойкости категории II прилагается в версии Word в разделе «Протоколы»*

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

Айкуи Григорян под кодом HAEK-EAAPDzB-71/24.

Телефон: +374 (010) 20 04 91.

Электронная почта: [haykuhi.grigoryan@anpp.am](mailto:haykuhi.grigoryan@anpp.am).

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом **HAEK-EAAPDzB-71/24**