ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի փետրվարի 4-ի թիվ 2 և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-1/25
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ծանր վթարների կառավարման ձեռնարկի լրամշակում» ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված 
ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-1/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 31.01.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 04.02․2025թ. տրամադրված պարզաբանումը, 
1. Հարցադրում N 1  Введение. Первая точка. Формулировка «Выполнение расчетного обоснования сохранности и работоспособности оборудования, используемого при управлении тяжелыми авариями» требует пояснения. Расчетное обоснование выполняется для подтверждения эффективности стратегий управления тяжелыми авариями.
2. Введение. Вторая точка. Используется перечисление «ЗПА и тяжелые аварии», стало быть имеются в виду и запроектные аварии, не переходящие в тяжелую стадию. Должны ли выполняться теплогидравлические расчеты ЗПА, например, для получения оценок степени разгерметизации твэлов?
3. Введение. Вторая точка. Данные работы по определению размеров зон планирования и мероприятий по обязательной эвакуации населения обычно выполняются в рамках разработки/корректировки ООБ/ОУОБ, а не в рамках РАО РУТА. Требуется более детально раскрыть ожидаемый результат работы.
4. Введение. Третья точка. Требуется более детально раскрыть в чем должна состоять доработка технических и организационных мер для защиты населения при ЗПА и тяжелых авариях. Существует ли комплекс таких мер на АЭС? Будет ли он передан в качестве исходных данных? Необходимо получить его до заключения договора чтобы определить состав и стоимость работ по данному пункту.
5. Введение. Четвертая точка. Указано, что должны быть разработаны новые РУТА с учетом требований пункта 2.10 РБ-102-15. Пункт 2.10 формулируется следующим образом:

При разработке РУЗА должны учитываться все места нахождения ЯМ, РВ и РАО на АС, с которыми может быть связано возникновение ЗПА:

реактор;

бассейн выдержки отработавшего топлива;

хранилище отработавшего топлива на площадке (при его наличии на АС);

иные места нахождения ЯМ (узел свежего топлива, внутристанционные транспортные упаковочные комплекты);

хранилища РАО.

Следует учесть, что РБ-102-15 охватывает все запроектные аварии, а не только тяжелые аварии. В РБ-102-15 приведено следующее определение тяжелой аварии: «Тяжелая авария - запроектная авария с повреждением твэлов выше максимального проектного предела». Из этого следует, что тяжелая авария может иметь место только там, где есть твэлы.
Требует пояснения, в какой мере требуется учет пункта 2.10 относительно тяжелых аварий, рассматриваемых в РУТА? В ТЗ необходимо явно указать те объекты, для которых разрабатываются новые РУТА. 

Дополнительно стоит отметить, что отечественный опыт разработки РУТА для транспортных комплектов отсутствует. Работу необходимо начинать с разработки методики, перечня угроз, перечня возможных сценариев и т.д.

6. Необходимо явно указать в ТЗ, требуется ли разработка нового РУТА или доработка существующих. В чем будет состоять новизна РУТА, в случае необходимости разработки нового? Необходимо предоставить актуальную версию РУТА для определения объема и стоимости работ.

7. Необходимо пояснить, на основании каких документов предъявляется требование к выполнению РБ для Армянской АЭС.

8. Пункт 4.1. Предусматривается доработка РУТА. Судя по перечню элементов РУТА имеется почти полное соответствие составу РУТА для отечественных энергоблоков с ВВЭР. В РУТА ААЭС нет аналога инструкции ИТА-4, но имеется дополнительное вспомогательное расчетное средство по оценке вакуума в ГО. Кроме того, предусмотрена доработка документа «Комплекс технических и/или организационных мер по защите населения при ЗПА и тяжелых авариях на ААЭС» И ЕГО АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ. По этому документу имеются вопросы. Непонятен объем документа. Кроме того, в названии явно выделено понятие «ЗПА», которое не относится к тяжелым авариям. Что в этой части означает аналитическое обоснование? Не сведется ли оно к аналитическому обоснованию РУЗА, что является отдельной работой? Необходимо предоставить документ «Комплекс технических и/или организационных мер по защите населения при ЗПА и тяжелых авариях на ААЭС» заранее, для определения состава и стоимости работ.

9. Пункт 4.1.2. Что понимается под «расчетными обоснованиями сохранности и работоспособности оборудования, используемого при управлении тяжелыми авариями? Это расчетное обоснование РУТА или нечто другое?
10. Пункт 4.1.3. Что такое новые РУТА? В какой мере требуется выполнение пункта 2.10 РБ-102-15? Чем новые РУТА будут отличаться от доработанных в рамках пункта 4.1.1.

11. Пункт 6. Перечень исходных данных недостаточен для выполнения работы по корректировке РУТА и РАО РУТА и требует дополнения. Для определения объема и стоимости работ необходимо предоставить перечисленные в п.6 данные заранее.
12. В ТЗ необходимо указать, что работа выполняется на основе передаваемых от Заказчика данных о площадке АЭС (метеорология, размеры существующих защитных зон - промплощадка, СЗЗ, ЗН)
Պարզաբանում-   

1․ Для обоснования возможности использования данного оборудования при ЗПА и управлении тяжелыми авариями.
2․ Для выполнения данного пункта необходимо выполнение теплогидравлических расчетов для ЗПА и тяжелых аварии

3. Хотя данные работы не связанны с разработкой РУТА но ААЭС считает необходимым выполнение данной работы, поскольку “определение размеров зон планирования и мероприятий по обязательной эвакуации населения при ЗПА и тяжелых авариях ” является частью  УТА и управления ЗПА 

3.1 Национальный план сушествует и будет передан

4. При разработке существующих РУТА использовался подход “Westinghouse” и при доработке и разработке новых РУТА необходимо придерживаться к подходу

5. Необходимо доработать существующие и разработать отсутствующий(бассейн выдержки отработавшего топлива) РУТА

6. НРБ-99

7. Необходимо разработать и доработать только РУТА

8. Необходимо расчетами обосновывать сохранность и работоспособность оборудования, используемого при управлении тяжелыми авариями

9. Смотри ответ п.5 и п.6

10. Исходные данные будут преданы при наличии контракта о выполнении работы

11. Замечание будет рассмотрено
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-1/25  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոնա Մանուկյան:
Հեռախոս՝ +374 (010) 20 04 91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ sona.manukyan@anpp.am ։

ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-1/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

