ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2022 թվականի մայիսի 18-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/168

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային սերվերների ձեռքբերում նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/168 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 18.05.2022թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 19.05.2022թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում 1

Հարգելի մրցութային հանձնաժողով, Խնդրում եմ տրամադրել ստորև նշված տեղեկությունները 1. Սերվերային հանգույցում առկա սարքավորումների գումարային հզորությունը (Էլեկտրական բեռը), 2. Արդյո՞ք նշված «առնվազն 15 կՎտ սառեցման հզորությունը» և «առնվազն 3200 մխ/ժ օդի շրջանառության ծավալը» պահանջները վերաբերվում են ընդհանուր հովացման համակարգին, թե՞ նշված երկու հանգույցներից յուրաքանչյուրի հզորությունն է, 3. Արդյո՞ք հովացման համակարգի համար նույնպես պահանջվում է տեխնիկական սպասարկում, ինչպես հոսանքի գեներատորի դեպքում, 4. Արդյո՞ք նշված «Եռաֆազ Մալուխ - մինչեւ 120մ մետր» չափսը հիմնական բաշխիչ վահանակից մինչև գեներատոր նախատեսվող հեռավորությունն է, թե՞ նաև ներառում է գեներատորից մինչև սերվերային հանգույց հեռավորությունը, 5. նշված հզորությունների դեպքում հիմնական բաշխիչ վահանակից դեպի գեներատոր գնացող հոսանքագիծը ցանկալի է լինի 5x25մմ2 ՝ հաշվի առնելով տեղական շուկայում առկա մալուխների որակը։ 6. Խնդրում ենք նշել առկա անխափան սնուցման սարքի/երի (UPS) հզորությունը/ները, մոդելը/ները, մուտքային ֆազերի քանակը, միացման տեսակը (անմիջապես մալուխով միացում-hard wire, թե՞ որևէ վարդակ–խրոց տարբերակով), 7. Հոսանքի գեներատորի և Հոսանքի կապուղիների մասում չկա նշված որևէ պահանջ կամ նկարագրություն․ a. քաղաքային էլեկտրաէներգիայի մատակարարման խափանման դեպքում գեներատորի (էլեկտրաէներգիայի պահուստային աղբյուրի) ավտոմատ գործարկման և Էլեկտրական բեռը պահուստային աղբյուրի սնուցմամբ ապահովելու ավտոմատ համակարգի (Автоматический ввод резерва - АВР) վերաբերյալ, ինչի բացակայության դեպքում գեներատորի գործարկումը և առկա բեռի փոխանցումը գեներատոր վրա պետք է կատարվի ձեռքով և բնականաբար կախված է մարդկային գործոնից, ինչի պարագայում գեներատորի առկայությունը չի լուծում բուն խնդիրը: (որպես տեղեկություն․ պահուստային աղբյուրի սնուցման համակարգը (АВР) առանձին համակարգ է), b. հիմնական բաշխիչ վահանակից դեպի գեներատոր գնացող հոսանքագծի վրա պետք է լինի առանձին ավտոմատ-անջատիչ համապատասխան հզորության։ Արդյո՞ք նախատեսվում է ունենալ այդպիսի անջատիչ և հիմնական բաշխիչ վահանակի հատվածում աշխատանքները ո՞վ է կատարելու․ Պատվիրատուն, թե Մատակարարը և ու՞մ միջոցներով․ c. Սերվերային հանգույցում կամ հարակից սենյակում/տեղում էլեկտրաէներգիայի բաշխիչ վահանակի վերաբերյալ։ Արդյո՞ք առկա է կամ նախատեսվում է ունենալ այդպիսի հանգույց։

Հարցադրում 2

Հարգելի Գործընկեր, խնդրում ենք տեղեկացնել․ –արդյո՞ք արդեն վերանորոգված է նախատեսվող նոր սերվերային սենյակը, –նախատեսվող նոր սերվերային սենյակի պատը, որի վրա պետք է մեծացնել դռան բացվածքը, քարի շարվածք է, թե՞ մոնոլիտ բետոն, –հնարավոր է՞ արդյոք կատարել տեղազննում նոր սերվերային սենյակի սխեմատիկ պատկերում նշված հատվածներում։

Պարզաբանում 1

Հարգելի մրցութային հանձնաժողով, Խնդրում եմ տրամադրել ստորև նշված տեղեկությունները

1. Սերվերային հանգույցում առկա սարքավորումների գումարային հզորությունը (Էլեկտրական բեռը),

Պատասխան - մինչև 10կՎտ

2. Արդյո՞ք նշված «առնվազն 15 կՎտ սառեցման հզորությունը» և «առնվազն 3200 մխ/ժ օդի շրջանառության ծավալը» պահանջները վերաբերվում են ընդհանուր հովացման համակարգին, թե՞ նշված երկու հանգույցներից յուրաքանչյուրի հզորությունն է,

Պատասխան ֊ մեկ հանգույցի հզորությունն է 
3. Արդյո՞ք հովացման համակարգի համար նույնպես պահանջվում է տեխնիկական սպասարկում, ինչպես հոսանքի գեներատորի դեպքում

Պատասխան ֊ ոչ

4. Արդյո՞ք նշված «Եռաֆազ Մալուխ - մինչեւ 120մ մետր» չափսը հիմնական բաշխիչ վահանակից մինչև գեներատոր նախատեսվող հեռավորությունն է, թե՞ նաև ներառում է գեներատորից մինչև սերվերային հանգույց հեռավորությունը,

Պատասխան ֊ ներառում է
5. նշված հզորությունների դեպքում հիմնական բաշխիչ վահանակից դեպի գեներատոր գնացող հոսանքագիծը ցանկալի է լինի 5x25մմ2 ՝ հաշվի առնելով տեղական շուկայում առկա մալուխների որակը։

Պատասխան ֊ ընդունելի է

6. Խնդրում ենք նշել առկա անխափան սնուցման սարքի/երի (UPS) հզորությունը/ները, մոդելը/ները, մուտքային ֆազերի քանակը, միացման տեսակը (անմիջապես մալուխով միացում-hard wire, թե՞ որևէ վարդակ–խրոց տարբերակով),

Պատասխան ֊ DELL 10կՎտ, APS 5կՎտ, APS 1.5կՎտ
մուտքային ֆազերի քանակը՝ 1
7. Հոսանքի գեներատորի և Հոսանքի կապուղիների մասում չկա նշված որևէ պահանջ կամ նկարագրություն․ a. քաղաքային էլեկտրաէներգիայի մատակարարման խափանման դեպքում գեներատորի (էլեկտրաէներգիայի պահուստային աղբյուրի) ավտոմատ գործարկման և Էլեկտրական բեռը պահուստային աղբյուրի սնուցմամբ ապահովելու ավտոմատ համակարգի (Автоматический ввод резерва - АВР) վերաբերյալ, ինչի բացակայության դեպքում գեներատորի գործարկումը և առկա բեռի փոխանցումը գեներատոր վրա պետք է կատարվի ձեռքով և բնականաբար կախված է մարդկային գործոնից, ինչի պարագայում գեներատորի առկայությունը չի լուծում բուն խնդիրը: (որպես տեղեկություն․ պահուստային աղբյուրի սնուցման համակարգը (АВР) առանձին համակարգ է), b. հիմնական բաշխիչ վահանակից դեպի գեներատոր գնացող հոսանքագծի վրա պետք է լինի առանձին ավտոմատ-անջատիչ համապատասխան հզորության։ Արդյո՞ք նախատեսվում է ունենալ այդպիսի անջատիչ և հիմնական բաշխիչ վահանակի հատվածում աշխատանքները ո՞վ է կատարելու․ Պատվիրատուն, թե Մատակարարը և ու՞մ միջոցներով․ c. Սերվերային հանգույցում կամ հարակից սենյակում/տեղում էլեկտրաէներգիայի բաշխիչ վահանակի վերաբերյալ։ Արդյո՞ք առկա է կամ նախատեսվում է ունենալ այդպիսի հանգույց։
Պատասխան ֊ Երևանի քաղաքապետարանը ունի հոսանքի սնուցման 2 աղբյուր․ որոնցից մեկի բացակայության պարագայում մյուսը ինքնաշխատ կերպով գործարկվում է։ Հոսանքի գեներատորը պետք է ինքնաշխատ կերպով գործարկվի սերվերային հանգույցում հոսանքի բացակայության պարագայում։

Պարզաբանում 2

Հարգելի Գործընկեր, խնդրում ենք տեղեկացնել․ –արդյո՞ք արդեն վերանորոգված է նախատեսվող նոր սերվերային սենյակը, –նախատեսվող նոր սերվերային սենյակի պատը, որի վրա պետք է մեծացնել դռան բացվածքը, քարի շարվածք է, թե՞ մոնոլիտ բետոն, –հնարավոր է՞ արդյոք կատարել տեղազննում նոր սերվերային սենյակի սխեմատիկ պատկերում նշված հատվածներում։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/168 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Վ.Մեժունցին:

Հեռախոս՝ 011514194։

Էլեկոտրանային փոստ՝ vachagan.mejunc@yerevan.am։	ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/168 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը