## 1) 1_40-SP-GSPK-25
Опросный лист № 1/40-SP/GSPK-25 (технические требования)
Тип арматуры |  | задвижка клиновая
Диаметр номинальный DN, мм |  | 40
Давление номинальное PN, МПа |  | 6.3
Количество, шт |  | 2
Стандарт на изделие по ГОСТ, СТО Газпром, API или др. (указать) |  | по ГОСТ/ТУ
Рабочая среда | Наименование (химический состав) | природный газ
| Агрегатное состояние: жидкость, газ, пар, пульпа (указать) | газ
| Рабочая температура, 0С | -10 ÷ +35
| Плотность, кг/куб.м | ≈ 0,71
| Дополнительные сведения | -
Рабочие параметры | Расход: мин / норм / макс, куб.м/час | / /
| Условная пропускная способность Кvу, куб.м/час | -
| Пропускная характеристика: линейная, равнопроцентная | -
| Рабочее давление Рр, МПа | 5.5
| Минимальный перепад давления, МПа | -
| Норма (класс) герметичности: по Гост, другое (указать) | класс А
Корпус | Материал корпуса: 20, 20Л, 20ГЛ, 09Г2С, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20Х5МЛ, другое (указать) | сталь углеродистая/легированная
| Присоединение к трубопроводу: межфланцевое, муфтовое, штуцерно-нипелльное, штуцерное, фланцевое, под приварку (указать) | фланцевое
| Исполнение фланцев корпуса | Исполнение J
Установка | Ответные фланцы, крепеж, прокладки: да/нет | да
| Исполнение ответных фланцев: плоские, воротниковые (указать) | воротниковые (ГОСТ 33259-2015)
| Строительная длина, мм (указать) ГОСТ 3706-93 | 241 - 260
| Материал трубопровода (указать) | Сталь 20
| Положение трубопровода: горизонтальное, вертикальное, под углом (указать) | горизонтальное
| Размер трубы, Dн x S, мм | 40
| Место установки: в помещении, на открытой площадке, под землей (указать) | в помещении
| Сейсмичность, по msk-64 | 9
| Температура окружающей среды: мин./макс., 0С | -
| Дополнительные сведения | фланец под овальную/восьмиугольную прокладку
ПРИВОД | Тип привода: ручной (маховик, рукоятка, редуктор), пневмопривод, гидропривод, электропривод (необходимое выделить) | маховик
| При варианте исполнения электроприводом, необходимо заполнить дополнительный опросный лист | -
Дополнительные требования
Производитель (указать) | Производитель (указать)
ФИО (указать) | ФИО (указать)
Подпись / Дата: | Подпись / Дата:
МП
(завод - производитель)

## 2) 93.147 (R5-25)
Опросный лист № 93.147 (R5/25) (технические требования)
Тип трубопроводной арматуры |  | задвижка клиновая
Табличное обозначение (или маркировка) |  | -
Диаметр номинальный DN, мм |  | 50
Давление номинальное PN, МПа |  | 1,6
Количество, шт |  | 7
Стандарт на изделие по ГОСТ, СТО Газпром, API или др. (указать) |  | по ТУ 3741-001-27104101-2014 или эквивалентное ТУ
Рабочая среда | Наименование (химический состав) | вода
| Агрегатное состояние: жидкость, газ, пар, пульпа (указать) | жидкость
| Рабочая температура, 0С | 100
| Плотность, кг/куб.м | 1000
| Дополнительные сведения | -
Рабочие параметры | Расход: мин / норм / макс, куб.м/час | 10/80/100
| Условная пропускная способность Кvу, куб.м/час | 550
| Пропускная характеристика: линейная, равнопроцентная | линейная
| Рабочее давление Рр, кгс/кв.см | 14
| Минимальный перепад давления, кгс/кв.см | 0,4
| Норма (класс) герметичности: по Гост, другое (указать) | А по ГОСТ 9544-2015
Корпус | Материал корпуса: 20Л, 20ГЛ, 09Г2С, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20Х5МЛ, другое (указать) | ст25Л / ст20Л
| Присоединение к трубопроводу: межфланцевое, муфтовое, штуцерно-нипелльное, штуцерное, фланцевое, под приварку (указать) | фланцевое
| Строительная длина, мм | -
| Исполнение фланцев корпуса | ГОСТ 33259
Установка | Ответные фланцы, крепеж, прокладки: да/нет | да
| Исполнение ответных фланцев: плоские, воротниковые (указать) | воротниковые
| Материал трубопровода (указать) | СТ 20
| Положение трубопровода: горизонтальное, вертикальное, под углом (указать) | горизонтальное
| Размер трубы, Dн x S, мм | Ø57х3,5
| Место установки: в помещении, на открытой площадке, под землей (указать) | в помещении
| Сейсмичность, по msk-64 | IX баллов
| Температура окружающей среды: мин./макс., 0С | +7/+40
| Дополнительные сведения | -
ПРИВОД | Тип привода: ручной (маховик, рукоятка, редуктор), пневмопривод, гидропривод, электропривод (необходимое выделить) | маховик
| При варианте исполнения с электроприводом, необходимо заполнить дополнительный опросный лист | -
Дополнительные требования |  | -
Производитель (указать)
ФИО (указать)
Подпись / Дата:
МП
(завода - производителя)

## 3) 93.181 (R5-25)
Опросный лист № 93.181 (R5/25) (технические требования)
Тип трубопроводной арматуры |  | задвижка клиновая
Табличное обозначение (или маркировка) |  | -
Диаметр номинальный DN, мм |  | 80
Давление номинальное PN, МПа |  | 1,6
Количество, шт |  | 2
Стандарт на изделие по ГОСТ, СТО Газпром, API или др. (указать) |  | по ТУ 3741-001-27104101-2014 или эквивалентное ТУ
Рабочая среда | Наименование (химический состав) | вода
| Агрегатное состояние: жидкость, газ, пар, пульпа (указать) | жидкость
| Рабочая температура, 0С | 100
| Плотность, кг/куб.м | 1000
| Дополнительные сведения | -
Рабочие параметры | Расход: мин / норм / макс, куб.м/час | 10/130/200
| Условная пропускная способность Кvу, куб.м/час | 600
| Пропускная характеристика: линейная, равнопроцентная | линейная
| Рабочее давление Рр, кгс/кв.см | 14
| Минимальный перепад давления, кгс/кв.см | 0,4
| Норма (класс) герметичности: по Гост, другое (указать) | А по ГОСТ 9544-2015
Корпус | Материал корпуса: 20Л, 20ГЛ, 09Г2С, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20Х5МЛ, другое (указать) | ст25Л / ст20Л
| Присоединение к трубопроводу: межфланцевое, муфтовое, штуцерно-нипелльное, штуцерное, фланцевое, под приварку (указать) | фланцевое
| Строительная длина, мм | -
| Исполнение фланцев корпуса | ГОСТ 33259
Установка | Ответные фланцы, крепеж, прокладки: да/нет | да
| Исполнение ответных фланцев: плоские, воротниковые (указать) | воротниковые
| Материал трубопровода (указать) | СТ 20
| Положение трубопровода: горизонтальное, вертикальное, под углом (указать) | горизонтальное
| Размер трубы, Dн x S, мм | Ø89х4,5
| Место установки: в помещении, на открытой площадке, под землей (указать) | в помещении
| Сейсмичность, по msk-64 | IX баллов
| Температура окружающей среды: мин./макс., 0С | +7/+40
| Дополнительные сведения | -
ПРИВОД | Тип привода: ручной (маховик, рукоятка, редуктор), пневмопривод, гидропривод, электропривод (необходимое выделить) | маховик
| При варианте исполнения с электроприводом, необходимо заполнить дополнительный опросный лист | -
Дополнительные требования |  | -
Производитель (указать)
ФИО (указать)
Подпись / Дата:
МП
(завода - производителя)

## 4) 2_100-SP-GSPK-25
Опросный лист № 2/100-SP/GSPK-25 (технические требования)
Тип арматуры |  | задвижка клиновая
Диаметр номинальный DN, мм |  | 100
Давление номинальное PN, МПа |  | 16
Количество, шт |  | 1
Стандарт на изделие по ГОСТ, СТО Газпром, API или др. (указать) |  | СТО Газпром 2 - 4.1 - 212 - 2008
Рабочая среда | Наименование (химический состав) | природный газ
| Агрегатное состояние: жидкость, газ, пар, пульпа (указать) | газ
| Рабочая температура, 0С | -10 ÷ +35
| Плотность, кг/куб.м | ≈ 0,71
| Дополнительные сведения | -
Рабочие параметры | Расход: мин / норм / макс, куб.м/час | / /
| Условная пропускная способность Кvу, куб.м/час | -
| Пропускная характеристика: линейная, равнопроцентная | -
| Рабочее давление Рр, МПа | 12.5
| Минимальный перепад давления, МПа | -
| Норма (класс) герметичности: по Гост, другое (указать) | класс А
Корпус | Материал корпуса: 20Л, 20ГЛ, 09Г2С, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20Х5МЛ, другое (указать) | Сталь 20Л
| Присоединение к трубопроводу: межфланцевое, муфтовое, штуцерно-нипелльное, штуцерное, фланцевое, под приварку (указать) | фланцевое
| Исполнение фланцев корпуса | Исполнение J
Установка | Ответные фланцы, крепеж, прокладки: да/нет | да
| Исполнение ответных фланцев: плоские, воротниковые (указать) | воротниковые (ГОСТ 33259-2015)
| Строительная длина, мм (указать) ГОСТ 3706-93 | 432 (ряд 3)
| Материал трубопровода (указать) | Сталь 20
| Положение трубопровода: горизонтальное, вертикальное, под углом (указать) | горизонтальное
| Размер трубы, Dн x S, мм | 100
| Место установки: в помещении, на открытой площадке, под землей (указать) | на открытой площадке
| Сейсмичность, по msk-64 | 9
| Температура окружающей среды: мин./макс., 0С | Умеренный климат
| Дополнительные сведения | фланец под овальную/восьмиугольную прокладку
ПРИВОД | Тип привода: ручной (маховик, рукоятка, редуктор), пневмопривод, гидропривод, электропривод (необходимое выделить) | маховик
| При варианте исполнения электроприводом, необходимо заполнить дополнительный опросный лист | -
Дополнительные требования
Производитель (указать) | Производитель (указать)
ФИО (указать) | ФИО (указать)
Подпись / Дата: | Подпись / Дата:
МП
(завод - производитель)