ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի նոյեմբերի 7-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-11/25
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ԱԿՀ ՊՂՀ շարժաբերների հետազոտում և հիմնանորոգում» ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-11/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 06.11.2025թ. ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 07.11.2025թ.  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարց 1
Խնդրում ենք տեղեկացնել մեզ ԱԿՀ ՊՂՀ շարժաբերների իրական աշխատանքային ժամանակի մասին, որոնց ծառայության ժամկետի երկարաձգումը նախատեսված է։
Պարզաբանում 1

Մոտավորապես 18-20 տարի
Հարց 2
Խնդրում ենք տեղեկացնել, թե անվտանգության որ դասով է НП-071-18 -ի համաձայն պահանջվում է լրակազմի մատակարարում: 1-ին, 2-րդ, 3-րդ անվտանգության դասերով մատակարարման դեպքում ' համաձայն НП-071-18-ի, արդյոք անհրաժեշտ է մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավումը համապատասխանության գնահատում իրականացնելիս:
Պարզաբանում 2

Դաս-2-րդ ըստ НП-001
Հարց 3

Խնդրում ենք տեղեկացնել մեզ ԱԿՀ ՊՂՀ շարժաբերների խողովակաշարերի եռակցված միացումների կատեգորիայի մասին:

Պարզաբանում 3

Как для швов IIВ согласно НП-105-18

Вопрос 4
Требуется ли согласование с головной материаловедческой организацией и генеральным конструктором РУ технологической инструкции на выполнение сварных соединений?
Разъяснение 4
ДА
Вопрос 5
Предполагается ли выполнятх контроль приводов АРК по 3 категории в соответствии с Программой технического контроля 1112.17.00.000 Д 12 с разрезкой и последующей утилизацией элементов привода АРК?
Разъяснение 5
Глубина категория решается исходя из поставленной задачи продления ресурса АРК 8+4+4, указывается программе и согласовывается с генеральным проектантом РУ

Вопрос 6
Какое количество шарикоподшипников в редукторе привода АРК подлежит обязательной замене?
Разъяснение 6
Все
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-11/25 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարՀակուհի Գրիգորյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ Haykuhi.Grigoryan@anpp.am ։

ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-11/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

