ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ  1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը « ԲԷՑ-ԵՄԱՇՁԲ-25/1»
         «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար «Շահումյան-2» 220/110/10 կՎ, «Մարաշ» 220/110/10 կՎ և «Եղեգնաձոր» 220/110/35 կՎ ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԲԷՑ-ԵՄԱՇՁԲ-25/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 27.11.2025թ. ստացված հարցումը և դրա վերաբերյալ 28.11.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը`
Հարցադրում N 1 
«Մարաշ» 220/110/10 կՎ։
Չափաբաժին 2-ում նշված են գերլարման սահմանափակիչներ (ԳԼՍ), սակայն մենք չենք գտել առանձին աղյուսակ՝ գերլարման սահմանափակիչների տեխնիկական բնութագրերով։

Խնդրում եմ պարզաբանել, եթե նման աղյուսակ չի տրամադրվում, արդյո՞ք պետք է ներկայացնել մեր ստանդարտ պարամետրիկ աղյուսակները։
Պարզաբանում N 1
Տեխնիկական բնութագրերում նշված են գերլարման սահմանափակիչների (ԳԼՍ) աշխատանքային լարումները, որոնց համաձայն պետք է ընտրվեն գերլարման սահմանափակիչները (ԳԼՍ): Պարպման հոսանքը պետք է հաշվարկվի և ներկայացվի պատվիրատուին՝ հաստատման համար: 

Հարցադրում N 2 
«Մարաշ» ենթակայան 220/110/10 կՎ:

Չափաբաժին 2, «Աղյուսակ 5, Տեխնիկական բնութագիր

35 կՎ անջատիչի տեխնիկական բնութագիր Aux.t-3-ի համար»

Պահանջը վերաբերում է 42 կՎ սարքավորումներին, սակայն կայծակի իմպուլսի մակարդակը, հոսակորուստի երկարությունը և այլ պարամետրերը համապատասխանում են միայն 72.5 կՎ սարքավորումներին։

Խնդրում ենք պարզաբանել արդյո՞ք պետք է առաջարկենք 42 կՎ, թե՞ 72.5 կՎ սարքավորումներ։

Եթե մենք պատասխանենք 72.5 կՎ սարքավորումներով, գինը զգալիորեն ավելի բարձր կլինի առևտրային առաջարկի հաջորդ փուլում։

Պարզաբանում N 2 
Տեխնիկական բնութագրերում հստակ նկարագրվում են 35 կՎ բաժանիչին ներկայացվող պահանջները։ Բաժանիչի բոլոր պարամետրերը պետք է խստորեն համապատասխանեն IEC պահանջներին և RA ստանդարտներին:

Հեռախոս՝ 060380040։

Էլեկոտրանային փոստ՝ narine.kirakosyan@hven.am
«ԲԷՑ-ԵՄԱՇՁԲ-25/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

PAGE  

