ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024թվականի հուlիսի 23-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-117/24 
             «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  կարիքների համար  «Ջերմաստիճանի ցուցիչներ»-ի  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-117/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 19.07.2024թ.  ստացված հարցադրմանը և դրա վերաբերյալ  23.07.2024թ.  տրամադրված  պարզաբանմանը
       Հարցադրում N 1- Խնդրում է երկու չափաբաժինների համար էլ նշել նաև դիմադրության (MATCHING RESISTANCE) տեսակը (1.None, 2.TD50 - CT < 2.20 A, 3.TD76 - CT < 2.65 A, 4.TD50(5AMP) - CT < 5A, 5.TD50(X2) - Double Gradient, 6.TD76(X2) - Double Gradient)։ Այն դեպքում, եթե այն լինելու է "1.None" տարբերակը, խնդրում եմ հավելյալ նշել, օգտագործելու՞ եք արդյոք արտաքին բլոկ (Тhe matching resistance is not selected. Can you please confirm if this is not required? If so, are you using an external unit?)։
        Հարցադրում N 2-  Խնդրում է նշել առաջին չափաբաժնի համար REMOTE INDICATION AND / OR COMMUNICATIONS; CABLE ENTRY պարամետրերի արժեքները, իսկ երկրորդ չափաբաժնի համար REMOTE INDICATION AND / OR COMMUNICATIONS; CABLE ENTRY և MATCHING RESISTANCE պարամետրերի արժեքները։
    Պարզաբանում N1  Ներքին համաձայնեցնող դիմադրություն (Matching resistance) – TD50(5ԱՄՊ)-CT<5Ա
       Պարզաբանում N2  Ըստ AKM-34 տիպի յուղի ջերմաստիճանի ցուցիչի
1. Հեռակա ցուցանշում և/կամ հաղորդակցման ուղի-ելքային արժեքը (Remote indication and/or communications – power outputs) – 2x4-20մԱ RS485 MODBUS

2. Մալուխային մուտք (Cable entry) – բոլորը տեղադրված են
Ըստ AKM-35 տիպի փաթույթի ջերմաստիճանի ցուցիչի
1. Հեռակա ցուցանշում և/կամ հաղորդակցման ուղի-ելքային արժեքը (Remote indication and/or communications – power outputs) – 2x4-20մԱ, RS485 MODBUS

2. Մալուխային մուտք (Cable entry) – բոլորը տեղադրված են
3. Ներքին համաձայնեցնող դիմադրություն (Matching resistance) – TD50(5ԱՄՊ)-CT<5Ա
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-117/24  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  Աննա Ղազարյանին:
Հեռախոս  010-20-04-91
Էլ. փոստ   Anna.Ghazaryan@anpp.am
Պատվիրատու   «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

