## лекарство
Приложение N 1
« » 20 года. герметичный
кодом договора
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПОКУПКА ГРАФИК*
Amd
Продукт
по приглашению предусмотренных дозу номер | закупок, предусмотренные тарифным планом для сквозного код по ОСНОВЕ классификации (КПВ) | наименование | технические характеристики | единица измерения | блок цена/amd | общий цена/amd | поставщик
[7 empty] | общее количество | адрес
предложение начнется договора финансовых средств нет, и армения в случае сторонами соглашения со дня его заключения в течение 20 календарных дней, за исключением случая, когда выбранный участник соглашается самара производительность начать более короткий срок:
1 | 31151120 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | Источник бесперебойного питания (АСА) Источник бесперебойного питания (АСА) не менее 125 кВА АСА реального времени предназначен для обеспечения бесперебойного электроснабжения рентгеновского комплекса. Аккумуляторный ящик специально разработан для аккумуляторов ASA. Аккумуляторы должны быть не VRLA AGM со сроком службы не менее 10 лет. Количество аккумуляторов: не менее 40, не менее 100 шт. Мощность: не менее 125 кВ, активная мощность: не менее 112 кВт Вход - Номинальное напряжение: 380/400/415 В, три фазы + нейтраль + заземление Тип преобразователя: IGBT Общее гармоническое отклонение: не более 3% (при 100% нелинейной нагрузке) Коэффициент мощности не менее 0,9 ВЫХОД-Мощность: не менее 125 кВ, активная мощность: не менее 112 кВт Коэффициент мощности: 0,9 Напряжение: 380 В, 400 В և 415 В, три фазы + нейтраль + заземление Регулировка напряжения: не более ± 5% Тип инвертора: IGBT Номинальная частота: 50/60 Гц Входы подключения: USB, RS232 Товар должен быть новым, неиспользованным Гарантия: не менее 24 месяцев Установка և начать В комплект входят все необходимые аксессуары և аксессуары, необходимые для полноценной работы Наличие монтажных материалов, кабелей для монтажа необходимой системы Сертификаты качества (наличие) ISO13485 или ISO 9001 или аналогичный Европейские директивы: L V 2014/35 / ЕС или эквивалент Директива по низкому напряжению EMC 2014/30/ЕС или эквивалент Директива по электромагнитной совместимости: Стандарты: Безопасность IEC EN 62040-1; ЭМС IEC EN 62040-2 или аналогичный | штука |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни 10 | 1
2 | 42981200 | Diesel generator 160 kW | Дизель-генератор 160 кВт: система ПАМ, подогрев двигателя, аккумулятор/аккумуляторы, шумозащитный корпус, пульт управления, для наружной установки на платформе, Рабочая /Номинальная мощность/ - не менее 160 кВт Напряжение - 380/400 В. Частота выходного тока -50 Гц և не более 60 Система сгорания - непосредственный впрыск Система охлаждения - водяное охлаждение Генератор-синхронный медный Объем бака не менее 10 часов работы, при работе на номинальной мощности Звукоизоляционный և водонепроницаемый чехол-1 шт. Система PAM/ABP/ATS-1 шт. Автоматический выключатель соответственно -1 шт. Система подогрева охлаждающей жидкости - 1 шт. Гарантия на все детали - не менее 12 месяцев, дефекты, появившиеся в указанный срок, в том числе ремонт генератора или его компонентов должен производиться поставщиком бесплатно, послегарантийное обслуживание не менее 24 месяцев (на договорной основе) ). Товар должен быть новым, неиспользованным Установка генератора должна выполняться командой инженеров поставщика, во время установки инженеры объясняют, как эксплуатировать генератор, тестируют весь генератор на месте, программируют существующие системы, составляют технические протоколы, доставляют, гарантируют и отправляют -гарантийное обслуживание. Для наружного размещения на платформе. Подключение к главной подстанции учреждения. Выдача сертификатов качества. | штука |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
3 | 42981200 | Diesel generator 160 kW | Дизель-генератор 160 кВт: система ПАМ, подогрев двигателя, аккумулятор/аккумуляторы, шумозащитный корпус, пульт управления, для наружной установки на платформе, Тип топлива - дизель, Рабочая /Номинальная мощность/ - не менее 160 кВт Напряжение - 380/400 В. Выходная частота - не менее 50 Гц և не более 60 Система сгорания - непосредственный впрыск Система охлаждения - водяное охлаждение Генератор-синхронный медный Объем встроенного бака/час - не менее 10 часов работы при номинальной мощности Звукоизоляционный և водонепроницаемый чехол-1 шт. Система подогрева охлаждающей жидкости - 1 шт. Гарантия на все детали - не менее 12 месяцев, дефекты, появившиеся в указанный срок, в том числе ремонт генератора или его компонентов должен производиться поставщиком бесплатно, послегарантийное обслуживание не менее 24 месяцев (на договорной основе) ). Товар должен быть новый, не бывший в употреблении, генераторная площадка будет предоставлена ​​заказчиком, исполнителю необходимо заключение по выполненным работам предоставленным заказчиком և подключение генератора, необходимо установить генератор длиной 120 м от подстанции к генератору. Установка генератора должна выполняться командой инженеров поставщика, во время установки инженеры объясняют, как эксплуатировать генератор, тестируют весь генератор на месте, программируют существующие системы, составляют технические протоколы и отправляют. Расположение генератора планируется c. Абовян Арзни дорога. На территории ГНКО ТАК, расположенной по адресу: 10. Подключение к главной подстанции учреждения. Выдача сертификатов качества | штука |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
4 | 42981200/1 | Diesel generator 250 kW | Дизель-генератор 250 кВт: система ПАМ, подогрев двигателя, радиаторы, шумозащитный кожух, пульт управления, для наружной установки, Тип топлива - дизель, Рабочая /Номинальная мощность/ - не менее 250 кВт Напряжение - 380/400 В. Частота выходного тока -50 Гц և не более 60 Система сгорания - непосредственный впрыск Система охлаждения - водяное охлаждение Генератор-синхронный медный Объем бака не менее 10 часов работы, при работе на номинальной мощности Звукоизоляционный և водонепроницаемый чехол-1 шт. Система PAM/ABP/ATS-1 шт. Автоматический выключатель соответственно -1 шт. Система подогрева охлаждающей жидкости - 1 шт. Гарантия на все детали - не менее 12 месяцев, дефекты, появившиеся в указанный срок, в том числе ремонт генератора или его компонентов должен производиться поставщиком бесплатно, послегарантийное обслуживание не менее 24 месяцев (на договорной основе) ). Товар должен быть новым, неиспользованным Установка генератора должна выполняться командой инженеров поставщика.Во время установки инженеры объясняют, как эксплуатировать генератор, тестируют весь генератор на месте, программируют существующие системы, составляют технические протоколы, доставку, гарантию и послегарантийное обслуживание. Для наружного размещения на платформе. Подключение к главной подстанции учреждения Выдача сертификатов качества | штука |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
5 | 42981200/2 | Diesel generator 500 kW | Дизель-генератор 500 кВт: система ПАМ, подогреватель двигателя, радиаторы, шумозащитный кожух, пульт управления, для наружной установки на платформе, Тип топлива - дизель, Рабочая /Номинальная мощность/ - не менее 500 кВт Напряжение - 380/400 В. Частота выходного тока -50/60 Гц Система сгорания - непосредственный впрыск Система охлаждения - водяное охлаждение Генератор-синхронный медный Объем встроенного бака/час не менее 10 часов работы при номинальной мощности Звукоизоляционный և водонепроницаемый чехол-1 шт. Система PAM/ABP/ATS-1 шт. Автоматический выключатель соответственно -1 шт. Система подогрева охлаждающей жидкости - 1 шт. Гарантия на все детали - не менее 12 месяцев, дефекты, появившиеся в указанный срок, в том числе ремонт генератора или его компонентов должен производиться поставщиком бесплатно, послегарантийное обслуживание не менее 24 месяцев (на договорной основе) ). Товар должен быть новым, неиспользованным Установка генератора должна выполняться командой инженеров поставщика, во время установки инженеры объясняют, как эксплуатировать генератор, тестируют весь генератор на месте, программируют существующие системы, составляют технические протоколы и представляют. Подключение к электросети учреждения Выдача сертификатов качества. Работы включают в себя строительство железобетонной площадки, прокладку кабелей և подключение к операционной системе / размеры железобетонной площадки должны быть не менее 2 метров шире ատ ширина генератора և и толщина железобетонной площадки должна быть не менее 30 см, бетонная смесь не менее чем тип M 350 в подвале և Необходимо установить подстанцию ​​անհրաժեշտ ակայ Заменить новые электрические / силовые панели, которые должны содержать 3 автоматических выключателя мощностью не менее 1250 ампер, автоматические выключатели այլ Другое необходимое электрическое / силовое оборудование для обеспечения надлежащего кабеля связи. От подстанции до генераторной траншеи необходимо проложить соответствующую мощность генератора/кабелей проложить на длине 210 метров, другое направление от подстанции до кислородной станции с кабельным генератором СИП мощностью 185 метров. Расположение генератора планируется c. Абовян Арзни дорога. На территории ГНКО ТАК, расположенной по адресу: 10. | штука |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
ПОКУПАТЕЛЬ
---------------------------------
/подпись/
К. Т