ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-56/20

<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ կարիքների համար հատուկ նշանակություն ունեցող փականների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-56/20>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2020թ. ապրիլի 22-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2020թ. ապրիլի 23-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N1 1-5 չափաբաժիններում ,,կլիմայական կատարումը ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի,, նշված է У4, սակայն նշված ԳՕՍՏ-ում պարզաբանվում է նաև, որ У4, ХЛ4, ТУ4 կատարման փոխարեն ներկայումս պատրաստում են УХЛ4 կատարումով (Таблица 2а)  http://docs.cntd.ru/document/1200003320

Հնարավոր՞ է արդյոք ապրանքների մատակարարումը УХЛ կատարումով

Պարզաբանում N1 УХЛ կատարումով կափույր ընդունելի տարբերակ է,

Հարցադրում 2   1-ին չափաբաժնում ճնշումը նշված է 0,8 կգու/սմ2: Միգուցե նկատի ունեք 8 կգու/սմ2?

Պարզաբանում N2 1-ի չափաբաժնում նշված 0.8կգու/սմ2 ճնշումը ճիշտ է,

Հարցադրում 3 1-ին չափաբաժնում անվտանգության դասը ըստ НП-001-15-ի նշված է – 2Н3: Հնարավոր՞ է արդյոք մատակարարումը հետևյալ անվտանգության դասերով  ,,2 կամ 3  ըստ НП-001-15,,-ի:

Պարզաբանում N 3 անվտանգության դասը պետք է համապատասխանի հրավերով սահմանված պահանջներին

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

<<ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-56/20>> ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91

Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am

<<ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-56/20>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը