ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2.1 от 6 июля  2021 года

и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-BMAPDzB-13/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-13/21, организованной с целью приобретения товаров «Модернизация оборудования автоматического регулирования технологическими процессами и исполнительных механизмов (МЭО) для энергоблока №2 Армянской АЭС» для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запрос, полученный 29 июня 2021г. и предоставленные 06.07.2021г. по ним  разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

В объявлении об открытом конкурсе указано, что данная процедура осуществляется согласно п. 2 ч. 6 статьи 15 Закона РА «О закупках».

Данная статья подразумевает, что контракт с отобранным участников «может быть заключен до предусмотрения финансовых средств», но «контракт расторгается, если финансовые средства для выполнения контракта не были предусмотрены в течение шести месяцев, следующего за днем его заключения».

Также в Приложении 1 к Проекту Договора (Приложение №6 к Приглашению на открытый конкурс) указано, что начало работ запланировано «в случае выделения финансовых средств, со дня заключения дополнительного соглашения».

Просим подтвердить, что в рамках данной процедуры договор с отобранным участником будет заключаться до предусмотрения финансовых средств, но начало выполнения работ/ поставки товаров по договору начнётся только при подтверждении выделения средств и подписании дополнительного соглашения.

Можно ли ознакомиться с проектом дополнительного соглашения на данном этапе участия в открытом конкурсе?

Разъяснение № 1

Текст приглашения является подтверждением того, что в рамках данной процедуры договор с отобранным участником будет заключаться до выделения финансовых средств, но начало выполнения работ/ поставки товаров по договору начнётся только при подтверждении выделения средств и подписании дополнительного соглашения. Дополнительным соглашением утверждается  приложение 2 (график оплаты).

Запрос № 2

Согласно п. 10.1 части I Приглашения на открытый конкурс, обеспечения квалификации и договора предоставляются до подписания договора с отобранным участником.

В тоже время, согласно п. 2.4.11 Проекта Договора (Приложение №6 к Приглашению на открытый конкурс), «после получения проекта дополнительного соглашения Продавец в течение 15-и рабочих дней со дня его получения, обязан представить обеспечения квалификации (на 30 % от цены договора) и договора (на 10% от цены договора)».

Просим уточнить на каком этапе предоставляется обеспечение квалификации и обеспечение договора: до заключения договора или до заключения дополнительного соглашения к договору.

Запрос № 3

Учитывая тот факт, что данная процедура осуществляется согласно п. 2 ч. 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», просим уточнить, как положения п. 10.4 части I Приглашения на открытый конкурс будут применяться к обеспечению квалификации и договора в рамках данного открытого конкурса. А именно, в каком случае будет возможно или необходимо предоставление обеспечения квалификации и договора в виде заключенного в одностороннем порядке заявления - в виде неустойки или наличных денег, а в каком – в виде банковской/страховой гарантии?

Разъяснение № 2, 3

Вместе с подписанным договором отобранный участник предоставляет Заказчику обеспечение договора и обеспечение квалификации в виде неустойки (Приложения 4.2 и 5.1), а в случае выделения финансовых средств, при подписании дополнительного соглашения вместе с подписанным соглашением предоставляет (заменяет предоставленные неустойки) обеспечение договора и квалификации в виде наличных денег или гарантий.

Запрос № 4

В подразделе 4.4 ТТ № 380 от 09.10.20 указано, что индивидуальные регуляторы РПИБ заменяются на современные индивидуальные регуляторы. Возможно ли в тех случаях/местах, где позволяет температура, вибрация и т.д., применение других вариантов регуляторов. Например – встроенная схема управления приводом с встроенным контроллером в качестве регулирующего блока? При этом встроенная схема управления (АМ или АС) монтируется отдельно от привода?

Разъяснение № 4

Схема управления не может находится в приводе.

Запрос № 5

Обязательно ли использование реверсивных блоков управления (аналог ПБР), расположенных в шкафах/РТЗО или допускается использование встроенных пускателей, интегрированных в схему привода?

Разъяснение № 5

Рекомендуется использовать пускатели ПБР-ЗАА.

Запрос № 6

В предоставленной технической документации не указаны требования к датчикам. Требуется ли наличие HART, встроенных мониторов? Выходной сигнал 4 – 20 мА?  Возможно ли применение датчиков с цифровым выходом (Profibus и т.д.)?

Разъяснение № 6

Использовать датчики с выходным сигналом 4-20мА.

Запрос № 7

Требуется ли применение новых 3-х и 5-ти вентильных блоков для подключения датчиков к существующим импульсным линиям?

Разъяснение № 7

Достаточно 3-х вентильных блоков.

Запрос № 8

В предоставленной технической документации указано, что будут использоваться новые кабели от датчиков к регуляторам. Просим уточнить: кабели от регуляторов до шкафов с пускателями допускается оставлять старые, или также требуются новые кабели?

Разъяснение № 8

Кабели от регуляторов до шкафов с пускателями можно использовать старые.

Запрос № 9

При несовпадении отверстий для крепления существующих приводов МЭО с креплениями предлагаемых приводов, допускается ли применение адаптеров?

Разъяснение № 9

Допускается.

Запрос № 10

Просим подтвердить, что для быстродействующих клапанов БРУ и регуляторов давления (согласно ИТТ ЭПА.383) меняются только электроприводы, а клапаны остаются прежними.

Разъяснение № 10

Подтверждаем, что (согласно ИТТ ЭПА.383) меняются только электроприводы, а клапаны остаются прежними.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии закупочной процедуры под кодом HAEK-BMAPDzB-13/21 - Р.Рамазян.

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-13/21