ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի փետրվարի 13-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/26
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար սողնակների, կափույրների և փականների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 11.02.2026թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 13.02.2026թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարց 1
Խնդրում ենք տրամադրել պարզաբանումներ հետևյալ հարցերի վերաբերյալ․
1.Փականի երկարության վերաբերյալ․ Տեխնիկական առաջադրանքում (ՏԱ) նշված է երկարություն L = 480 մմ, թույլատրելի է երկարության շեղում։ Հնարավո՞ր է մատակարարել L = 460 մմ երկարությամբ փական։

2.Որքանո՞վ է սկզբունքային ՈւХЛ3 պահանջը։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանում ջերմաստիճանը կհասնի -70°C։ ՈւХЛ3 տեղադրման 3-րդ կատեգորիան նախատեսում է շահագործում ծածկված տարածքներում՝ առանց ջերմաստիճանային պայմանների կարգավորման, բնական օդափոխությամբ (ջերմաստիճանը գրեթե չի տարբերվում արտաքինից, չկան ջրի շիթեր և ցայտեր, փոշու քանակը աննշան է)։
ՈւХЛ3-ի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ նվազագույն՝ -60°C առավելագույն՝ +40°C
Սահմանային աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ նվազագույն՝ -70°C

առավելագույն՝ +45°C
Հարաբերական խոնավությունը УХЛ3-ի համար՝ միջին տարեկան՝ 75%՝ +15°C-ում

առավելագույն՝ 98%՝ +25°C-ում

Մեր առաջարկած փականի շահագործման ջերմաստիճանը՝ մինչև -30°C։ Հնարավո՞ր է, որ ՏԱ-ում առկա է սխալ ՈւХЛ3 պահանջի վերաբերյալ, և հնարավոր լինի մատակարարել փական՝ -30°C աշխատանքային ջերմաստիճանի թույլատրելիությամբ։

3.Ո՞րն է այն տարածքի ջերմաստիճանը, որտեղ տեղադրվելու է փակող փականը։

4.Ո՞րն է այն միջավայրի ջերմաստիճանը, որը մղվելու է փակող փականի միջոցով։

5.Ի՞նչ աշխատանքային միջավայր է մղվելու փակող փականի միջոցով։
Պարզաբանում 1
1.Ինչպես նշվել է Գնահատող հանձնաժողովի նիստի № 2 արձանագրությամբ տրված պարզաբանման  նշված պարամետրի համար թույլատրելի շեղման սահման է հանդիսանում ±5մմ: 

2.Սույն գնման ընթացակարգի հրավերին կից ներկայացված Տեխնիկական բնութագրում սխալ առկա չէ, խնդրում ենք առաջնորդվել հրապարակված Տեխնիկական բնութագրով:
3.Ինչպես նշված է Տեխնիկական բնութագրում՝  կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ГОСТ 15150-69-ի կամ համարժեքը

4. tр =100C÷400C
5.Ծծմբական թթվի նոսրացված լուծույթ՝ մինչև 6% և նատրիումի հիդրօքսիդի նոսրացված լուծույթ՝ մինչև 5%։
Հարց 2

ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/26 ծածկագրով Ընթացակարգի հանձնաժողովին Խդրում եմ տալ պարզաբանոևմ 
1.արդյոք ինչ նյութից պետք է լինեն Առաջի և երկրորդ լոտերի տեխնիկական պայմաններում նշված ..... պատասխան կցաշուրթերը և ամրացնող դետալները (ածխածնային պողպատ, չժանգոտվող պողպատ թե մեկ ուրիշ նյութ -марка матеряла) 
2. ինչպիսին պետք է լինի պատասխան շուրթերի կոնստրուկցիան (ответные фланцы с выточкой под прокладку или без выточки -плоские) 
3. ինչ նյութից պետք է լինի պատասխան շուրթերի միջադիրը. Ինչպես նաև խնդրում եմ տալ պարզաբանում Առաջի և երկրորդ լոտերի տեխնիկական պայմաններում նշված ... իրանի նյութը՝ ածխածնային պողպատ, իսկ Կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ГОСТ 15150-69-ի.. (այսինքն ըստ ԳՕՍՏ-ի դա -10;-60 աստիճան է) իսկ աժխածնային պողպատից պատրաստված իրանը կարող է ապահովել -10 -40 այսինքն Կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը – У1՝ ըստ ГОСТ 15150-69-ի. Այսինքն կա անհամապատասխանություն տեխնիկական պահանջների մեջ Եթե իրանի նյութը ածխածնային պողպատ է ապա Կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը – У1 Կամ եթե Կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3 այդ դեպքում իրանի նյութը պետք է լինի չժանգոտվող պողպատից կամ այլ
Պարզաբանում 2
1.Կցաշուրթի տիպը՝ չժանգոտվող պողպատ (12X18H10T կամ AISI 321H)
2.պատասխան կցաշուրթերի կոնստրուկցիան (с ваточной под продладку)

3.իրանի նյութը՝ ածխածնային պողպատ, պատասխան կցաշուրթի միջադիրը պետք է լինի ТМК-5мм հաստությամբ, ամրացնող դետալները չժանգոտվող պողպատից:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/26 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարՀակուհի Գրիգորյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ Haykuhi.Grigoryan@anpp.am ։

ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

