ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի դեկտեմբերի 10-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՓ-ԳՀԱՊՁԲ-24/19

«ՀԱՅՓՈՍՏ» ՓԲԸ կարիքների համար  սերվերային սենյակի հրդեհաշիջման համակարգի ձեռքբերման  նպատակով կազմակերպված  ՀՓ-ԳՀԱՊՁԲ-24/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է հրավերի վերաբերյալ 2024 թվականի դեկտեմբերի 9-ին  ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2024 թվականի դեկտեմբերի 10-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

Տեխնիկական բնութագիրը սխալ է կազմված:

Ձեր նշած չափերով, հասցեով և ISO 5.6 տոկոս ստանդարտով (չեք նշել ջերմաստիճանը, ենթադրաբար՝ 20 աստիճան) անհրաժեշտ է ոչ թե 90 կգ, այլ 111 կգ հրամարիչ FK 5-1-12 նյութ, չհաշված բալոնի միջի մնացորդը:

Խնդրում եմ ճշտել՝ կամ հեռացրեք ISO 5.6 տոկոսը, կամ էլ՝ 90 կգ-ը:

Հիմք՝ տես ISO 14520-5 Gaseous fire-extinguishing systems.

Physical properties and system design. Part 5: FK-5-1-12 extinguishant ստանդարտը:

Համաձայն ՀՀՇՆ 21-01.01-2024 նորմի 624 կետի -Մոդուլային գազային հրդեհաշիջման կայանքները, բացի հաշվարկային քանակությամբ հրամարիչ նյութով լիցքավորված և տեղակայված աշխատանքային մոդուլներից, պետք է ունենան նույն մոդելի, չափի, քանակության և նույն քանակությամբ լիցքավորված պահուստային մոդուլներ:

Տեխնիկական բնութագրից պարզ չէ պահուստային մոդուլի պահանջը:

Գրված է մոդուլներ, բայց հրամարիչ նյութի քանակը սխալ է:

Պարզաբանում

Հարգելի մասնակից,

Հիմք ընդունելով 07.12.2024թ. Ձեր կողմից տրված ճշտումները հրավերում կատարվելու է  համապատասխան փոփոխություններ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել « ՀՓ-ԳՀԱՊՁԲ-24/19 » ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա.Միրզոյանին:

### Հեռախոս՝ 095984360։

### Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumner@haypost.am։

### Պատվիրատո  «ՀԱՅՓՈՍՏ» ՓԲԸ