ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի հունվարի 8-ի նիստի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-20/3»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-20/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 04.01.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 08.01.2021թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1.

Խնդրում եմ պարզաբանել 1-ին չափաբաժնի մասով հետևյալ հարցերը`

-գործարկումը` ավտոմատացված 1-ին աստիճանի- արդյո՞ք սույն պահանջը վերաբերվում է Պահուստի Ավտոմատ Թողարկման (ՊԱՄ, АВР) սարքվածքի , հիմնական ցանցից սնուցման առաջնահերթությանը (АВР с приоритетом ввода основной сети)

Պարզաբանում N 1.

Հարցը վերաբերվում է Պահուստի Ավտոմատ Թողարկմանը(ՊԱՄ, АВР)։

Հարցադրում N 2

Խնդրում եմ պարզաբանել 1-ին չափաբաժնի մասով հետևյալ հարցերը`

- արդյո՞ք սույն պահանջը վերաբերվում է միայն գեներատորի կառավարման սարքի /controller/ էլեկտրական ցանց-ից գեներատոր պահուստավորման համար, թե՞ այն ներառում է կառավարման սարքից բացի նաև ավտոմատ միացման ուժային սարքի առկայությունը ևս /АВР переключатель/ АTS transfer switch/։

Պարզաբանում N 2

Ավտոմատ միացման ուժային սարքի առկայությունը պարտադիր է։

Հարցադրում N 3

Խնդրում եմ պարզաբանել 1-ին չափաբաժնի մասով հետևյալ հարցերը`

-վառելիքի բաքի տարողականությունը` 8 ժ կամ ավելի անընդմեջ աշխատանքի պաշարի հաշվարկի- ո՞ր բեռնվածքի համար է տրված սույն պահանջը (50, 75, 100 տոկոս, այլ )

Պարզաբանում N 3

Պարզաբանման հարցման պատասխանը հստակ նշված է հրավերում տրված տեխնիկական բնութագրում՝ 75 տոկոս, նվազագույնը 96 լ։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-20/3»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Տ. Աբրահամյանին:

Հեռախոս՝   010-29-44-18։

« ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-20/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

08.01.2021թ.