ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 4 от 19.03.2026 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «HAEK-BMAShDzB-1/26»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-BMAShDzB-1/26», организованной с целью замены напорных и сливных трубопроводов с кольцами жесткости от входных и выходных затворов конденсаторов паровых турбин №3,4 до закрытого отводящего канала Армянской АЭС ниже представляет запрос, полученное от 17.03.2026 года и предоставленное 19.03.2026 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

| Запрос |  | 1. Согласно проекту предусмотрена установка стальной трубы, которая должна быть изготовлена из листовой стали толщиной B = 8 мм, а для обеспечения жесткости должен быть установлен швеллер толщиной 12 мм. Допускается ли организации вместо стальной трубы толщиной 8 мм установить заводскую стальную трубу толщиной 10 мм и более, что обеспечит более эффективное и быстрое выполнение работ? В результате, для указанной трубы, согласно ведомости объемов работ, в качестве предъявляемого акта выполненных работ могут быть оплачены все позиции, относящиеся к изготовлению трубопровода, а именно: Подраздел 1: 3. Подготовка и обработка кромок листовой стали толщиной B = 8 мм для изготовления и монтажа трубопроводов, 4. Изготовление деталей трубопровода F = 2040×8 мм из листовой стали толщиной B = 8 мм, 5. Изготовление детали позиции №2 в количестве 384 шт. из листовой стали толщиной B = 8 мм, 6. Изготовление детали позиции №3 в количестве 768 шт. из листовой стали толщиной B = 8 мм, 7. Изготовление полуколец металлических конструкций позиции №1 из швеллера толщиной 12 мм, 14. Монтаж элементов металлических конструкций сваркой по чертежу № A-9220, швеллер №12, 18. Очистка сварных швов и прилегающих поверхностей до металлического блеска в объеме изготовления трубы, Подраздел 3, строка 1: Листовая сталь толщиной B = 8 мм для изготовления трубопроводов F2040×8 и деталей, 3. Швеллер профиля L = 12. 2. В рамках указанного конкурса участник должен руководствоваться как проектной документацией, так и указанными ГОСТ-ами, поскольку трубы, изготовленные с одним продольным швом и с двумя продольными швами, имеют существенно различную себестоимость. |
| --- | --- | --- |
| Разъяснение |  | 1. труба толщиной 10мм допускается при условии, что она новая, неиспользованная, имеет сертификат изготовления и сертификат на металл, соответствует проекту, с одним продольным швом и применяется без изменения стоимости. 2. В рамках указанного тендера участник должен руководствоваться исключительно проектной документацией. |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом                                 «HAEK-BMAShDzB-1/26».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-BMAShDzB-1/26»