| §Ð²êî²îàôØ ºØ¦ §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À ¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ | «УТВЕРЖДАЮ» Председатель закупочной комиссии ЗАО “Электрические сети Армении” |
| --- | --- |
| _______________________ äáÕáëÛ³Ý ê.ê. Погосян С.С. « » _______2022 г.Ã. |  |
| §Ð²Ú²êî²ÜÆ ¾ÈºÎîð²Î²Ü ò²Üòºð¦ ö´ ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü Î²ðÆøÜºðÆ Ð²Ø²ð ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿԻ ԱՆԽԱՓԱՆ ԷԼ. ՍՆՈՒՑՄԱՆ, ՀՈՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ Ø²î²Î²ð²ðØ²Ü ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ²è²æ²ðÎÜºðÆ ´²ò Ð²ðòØ²Ü ö²êî²ÂÔÂºð | ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОСТАВКУ И МОНТАЖА СИСТЕМ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛ. СНАБЖЕНИЯ, ОХЛАЖДЕНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СЕРВЕРНОЙ КОМНАТЫ ДЛЯ НУЖД ЗАО “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ АРМЕНИИ” |
| - ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñ | - Общие положения |
| 1.1 ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ | 1.1 Общие сведения о процедуре запроса предложений |
| 1.1.1 ä³ïíÇñ³ïáõ` §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À (Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý 0047, ²ñÙ»Ý³ÏÛ³Ý 127, Ñ»é³Ëáë` (+374-10) 59-12-57, 59-13-67, e-mail: Sargsyan_SM@ena.am, petrosyan_ak@ena.am (³ÛëáõÑ»ï` §ä³ïíÇñ³ïáõÝ¦), 2022Ã.-Ç նոյեմբերի 14-ÇÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ www.ena.am, ÐÐ üÇÝ³ÝëÝ»ñÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý www.procurement.am å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³Ûù»ñáõÙ (µ³ÅÇÝ §¶ÝáõÙÝ»ñ¦) ¨ §Առավոտ¦ Ã»ñÃáõÙ Ññ³å³ñ³Ïí³Í` ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ì³ÝáõóáõÙáí, Ññ³íÇñáõÙ ¿ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó (³ÛëáõÑ»ï¨` §Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ¦) Ù³ëÝ³Ïó»É ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ µ³ó Ñ³ñóÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·ÇÝ (³ÛëáõÑ»ï` §³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ¦) ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ սերվերային սենյակի անխափան էլ. սնուցման, հովացման և հակահրդեհային համակարգերի (³ÛëáõÑ»ï¨` §²åñ³Ýù¦) Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý և մոնտաժման Çñ³íáõÝùáí ä³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõ Ýå³ï³Ïáí` | 1.1.1 Заказчик – ЗАО “Электрические сети Армении” (Республика Армения, г. Ереван 0047, ул. Арменакяна 127, телефон: (+374-10) 59-12-57, 59-13-67 e-mail: Sargsyan_SM@ena.am, petrosyan_ak@ena.am (далее — “Заказчик”), Уведомлением о проведении запроса предложений опубликованным на официальных сайтах Заказчика www.ena.am, Министерства Финансов РА www.procurement.am (раздел “Закупки”) и в газете РА “Аравот” от 14–ого ноября 2022 года, приглашает юридических и физических лиц (далее – “Участники”) к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее — “запрос предложений”) на право заключения Договора на поставку и монтажа ситем бесперебойного эл. снабжения, охлаждения и противопожарной защиты серверной комнаты (далее – “Товар”) для нужд Заказчика: |
| 1.1.2 î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙ»É ÙñóáõÛÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ù³ñïáõÕ³ñª êï³ÝÇëÉ³í ê³ñ·ëÛ³ÝÇÝ, Ñ»é./ý³ùë +374 (11) 59-13-43, e-mail: Sargsyan_SM@ena.am, petrosyan_ak@ena.am | 1.1.2. Для справок обращаться к секретарю конкурсной комиссии Станиславу Саркисяну: тел./факс. (+374-11) 59-13-43: e-mail: Sargsyan_SM@ena.am, petrosyan_ak@ena.am |
| 1.1.3. Ø³ï³Ï³ñ³ñÙ³ÝÁ »ÝÃ³Ï³ ²åñ³ÝùÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ ß³ñ³¹ñí³Í ¿ Ð³í»Éí³Í 1-áõÙ (³Ûëï»Õ ¨ ³ÛëáõÑ»ï ÑÕáõÙÝ»ñÁ í»ñ³µ»ñíáõÙ »Ý ëáõÛÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ): ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ, áñÁ ÏÏÝùíÇ ëáõÛÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí, Ý»Ï³Û³óí³Í ¿ Ð³í»Éí³Í 3-áõÙ: ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³ñ·Á ¨ ¹ñ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ññ³Ñ³Ý·³íáñáõÙÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 2 ¨ 3 µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ: ö³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨»ñÁ, áñáÝù å»ïù ¿ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí»Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý ²é³ç³ñÏÇ Ï³½ÙáõÙ, Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 3 µ³ÅÝáõÙ: | 1.1.3 Подробные требования к поставляемому Товару изложены в Приложении 1 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по запросу предложений). Проект Договора, который будет заключен по результатам данной процедуры запроса предложений, приведен в Приложении 3. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделах 2 и 3. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 3. |
| ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙÁ ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¶ÉË³íáñ ïÝûñ»ÝÇ ÏáÕÙÇó 2022Ã.Ç նոյեմբերի 09-ÇÝ Ñ³ëï³ïí³Í N 145 -È Ññ³Ù³ÝÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: | Запрос предложений проводится на основании приказа Nо. 145–Л от 09-ого ноября 2022г, утвержденного Генеральным директором Общества. |
| Ð³í»Éí³Í 1 | Приложение 1 |
| - ²åñ³ÝùÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³Ýù | - Техническое задание на поставку товара |
| - ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñ | Общие требования |
| - ¶ÝíáÕ ²åñ³ÝùÁ å»ïù ¿ ÷³Ã»Ã³íáñíÇ ¨ ¹ñáßÙ³ÝßíÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ó¨áí ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ Ý»ñùá Ãí³ñÏí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: | - Закупаемый Товар должен быть упакован и маркирован соответствующим образом и соответствовать нижеприведенным требованиям. |
| - ²åñ³ÝùÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Ýáñ ¨ Ý³ËÏÇÝáõÙ ãû·ï³·áñÍí³Í, ³ñï³¹ñí³Í áã ßáõï, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ËÙµ³ù³Ý³ÏÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ï³ñí³ÝÇó: | - Товар должен быть новым и ранее не использованным, произведенным не ранее года поставки каждой партии. |
| - ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» Ù³ï³Ï³ñ³ñÁ ÐÐ è»½Ç¹»Ýï ¿, ³å³ ³åñ³ÝùÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ DDP å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí å³ïíÇïñ³ïáõÇ ÃÇí 1 å³Ñ»ëï, ù.²µáíÛ³Ý, Ð³Û³ëï³Ý (ÆÝùáÃ»ñÙë 2010): ²ÛÝ ¹»åùáõÙ »Ã» Ù³ï³Ï³ñ³ñÁ ÐÐ è»½Ç¹»Ýï ã¿, ³å³ ³åñ³ÝùÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ CIP (ÆÝùáÃ»ñÙë 2010) å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí å³ïíÇïñ³ïáõÇ å³Ñ»ëï. | - В случае, eсли Поставщик является Резидентом РА, поставка Товара осуществляется на условиях DDP на склад N 1 Заказчика (далее-склад), Армения, г. Абовян (Инкотермс 2010). В случае, если Поставщик не является Резидентом РА, поставка Товара осуществляется на условиях CIP (Инкотермс 2010) на склад Заказчика. |
| ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý ÇÝãå»ë ÐÐ é»½Ç¹»Ýï, ³ÛÝå»ë ¿É áã é»½Ç¹»Ýï ³ÝÓÇÝù, Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¨ Ñ³ÕÃáÕ ×³Ý³ã»Éáõ Ñ³Ù³ñ ·Ý»ñÇ Ñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÐÐ áã é»½Ç¹»ÝïÇ ³é³ç³ñÏÇÝ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ³í»É³óíáõÙ ¿. | В случае, если в конкурсе принимают участие как Резиденты РА так и Нерезиденты РА, в процессе рассмотрения коммерческих предложений участников и сопоставляния цен для признания победителя, к предложению Нерезидента РА будет условно добавлено: |
| - Ø³ùë³ÛÇÝ Ó¨³Ï»åáõÙÝ»ñÇ µñáù»ñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ úñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý) | - брокерские услуги таможенного оформления (при необходимости, согласно Законодательству РА ), |
| - Ù³ùë³ÛÇÝ ïáõñù»ñÁ (³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ úñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý) | - таможенные пошлины (при необходимости, согласно Законодательству РА ) |

# Տեխնիկական առաջադրանքի

# ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Մատակարարվող ապրանքների ֆունկցիոնալ,  տեխնիկական և որակական բնութագրերը, և (անհրաժեշտության դեպքում) շահագործման բնութագրերը

| հ/հ | Ապրանքի անվանումը | Քանակ | Չափի միավոր | Ցուցանիշի անվանումը | Ցուցանիշի բովանդակությունը (արժեքը): | Գնումների մասնակցի առաջարկի ձևավորման հրահանգ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Էլեկտրամատակարարման համակարգ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 120կՎտ/120կՎԱ անխափան սնուցման աղբյուր՝ մարտկոցներով | 1 | Հատ | Անխափան սնուցման աղբյուր /ԱՍԱ/ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ուժային մոդուլներ 30կՎտ/30կՎԱ, հատ. | Առնվազն 4 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ԱՍԱ-ն ունի մոդուլային կառուցվածք | ուժային մոդուլները, բայփասի մոդուլը և հսկիչ և կառավարման մոդուլը կարող են արագ փոխարինվել, առավելագույնի հասցնելով հասանելիությունը, հեշտացնելով սպասարկումը և զգալիորեն կրճատելով անսարքությունները վերացնելու ժամանակը: | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Մուտքի միացումը | 3Ph+N+PE | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Անվանական լարումը, Վ | 380/400/415 AC | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Լարման միջակայքը, Վ | 138-485 AC | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  |  | (305-485 AC 0%-100% բեռի տակ; |  |
|  |  |  |  |  | 138-485 AC 0%-40% բեռի տակ) |  |
|  |  |  |  | Հաճախականության միջակայք, Հց | 40-70 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | THD, % | THDi<3 100% գծային բեռի համար | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Հզորության գործակիցը | 0.99 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Անվանական լարումը, Վ | 380/400/415 ՓՀ | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | հաճախականությունը Հց | 50/60±6 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | լիթիում-իոնային մարտկոցներ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | խմբի Անվանական լարումը, Վ | 448 ՀՀ | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Մարտկոցի մոդուլների քանակը մեկ մարտկոցի պահարանում, հատ | առնվազն 8 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ելքային պարամետրեր, Վ | 220 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ելքի միացումները | 3Ph+N+PE | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Լարումը, Վ | 380/400/415 AC ±1% | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Հաճախականությունը Online ռեժիմում, Հց, | Բայպասի ելքով սինքրոնիզացիա | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Հաճախականությունը մարտկոցի ռեժիմում, Հց | 50/60 ±0,05% | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ալիքի ձևը | Սինուսոիդային (THDv<1% գծային բեռի համար)) | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ինվենտորի թույլատրելի բեռը՝ մին. 110%, | առնվազն 60 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ինվենտորի թույլատրելի գերբեռնվածությունը՝ մին. 125%, | առնվազն 10 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ինվենտորի թույլատրելի գերբեռնվածությունը՝ մին. 150%, | առնվազն 1 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Բայփասի թույլատրելի գերբեռնվածությունը 125% | Երկարատև | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Բայփասի թույլատրելի գերբեռնվածությունը >1000%, мс | առնվազն 100 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ԱՍԱ-ի տիպը | on-line | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ինվերորի հզորության գործակիցը | առնվազն 1 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ՕԳԳ-վ անվանական ռեժիմում, % | առնվազն 96 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ընդլայնումը | զուգահեռաբար միացվածառնվազն 8 սարքով | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Մալուխի մոտքը | Վերևից (ներքևի տարբերակով) | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Աշխատանքային ջերմաստիճան, ºC | 0-40 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Պահպանման ջերմաստիճանը, ºC | առնվազն -40 –ից մինչև 70-ից ոչ ավելի | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Հարաբերական խոնավություն, % (առանց կոնդենսատի) | 0-95 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Բարձրություն, մ | 1000. 1000մ-ից բարձր, 1% հզորության կրճատում յուրաքանչյուր 100 մ-ում | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Աղմուկի մակարդակը, դԲ | ոչ ավելի 75 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | բ×ե×լ, մմ | ոչ ավելի 2000×600×850 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Քաշը, կգ | ոչ ավելի 390 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | սերտիֆիկացումը | EN/IEC 62040-1; EN/IEC 62040-2; EN/IEC 62040-3; CE; CB; RoHS, REACH, WEEE, EAC. | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Կապի ինտերֆեյս | Չոր կոնտակտներ, RS485, SNMP | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Մեկ մարտկոցի պահարան լիթիում-իոնային մոդուլներով, հատ | առնվազն 8 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Մարտկոցի պահարանում մարտկոցների մոդուլների քանակն ավելացնելու հնարավորություն | առնվազն 16 |  |
|  |  |  |  | Մարտկոցի մոդուլը կարող է նոր մոդուլները զուգահեռ աշխատացնել հին մարտկոցների մոդուլների հետ | Այո |  |
|  |  |  |  | Մարտկոցի մոդուլները փոխարինելիս ИБР-ը սնուցման աղբյուրից անջատելու անհրաժեշտություն չկա | Այո |  |
|  |  |  |  | Մարտկոցի 7 մոդուլներից մեկի խափանման դեպքում ԱՍԱ -ն ապահովում է մարտկոցներով ինքնավար աշխատանքը | Այո |  |
|  |  |  |  | Մարտկոցի պահարանի անվանական լարումը, Վ | առնվազն 448 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Մարտկոցի մոդուլի անվանական լարումը,, Բ | առնվազն 64 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Մարտկոցի պահարանի ընդհանուր հզորությունը, Աժ | առնվազն 80 (две группы по 40) | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Հայտարարված լիցքաթափման-լիցքավորման ցիկլերի քանակը 50% լիցքաթափման դեպքում | առնվազն 5000 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | լիթիում-իոնային բջիջների արտադրական նյութը | LiFePO4 (LFP) | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | լիթիում-իոնային վերալիցքավորվող մարտկոցի շահագործման ժքամկետ, տարի | առնվազն 15 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ավտոմատ պաշտպանության անջատիչի առկայությունը | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Մարտկոցի պահարանի քաշը, կգ | ոչ ավելի 650 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Մարտկոցի պահարանի (եхլ,хբ), մմ | ոչ ավելի 600х850х2000 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ԱՍԱ –ի տոպոլոգիա | կրկնակի փոխակերպում | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ԱՍԱ Զուգահեռ աշխատանքի հնարավորությունը | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | 7" LCD գունավոր սենսորային էկրան | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ԱՍԱ –ում անջատիչների առկայությունը | հիմնական մուտքի, բայփասի մուտքի, ձեռքով բայփասի, ելքի | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ԱՍԱ-ում Eco ռեժիմի առկայությունը | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ԱՍԱ-ում և «Չոր կոնտակներ/հպակներ» վերալիցքավորվող մարտկոցի պահարանում RS485 պորտերի և FE-ի առկայությունը | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Պահարանում վերալիցքավորվող մարտկոցի պաշտպանության առկայությունը | երալիցքավորվող մարտկոցի գերջերմաստիճանի, գերհոսանքի, գերլիցքավորման կամ խորը լիցքաթափման դեմ | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | վերալիցքավորվող մարտկոցի մոդուլներում ներկառուցված տարր առ տարր մոնիտորինգի առկայությունը .. վերալիցքավորվող մարտկոցի յուրաքանչյուր բջջի ջերմաստիճանի և լարման վերահսկմամբ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | 2N սխեմայի համաձայն երկրորդ անխափան սնուցման աղբյուրի հետ համատեղելու պարագաների հավաքածուի առկայությունը | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | 200 կՎտ/200 կՎԱ անխափան սնուցման աղբյուրի բոլոր բաղադրիչները մատակարարվում են նույն արտադրողի մարտկոցներով և համատեղելի են | Այո | Համապատասխանություն |
| 2. | Ինտեգրված ԱՍԱ՝ բեռի բաշխման մոդուլով | 1 | Հատ | ԱՍԱ- ի Էլեկտրաէներգիայի բաշխման վահանակը պետք է ինտեգրվի ԱՍԱ-ին մեկ կառուցվածքում՝ տարածք խնայելու համար: | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Հավաքածուն ներառում է 400Ա Ավտոմատ փոխանցման սարքերը /АВР/ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | SPD պաշտպանությամբ մուտք | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ԱՍԱ մոտքի/ելքի համար 250Ա MCCB ավտոմատ անջատիչներ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ԱՍԱ-ի սպասարկման բայպասի համար 250A MCCB անջատիչ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ՏՏ դարակների համար ԱՍԱ-ից ելքով՝ 2 բաշխիչ վահանակ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | 1 բաշխիչ վահանակ օդորակման սարքավորումների միացման համար | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | լուսավորման վահանակ | Այո | Համապատասխանություն |
| Տեխնոլոգիական տարածքների օդորակման համակարգ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Օդորակիչ | 4 | Հատ | տիպը | Ներշարքային, ինվենտորային, ծշգրիտ, հավաքածույուն ներքին բլոկ արտաքին բլոկ, ցածր ջերմաստիճանի հավաքածու | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Սառեցման հզորությունը, կՎտ | առնվազն 25 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակը, դԲ | ոչ ավելի 72 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Կոմպրեսորի կառավարման տիպը՝ ինվերտորային | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | EER-ի գործակիցը | առնվազն 3,32 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Օդի ծախսը, մ3/ժամ | առնվազն 6000 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ներքին բլոկի չափերը (HxWxD), (բхլхխ), մմ | ոչ ավելի 2000 x 300 x 1100 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ներքին բլոկի քաշը, կգ | ոչ ավելի 275 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Արտաքին բլոկի չափերը (բхլхխ), մմ | ոչ ավելի 1107 x 1356 x 1094 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ատրաքին բլոկի քաշը, կգ | ոչ ավելի 122 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | առնագենտի ապրանքանիշ | R-410Ա | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Բարձրությունների տարբերությամբ աշխատելու հնարավորություն, մ | առնվազն 30 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Խողովակաշարի առավելագույն երկարությունը, մ | առնվազն 100 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | -40C արտաքին ջերմաստիճանի դեպքում օդորակիչի և դրա բաղադրիչների շահագործումն ապահովելու համար «ձմեռային հավաքածուի» առկայությունը. | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | CAN ձողով միացումներ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Modbus ինտերֆեյս | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Առաքման մասը կազմող՝ Ջերմաստիճանի և խոնավության կառավարման սենսոր՝ օդորակիչի մոնիտորինգի համակարգին միացումով | 1 шт | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Օդորակիչի մոնիտորինգի համակարգին միանալու միջոցով Ջերմաստիճանի և խոնավության լրացուցիչ սենսորների միացման հնարավորություն, քնակը՝ | до 6шт | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Խմբային շահագործման հնարավորությունը առանց լրացուցիչ կարգավորիչների (տվյալների մշակման կենտրոնի /ՏՄԿ ЦОД/ ընթացիկ բեռնվածության ռեժիմից ելնելով՝ բոլոր օդորակիչների աշխատանքային ռեժիմների ավտոմատ հարմարեցման համար) | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Բեռի տիրույթում անդադար աշխատանքի հնարավորություն | 10% – 100% | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Կառավարման սենսորային գունավոր էկրան | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Օդորակիչի ներքին բլոկի առավելագույն հոսանք, Ա | 40 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Օդորակիչի արտաքին բլոկի առավելագույն հոսանք, Ա | 2.5 | Համապատասխանություն |
| ՏՄԿ- ինժեներական համակարգերի կառուցվածքային մալուխային ցանց |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Հատակին դրվող հեռահաղորդակցության պահարան | 8 | հավաքածու | Հատակին դրվող հեռահաղորդակցության պահարան, առջևինը՝ միափեղկ, հետևինը՝ ծխնիով, կողային պատերով, սև | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ապրանքի չափերը (լxխxբ), մմ | 600х1200х2000 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ապրանքի քաշը, կգ | ոչ ավելի 124 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Առավելագույն բեռը, կգ | առնվազն 1800 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | RGB LED-ով դուռ՝ մոդուլի տվյալների կենտրոնի աշխատանքային կարգավիճակը ցուցադրելու համար, կարմիր, կանաչ, դեղին LED-երը՝ համակարգի կրիտիկական տագնապը, նորմալ կարգավիճակը և փոքր ահազանգերը ցուցադրելու համար | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | փոշուց և խոնավությունից պաշտպանության հիմնական աստիճանը | Համապատասխանություն IP20. | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | 19 մատանչափ մոնտաժային պրոֆիլների առկայություն՝ միավորի (U) նշումներով: | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Լրացուցիչ ուղղորդիչներ՝ մինչև 50 կգ | 2 զույգ | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Մալուխային օրգանայզեր 1U | 2 шт | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Սնուցման բլոկների ուղղահայաց համակարգ (БРП) | 2 шт | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | БРП-ի տիպը | Միաֆազ, բազային | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | БРП-ի անվանական հոսանքը, Ա | 63 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Պահարանայի միասնական կողպեքներ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Բացվող հետևի դռներ՝ 2 փեղկով | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Հեշտությամբ հանվող կողային վահանակներ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Պերֆորացիա առջևի և հետևի դռների վրա, % | Ընդհանուր մակերեսի առնվազն 70 | Համապատասխանություն |
| 5. | Միջանցքի մեկուսացման համակարգ | 1 | հավաքածու | Միջանցքի հերմետիկացման տեսակը | «սառը միջանցք» | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Միջանցք բացվող դռների տեսակը | Երկփեղկ բացվող, կոփված ապակի | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Լուսավորման համակարգ | LED լամպեր կառավարման բլոկով | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Մալուխի տակդիրներ և պարագաներ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Տեղադրման ապրանքների հավաքածու | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | առաստաղի թափանցիկ վահանակ 600 մմ | 8 հատ | Համապատասխանություն |
| Ինժեներական համակարգերի մոնիտորինգի համակարգ |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Մոնիտորինգի համակարգի կոլլեկտոր | 1 | Հավաքածու | Տվյալների մշակման կենտրոնի մոդուլում տեղադրված օդորակիչները, ծխի սենսորը, դարակաշարերում ջերմաստիճանի տվիչները, արտահոսքի սենսորը միացնելու հնարավորություն:. | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Վթարային պատահարների ծանուցման գործառույթ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Պատահաների պատմության մուտքագրման ֆունկցիա | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ծխի դետեկտորների ազդանշանի դեպքում առաստաղի վահանակների ավտոմատ բացման ֆունկցիա | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | WEB ինտերֆեյսի կամ տեղական համակարգչային պլանշետի միջոցով մուտք գործելու հնարավորություն | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | չափը | ոչ ավելի 1U | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Սնուցման մուքերի քանակը, առնվազն | 2 հատ | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | SMS և E-mail հաղորդագրություններ ուղարկելու ֆունկցիայի առկայություն | Այո | Համապատասխանություն |

| Հրդեհից պաշտպանության համակարգ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | ՏՄԿ սենյակի հրդեհային ազդանշանային համակարգ | 1 | Հավաքածու | Սարքավորումներ և նյութեր | Տարածք 42մ2 մակերեսով | Համապատասխանություն |
| 8. | Գազային հրդեհաշիջման ավտոմատ համակարգ | 1 | Հավաքածու | Մոդուլային տեղակայանք ներառյալ սարքավորումներ և նյութեր | Սենյակ 135մ3 ծավալով | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Հրդեհաշիջման նյութի տեսակը | FM200 (Խլադոն 227а) | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Գազի-ծխի հեռացման համակարգ | Շարժական ծխածծիչ | Համապատասխանություն |

# Приложение

# к Техническому заданию

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров

| № | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Источник бесперебойного питания мощностью 120 кВт/120кВА в комплекте с аккумуляторными батареями | 1 | Шт. | Источник бесперебойного питания | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | силовые модули 30кВт/30кВА, шт. | не менее 4 | Соответствие |
|  |  |  |  | ИБП обладает модульной конструкцией | силовые модули, модуль байпаса, модуль контроля и управления поддерживают горячую замену, что дает возможность максимизировать доступность, облегчить техническое обслуживание и значительно уменьшить время на устранение неисправности. | Соответствие |
|  |  |  |  | Подключение ввода | 3Ph+N+PE | Соответствие |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, В | 380/400/415 AC | Соответствие |
|  |  |  |  | Диапазон напряжения, В | 138-485 AC | Соответствие |
|  |  |  |  |  | (305-485 AC при нагрузке 0%-100%; |  |
|  |  |  |  |  | 138-485 AC при нагрузке 0%-40%) |  |
|  |  |  |  | Диапазон частоты, Гц | 40-70 | Соответствие |
|  |  |  |  | THD, % | THDi<3 для 100% линейной нагрузки | Соответствие |
|  |  |  |  | Коэффициент мощности | 0.99 | Соответствие |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, В | 380/400/415 AC | Соответствие |
|  |  |  |  | Частота, Гц | 50/60±6 | Соответствие |
|  |  |  |  | Батареи литий-ионные | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение группы, В | 448 DC | Соответствие |
|  |  |  |  | Количество батарейных модулей на батарейный шкаф, шт. | не менее 8 | Соответствие |
|  |  |  |  | Выходные параметры, В | 220 | Соответствие |
|  |  |  |  | Подключение вывода | 3Ph+N+PE | Соответствие |
|  |  |  |  | Напряжение В | 380/400/415 AC ±1% | Соответствие |
|  |  |  |  | Частота в режиме Online, Гц | Синхронизация со входом байпаса | Соответствие |
|  |  |  |  | Частота в режиме работы от батарей, Гц | 50/60 ±0,05% | Соответствие |
|  |  |  |  | Форма сигнала | Синусоидальная (THDv<1% для линейной нагрузки) | Соответствие |
|  |  |  |  | Допустимая перегрузка Инвертор 110%, мин. | не менее 60 | Соответствие |
|  |  |  |  | Допустимая перегрузка Инвертор 125%, мин. | не менее 10 | Соответствие |
|  |  |  |  | Допустимая перегрузка Инвертор 150%, мин. | не менее 1 | Соответствие |
|  |  |  |  | Допустимая перегрузка Байпас | длительно | Соответствие |
|  |  |  |  | 125% |  |  |
|  |  |  |  | Допустимая перегрузка Байпас | не менее 100 | Соответствие |
|  |  |  |  | >1000%, мс |  |  |
|  |  |  |  | Тип ИБП | on-line | Соответствие |
|  |  |  |  | Коэффициент мощности инвертора | не менее 1 | Соответствие |
|  |  |  |  | КПД в номинальном режиме, % | не менее 96 | Соответствие |
|  |  |  |  | Расширение | не менее 8-ми устройств соединенных параллельно | Соответствие |
|  |  |  |  | Ввод кабеля | сверху (опционально снизу) | Соответствие |
|  |  |  |  | Рабочая температура, ºC | 0-40 | Соответствие |
|  |  |  |  | Температура хранения, ºC | От не менее -40 до не более 70 | Соответствие |
|  |  |  |  | Относительная влажность, % (без конденсации) | 0-95 | Соответствие |
|  |  |  |  | Высота, м. | 1000. Свыше 1000 м, снижение мощности на 1% каждые 100 м | Соответствие |
|  |  |  |  | Уровень шума, дБ | не более 75 | Соответствие |
|  |  |  |  | В×Ш×Г, мм | не более 2000×600×850 | Соответствие |
|  |  |  |  | Масса, кг | не более 390 | Соответствие |
|  |  |  |  | Сертификация | EN/IEC 62040-1; EN/IEC 62040-2; EN/IEC 62040-3; CE; CB; RoHS, REACH, WEEE, EAC. | Соответствие |
|  |  |  |  | Интерфейс связи | Сухие контакты, RS485, SNMP | Соответствие |
|  |  |  |  | Один батарейный шкаф с литий-ионными модулями в количестве, шт. | не менее 8 | Соответствие |
|  |  |  |  | Возможность увеличения количества аккумуляторных модулей в батарейном шкафе | не менее 16 |  |
|  |  |  |  | Батарейный модуль поддерживает параллельную работу новых модулей со старыми батарейными модулями | Да |  |
|  |  |  |  | При замене батарейных модулей нет необходимо отключать ИБР от электроснабжения. | Да |  |
|  |  |  |  | ИБП обеспечит автономную работу от аккумуляторов если один из 7 модулей батареи выйдет из строя | Да |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение батарейного шкафа, В | не менее 448 | Соответствие |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение батарейного модуля, В | не менее 64 | Соответствие |
|  |  |  |  | Общая ёмкость батарейного шкафа, Ач | не менее 80 (две группы по 40) | Соответствие |
|  |  |  |  | Заявленное количество циклов разряда-заряда при 50% разрядах | не менее 5000 | Соответствие |
|  |  |  |  | Материал изготовления литий-ионных ячеек | LiFePO4 (LFP) | Соответствие |
|  |  |  |  | Срок службы литий-ионных АКБ, лет | не менее 15 | Соответствие |
|  |  |  |  | Наличие автоматического выключателя защиты | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Вес батарейного шкафа, кг | не более 650 | Соответствие |
|  |  |  |  | Размеры батарейного шкафа (ШхГхВ), мм | не более 600х850х2000 | Соответствие |
|  |  |  |  | Топология ИБП | двойное преобразование | Соответствие |
|  |  |  |  | Возможность параллельной работы ИБП | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Цветной сенсорный ЖК дисплей с диагональю 7 дюймов | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Наличие у ИБП рубильников | основного ввода, ввода байпаса, ручного байпаса, выхода | Соответствие |
|  |  |  |  | Наличие у ИБП Eco режима | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Наличие у ИБП и шкафа с АКБ «Сухих контактов», портов RS485 и FE | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Наличие у шкафа с АКБ защиты | от превышения температуры, превышения номинального тока, перезарядки или глубокой разрядки АКБ | Соответствие |
|  |  |  |  | Наличие у модулей с АКБ встроенного поэлементного мониторинга с контролем температуры и напряжения каждой ячейки АКБ | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Наличие комплекта аксессуаров для объединения по схеме 2N со вторым источником бесперебойного питания | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Все компоненты источника бесперебойного питания мощностью 200 кВт/200кВА в комплекте с аккумуляторными батареями одного производителя и совместимы | Да | Соответствие |
| 2. | Интегрированный ИБП с модулем распределения нагрузки | 1 | Шт. | Панель распределения питания ИБП должна быть интегрировано в ИБП в одном конструктиве для экономии места. | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | 400A АВР входит в комплект | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Вход с защитой SPD | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Автоматические выключатели 250A MCCB для ввода\вывода ИБП | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Автоматический выключатель 250A MCCB для сервисного байпасса ИБП | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | 2 панели распределения с выходом от ИБП для ИТ-стоек | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | 1 панель распределения для подключения оборудования систем кондиционирования | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Панель освещения | Да | Соответствие |
| Система кондиционирования технологических помещений |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Кондиционер | 4 | Шт. | Тип | Внутрирядный, инверторный, прецизионный, в комплекте внутренний блок, наружный блок, низкотемпературный комплект | Соответствие |
|  |  |  |  | Мощность охлаждения, кВт | не менее 25 | Соответствие |
|  |  |  |  | Уровень шума внутреннего блока, дБ | не более 72 | Соответствие |
|  |  |  |  | Тип управления компрессором инверторный | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Коэффициент EER | не менее 3,32 | Соответствие |
|  |  |  |  | Расход воздуха, м3/ час | не менее 6000 | Соответствие |
|  |  |  |  | Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | не более 2000 x 300 x 1100 | Соответствие |
|  |  |  |  | Вес внутреннего блока, кг | не более 275 | Соответствие |
|  |  |  |  | Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | не более 1107 x 1356 x 1094 | Соответствие |
|  |  |  |  | Вес наружного блока, кг | не более 122 | Соответствие |
|  |  |  |  | Марка хладагента | R-410А | Соответствие |
|  |  |  |  | Возможность работы при перепаде высот, м | не менее 30 | Соответствие |
|  |  |  |  | Максимальная длина труботрассы, м | не менее 100 | Соответствие |
|  |  |  |  | Наличие «зимнего комплекта» для обеспечения эксплуатации кондиционера и его компонентов для внешних температур -40С | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | CAN шина подключения | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Modbus интерфейс | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Датчик контроля температуры и влажности с подключением к системе мониторинга кондиционера в составе поставки | 1 шт | Соответствие |
|  |  |  |  | Возможность подключения дополнительных датчиков температуры и влажности с подключением к системе мониторинга кондиционера, кол-во | до 6шт | Соответствие |
|  |  |  |  | Возможность групповой работы без дополнительных контроллеров (для автоматической адаптации режимов работы всех кондиционеров исходя из текущего режима загрузки ЦОД) | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Возможность безостановочной работы в диапазоне нагрузок | 10% – 100% | Соответствие |
|  |  |  |  | Сенсорный цветной дисплей управления | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Максимальный ток внутреннего блока кондиционера, А | 40 | Соответствие |
|  |  |  |  | Максимальный ток наружного блока кондиционера, А | 2.5 | Соответствие |
| Module |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Напольный телекоммуникационный шкаф | 8 | Компл. | Шкаф наполный телекоммуникационный, двери перфорированные: передняя одинарная, задние распашные, с боковинами, черный | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Размеры изделия (ШхГхВ), мм | 600х1200х2000 | Соответствие |
|  |  |  |  | Вес изделия, кг | не более 124 | Соответствие |
|  |  |  |  | Макс. нагрузка, кг | не менее 1800 | Соответствие |
|  |  |  |  | Дверь со светодиодным RGB для отображения рабочего состояния центра обработки данных модуля, светодиоды красного, зеленого, желтого цветов, для отображения критической сигнализации системы, нормального состояния и незначительных аварий | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Базовая степень защиты от пыли и влаги | соответствие IP20. | Соответствие |
|  |  |  |  | Наличие 19-дюймовых монтажных профилей с юнитовой (U) разметкой. | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Дополнительные направляющие до 50кг | 2 пары | Соответствие |
|  |  |  |  | Кабельный органайзер 1U | 2 шт | Соответствие |
|  |  |  |  | Система вертикальных блоков распределения питания (БРП) | 2 шт | Соответствие |
|  |  |  |  | Тип БРП | однофазный, ,базовый | Соответствие |
|  |  |  |  | Номинальный ток БРП, А | 63 | Соответствие |
|  |  |  |  | Унифицированные замки шкафа | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Распашные задние дверцы из 2-х частей | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Легкосъемные боковые панели | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Перфорация в передней и задней дверцах, % | не менее 70 от общей поверхности. | Соответствие |
| 5. | Система изоляции коридора | 1 | Компл. | Тип герметизации коридора | «холодный коридор» | Соответствие |
|  |  |  |  | Тип дверей в коридор | двойные распашные, закалённое стекло | Соответствие |
|  |  |  |  | Система освещения | диодные светильники с блоком управления | Соответствие |
|  |  |  |  | Кабельные лотки и аксессуары | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Комплект установочных изделий | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Прозрачная потолочная панель 600 мм | 8 шт | Соответствие |
| Система мониторинга инженерных систем |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Коллектор системы мониторинга | 1 | Компл. | Возможность подключения устанавливаемых в модуль ЦОД кондиционеров, датчика дыма, датчиков температуры в стойках, датчика протечки. | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Функция уведомления об аварийных событиях | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Функция ведения истории событий | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Функция автоматического открытия потолочных панелей по сигналу от датчиков дыма | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Доступ через WEB интерфейс или локальный компьютерный планшет | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Размер | не более 1U | Соответствие |
|  |  |  |  | Количество вводов питания, не менее | 2 шт | Соответствие |
|  |  |  |  | Наличие функций отправки SMS и E-mail сообщений | Да | Соответствие |

| Оборудование внешних сетей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Автоматический ввод резерва (АВР) | 1 | Компл. | Вариант исполнения | Напольное | Соответствие |
|  |  |  |  | АВР 2 в 1, 400A, 4P, для переключения между вводами от ТП и от ДГУ | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Дополнительный автомат 40А на отводящей линии для подключения силовой кабельной линии питания щита собственных нужд ДГУ | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Дополнительные контакты для подключения контрольного кабеля | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Функция мониторинга – сигнальные лампы на панели АВР | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Тип управления | Контроллер | Соответствие |
|  |  |  |  | Управление ДГУ (сухой контакт) | ПУСК - замкнутый контакт СТОП - разомкнут | Соответствие |
|  |  |  |  | Коммутирующий элемент | Моторный привод | Соответствие |
|  |  |  |  | Физическая защита – IP20 (установка внутри помещения) | Да | Соответствие |
| 8. | Кабельная продукция | 100 | м. | Кабель от ТП до АВР, 4х185 + 1х95 | Да | Соответствие |
| 9. | Кабельная продукция | 100 | м. | Кабель от ДГУ до АВР, 4х185 + 1х95 | Да | Соответствие |
| 10. | Кабельная продукция | 10 | м. | Кабель от АВР до ИБП, 4х185 + 1х95 | Да | Соответствие |
| 11. | Кабельная продукция | 100 | м. | Кабель для подключения щита собственных нужд ДГУ (от АВР до ДГУ), 5х6 | Да | Соответствие |
| 12. | Кабельная продукция | 100 | м. | Кабель контрольный для ДГУ (от АВР до ДГУ), 7х1,5 | Да | Соответствие |

| Система противопожарной защиты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Система противопожарной сигнализации помещения ЦОД | 1 | Компл. | Оборудование и материалы | Помещение площадью 42м2 | Соответствие |
| 14. | Система автоматического газового пожаротушения | 1 | Компл. | Модульная установка, вкл. оборудование и материалы | Помещение объемом 135м3 | Соответствие |
|  |  |  |  | Тип огнетушащего вещества | FM200 (Хладон 227а) | Соответствие |
|  |  |  |  | Система газо-дымоудаления | Переносной дымосос | Соответствие |

| Услуги по сборке, установке и запуску поставляемого решения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Проектная документация | 1 | Компл. | Комплект проектной документации |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Подготовка Программы и методики испытаний (ПМИ) |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Комплект исполнительной документации |  | Соответствие |
| 16. | Подготовка помещения | 1 | Компл | Проведение подготовительных мероприятий по подготовке помещения а) Отделка помещения в соответствии с локальными нормами для серверных комнат: - Отсутствие окон - Отсутствие транзитных коммуникаций - Негорючая окраска - Фальшпол - Антистатических линолеум - Система заземления и т.п. б) Система освещения помещения (рабочее, аварийное) в) Сеть розеток бытового электропитания г) Система безопасности помещения - контроль доступа, охранная сигнализация, видеонаблюдение д) Подвод в помещение точки дренажа для слива конденсата и точки водоснабжения для подключения пароувлажнителей е) Вывод точки заземления в помещении для возможности подсоединения контура заземления оборудования ж) Общеобменная вентиляция |  | Соответствие |
| 17. | Доставка оборудования | 1 | Компл | Доставка материалов и оборудования (п.п. 1-12) на площадку Заказчика |  | Соответствие |
| 18. | Монтаж | 1 | Компл. | Сборка и монтаж оборудования, указанного а п.п.1-6. (телекоммуникационные шкафы, систему изоляции коридора, источник бесперебойного питания, батарейный шкаф, шкафы распределения питания, кондиционеры, оборудование системы мониторинга |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Подготовка бетонной площадки для установки внешних блоков системы кондиционирования (место размещения определяется проектом) |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Монтаж системы кондиционирования (вкл. внешние блоки и низкотемпературные комплекты), вкл. поставку и монтаж материалов (трубы, изоляция, фурнитура, аксессуары, фреон R-410А, и пр.), опрессовка системы, заправка. Максимальная длина фреонопроводов – 40м, перепад высот <5м. Два кондиционера оснащены системой паровлажнения. |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Монтаж системы противопожарной защиты |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Монтаж АВР |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Монтаж силовой кабельной линии от ТП до АВР, 4х185 + 1х95 (расстояние100м) |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Монтаж силовой кабельной линии от ДГУ до АВР, 4х185 + 1х95 (расстояние100м) |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Монтаж силовой кабельной линии от АВР до ИБП, ВВбШв, 4х1х185 + 1х95 (расстояние 10м) |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Монтаж силовой кабельной линии для подключения щита собственных нужд ДГУ (от АВР до ДГУ), 5х6, (расстояние 100м) |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Монтаж контрольного кабеля ДГУ (от АВР до ДГУ), 7х1,5, (расстояние 100м) |  | Соответствие |
| 19. | Пуско-наладочные работы (ПНР) | 1 | Компл. | Источник бесперебойного питания, батарейный шкаф, кондиционеры, оборудование системы мониторинга |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Система противопожарной защиты |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Комплексные ПНР |  | Соответствие |

|  | Միջոցառումներ Мероприятия | "ՀԷՑ" ՓԲԸ | Մատակարար |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Սերվերի դահլիճի պատրաստություն (վերանորոգում, հարդարում, բարձր հատակ, լուսավորություն, հողակցում, ջրամատակարարում, կենցաղային սարքերի վարդակներ, օդափոխություն, անվտանգության համակարգեր՝ տեսահսկում, մուտքի հսկողության, պահպանության ազդանշանային համակարգ) Готовность серверной комнаты (ремонт, отделка, фальшпол, освещение, заземление, подвод воды/дренажа, розетки бытового питания, вентиляция, системы безопасности - видеонаблюдение, контроль дотсупа, охранная сигнализация) | S | R |
| 2 | Աղբահանություն և այլն Вывоз мусора и пр. |  | R |
| 3 | Աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն՝ սանհանգույցների, ջրի, փակվող տարածքների մուտքի ապահովում Возможность проведение работ - обеспечение доступом к санузлам, воде, закрываемые помещения | R |  |
| 4 | Օդորակիչների արտաքին բլոկների հիմքեր Основание для внешних блоков кондиционеров |  | R |
| 5 | Նախագծային փաստաթղթերի պատրաստում (պատասխանատվության սահմանը - սնուցման անխափան աղբյուրի /ՍԱԱ - UPS/ մուտքի ձողեր) Выпуск проектной документации (граница ответственности - входные шины ИБП) |  | R |
| 6 | Վերահսկող մարմինների հետ համաձայնեցում (անհրաժեշտության դեպքում) Согласование в надзорных органах (если необходимо) | S | R |
| 7 | Ծրագրերի և փորձարկման մեթոդների մշակում /ПМИ/ Разработка ПМИ |  | R |
| 8 | Սարքավորումներ ( Մոդուլ, ՏՏ դարակաշարեր, ՍԱԱ, օդորակիչներ, միջանցքի մեկուսացում, Smart-Li տիպի մարտկոցներ ) , DDP, մաքսազերծում, առաքում Երևանի պահեստ Оборудование (Модуль, IT-стойки, ИБП, кондиционеры, изоляция коридора, батареи Smart-Li) , DDP, растаможка, доставка на склад в Ереване |  | R |
| 9 | Սարքավորումներ (Մոդուլ, ՏՏ դարակաշարեր, ՍԱԱ, օդորակիչներ, միջանցքի մեկուսացում, Smart-Li մարտկոցներ) և նյութեր, առաքում շինհրապարակ * Оборудование (Модуль, IT-стойки, ИБП, кондиционеры, изоляция коридора, батареи Smart-Li ) & материалы, доставка на площадку * |  | R |
| 10 | Սարքավորումներ (Մոդուլ, ՏՏ դարակաշարեր, ՍԱԱ, օդորակիչներ, միջանցքի մեկուսացում, Smart-Li մարտկոցներ), հավաքում Оборудование (Модуль, IT-стойки, ИБП, кондиционеры, изоляция коридора, батареи Smart-Li ), сборка |  | R |
| 11 | Օդորակիչների արտաքին ագրեգատների տեղադրում՝ նախապատրաստված տեղում, միացում ներքին ագրեգատներին, մեկուսացում, համակարգի լիցքավորում, հերմետիկացում, ներառյալ՝ մոնտաժման նյութերի և ֆրեոնի մատակարարում Монтаж внешних блоков кондиционеров на подготовленную площадку, подключение к внутренним блокам, изоляция, заправка системы, герметизация, вкл. поставку монтажных материалов и фреон |  | R |
| 12 | Մուտք դեպի էներգիայի հիմնական աղբյուրը (Տրանսֆորմատորային ենթակայան) 160 կՎտ Доступ к основному вводу питания (Трансформаторная подстанция), 160кВт | R |  |
| 13 | Պահանջվող հզորության դիզելային գեներատոր (COP 146 կՎտ), տեղադրված բետոնե հարթակի վրա, հողանցման և կայծակից պաշտպանություն հանգույց ДГУ требуемой мощности (COP 146кВт), установленный на бетонную площадку, контур заземления, молниезащиты | R |  |
| 14 | Պահեստային գծի ավտոմատ միացման /АВР/ սարք, առաքում շինհրապարակ, մոնտաժ ** АВР, поставка на площадку, монтаж ** |  | R |
| 15 | Դիզելային գեներագորի և պահեստային գծի ավտոմատ միացման /АВР/, Տրանսփորմատորի և -АВР-ի, АВР -ի և ՍԱԱ-ի միցման համար մալուխային գծեր,; մատակարարում *** Кабельные линии ДГУ-АВР, Трансформатор-АВР, АВР-ИБП; поставка *** |  | R |
| 16 | Դիզելային գեներագորի և պահեստային գծի ավտոմատ միացման /АВР/, Տրանսփորմատորի և -АВР-ի, АВР -ի և ՍԱԱ-ի միցման համար մալուխային գծեր; մոնտաժ Кабельные линии ДГУ-АВР, Трансформатор-АВР, АВР-ИБП; монтаж |  | R |
| 17 | Դիզելային գեներատորի սեփական կարիքների վահանակի համար ուժային մալուխի (АВР - ԴԳ) մատակարարում և տեղադրում Поставка и прокладка силового кабеля для щита собственных нужд ДГУ (АВР-ДГУ) |  | R |
| 18 | Դիզելային գեներատորի (ԴԳ -АВР) կառավարման մալուխի մատակարարում և տեղադրում Поставка и прокладка контрольного кабеля для ДГУ (АВР-ДГУ) |  | R |
| 19 | Սարքավորումներ (Մոդուլ, ՏՏ դարակաշարեր, ՍԱԱ, օդորակիչներ, միջանցքի մեկուսացում, Smart-Li մարտկոցներ; գործարկման աշխատանքներ Оборудование (Модуль, IT-стойки, ИБП, кондиционеры, изоляция коридора, батареи Smart-Li ), ПНР |  | R |
| 20 | Մոդուլի շրջանակներում մոնիտորինգի համակարգ; գործարկման աշխատանքներ Система мониторинга в рамках Модуля, ПНР |  | R |
| 21 | Հրդեհի ազդանշանային և հրդեհաշիջման համակարգեր, նախագծում, մատակարարում, մոնտաժ, գործարկման աշխատանքներ Система пожарной сигнализации и пожаротушения, проектирование, поставка, монтаж, ПНР |  | R |
| 22 | Գործարկման համալիր աշխատանքներ Комплексные ПНР | S | R |
| 23 | Կառուցվածքային մալուխային համակարգ /СКС/ (պղնձի և օպտիկական ենթահամակարգեր) СКС (медная и оптическая подсистемы) | R |  |
| 24 | Կատարողական փաստաթղթերի կազմում Выпуск исполнительной документации |  | R |
| 25 | Շինհրապարակի էլեկտրամատակարարում Подача электропитания на площадку | R |  |
| 26 | Ջուր, հոսանք, վառելիք փորձնական համար Вода, электропитание, топливо для тестовых испытаний | R |  |
| 27 | Կապի ներքին և արտաքին գծեր Внутренние и внешние линии связи | R |  |
| 28 | Փորձնական արդյունքների և ընդունման ակտերի ստորագրում Подписание результатов тестирования и Актов приемки | R |  |
|  | Ծան.՝ “S” նշանակում է Աջակցություն, «R»-ն նշանակում է Պարտավորություն Примечание: “S” обозначает (Поддержка), “R” обозначает (Обязанность) |  |  |
| * | Вес и размеры поставляемого оборудования в отдельном файле |  |  |
| ** | Պահեստային գծի ավտոմատ միացման /АВР/ սարքի պահանջները |  |  |
|  | Ստուգեք АВР-ի առկայությունը գործող դիզելային գեներատորւմ /ԴԳ/ (եթե առկա է): Որքանո՞վ է այն համապատասխանում պահանջներին: |  |  |
|  | АВР 2՝ 1, 400Ա, 4P -ում՝ քաղացանցի մուտքի և դիզելային գեներատորի միջև միացման համար (պետք է հագեցած լինի դիզելային գեներատորի օժանդակ կոմուտատորի մալուխը միացնելու լրացուցիչ ավտոմատով և դիզելային գեներատորի կառավարման մալուխը միացնելու լրացուցիչ կոնտակտներով) |  |  |
|  | Ներքին տեղադրում - IP20 (ենթադրում ենք, որ այն տեղադրվում է սերվերի դահլիճում) |  |  |
|  | Մոնիտորինգ - կառավարման լամպեր АВР-ի առջևի վահանակի վրա (ամենաէժան լուծումը, առանց ModBus-ի միջոցով հեռակառավարման) |  |  |
|  | Մեկնաբանություն. АВР-ի բաղադրիչների արտադրողը ընտրվում է ըստ հայտի և ազդում գնի վրա: Միգուցե Schneider Electric, ABB կամ մեկ ուրիշը՝ կախված է բյուջեից: |  |  |
|  | Մեկնաբանություն. Լրացուցիչ ավտոմատ սարքը կախված է դիզելային գեներատորի հավաքածուի օժանդակ կոմուտատորի բնութագրերից (ամենայն հավանականությամբ՝ 40A, 3P, 5x6 մալուխ) |  |  |
|  | Մեկնաբանություն. Կառավարման մալուխ 7x1.5 |  |  |
| *** | Մալուխային գծերի պահանջները |  |  |
|  | ТП-АВР: 4x1x185 + 1x95 (ենթադրություն՝ հեռավորությունը 100մ, արտաքին տեղադրում) |  |  |
|  | ДГУ-АВР: 4x1x185 + 1x95 (ենթադրություն՝ հեռավորությունը 100մ, արտաքին տեղադրում) |  |  |
|  | АВР-ИБП: 4x1x185 + 1x95 (ենթադրություն՝ հեռավորությունը 100մ, արտաքին տեղադրում) |  |  |
|  | Մալուխի տեսակը արտաքին տեղադրման համար՝ պղինձ, զրահապատ։ VVBSHV - ռուսական անալոգային |  |  |

Սերվերի սենյակի պահանջները:

|  | Требования представляемые серверной комнате: . Հատակի կրող հզորություն |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

. Несущая способность пола

 Հիմնական սարքավորումների սենյակի ստանդարտ ծանրաբեռնվածությունը՝ 8-12 կՆ/մ2 (Եթե մարտկոցի պահարանը գտնվում է մոդուլի ներսում, օգտագործեք նաև բեռնվածքի այս պարամետրը):

  Стандартная нагрузка основного помещения для оборудования: 8-12 кН/м2 (Если батарейный шкаф размещен внутри модуля, также используйте этот параметр нагрузки).

Ստանդարտ բեռնվածության անխափան սնուցման համակարգ (UPS)՝ 8-10 կՆ/մ2

  Стандартная нагрузка система бесперебойного питания(ИБП): 8-10 кН/м2

Հատակի հարթության Թույլատրելի՝ ± 3 մմ

  Ровность пола Допуск: ±3 мм

2. Սարքավորումների սենյակի չափսերը

2. Размер помещения для оборудования

  բարձրություն՝ ≥ 2,9 մ

  высота: ≥ 2,9 м

Նվազագույն չափս՝ 7x6 մ

  Минимальный размер 7х6м

 Առավելագույն ծավալը՝ 110..140մ3

  Максимальный объем: 110..140м3

3. Դռների բացվածքների պահանջներ

Բարձրությունը՝ > 2,2 մ; Լայնությունը՝ > 0,9 մ

3. Требования к дверным проемам

Высота: > 2,2 м; ширина: > 0.9 m

5. ԼուսավորությունՀիմնական սարքավորումների սենյակ՝ 500լx

5. Освещение  Помещение основного оборудования: 500 лк

6. Տարածքի համապատասխանեցում սերվերի սենյակների լոկալ ստանդարտներին .

6. Отделка помещения в соответствии с локальными нормами для серверных комнат:

Պատուհանների բացակայություն

  Отсутствие окон

 Տարանցիկ հաղորդակցության բացակայություն

  Отсутствие транзитных коммуникаций

 Չհրկիզվող  ներկ

  Негорючая окраска

Ֆալշ հատակ

  Фальшпол

Հակաստատիկ լինոլեում

  Антистатических линолеум

Հողանցման համակարգ և այլն:

  Система заземления и т.п.

7. Սենյակի լուսավորության համակարգ (աշխատանքային, վթարային)

7.       Система освещения помещения (рабочее, аварийное)

8. Կենցաղային էլեկտրամատակարարման ցանց

8.       Сеть розеток бытового электропитания

9. Տարածքի անվտանգության համակարգ՝ մուտքի հսկողություն, կողոպուտի ահազանգ

9.  Система безопасности помещения - контроль доступа, охранная сигнализация

10. Սենյակի հողանցման կետը դուրս բերելը FM2000 հողային հանգույցին միացնելու հնարավորության համար:

10   Вывод точки заземления в помещении для возможности подсоединения контура заземления FM2000.

Բոլոր աշխատանքները և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն հետևյալ ստանդարտներին

Все работы и оборудование должны соответствовать следующим стандартам:

ISO 9001 Որակի կառավարման համակարգ

Система менеджмента качества

ISO 27001 Տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգ

Система управления информационной безопасности

| - 1.1.4 êáõÛÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙÁ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ áñáßÙ³ÝÁ, Ï³ñáÕ ¿ ³ÝóÏ³óí»É ÙÇ ù³ÝÇ ÷áõÉáí: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷áõÉÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí, ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ (ë³Ï³ÛÝ ãë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»Éáí) ³åñ³ÝùÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý î»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ (Ð³í»Éí³Í 1), ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÍáõÙ (Ð³í»Éí³Í 3), Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÝ»ñáõÙ ¨ ³Û¹ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ï³ñ·áõÙ (»ÝÃ³Ï»ï 2.5), Ï³ñáÕ »Ý Ï³ï³ñí»É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ¿³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ. Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ßíÇ Ï³éÝí»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷áõÉÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ: ä³ïíÇñ³ïáõÝ Ý³¨ Çñ³í³ëáõ ¿ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ Ù»ñÅ»É ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ïíÛ³É ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç Ñ»ï³·³ ÷áõÉ»ñáõÙ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ` ÑÇÙÝ³íáñ»Éáí Ù»ñÅÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÁ` ³é³Ýó ³Û¹åÇëÇ áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ý µáÉáñ ÑÇÙù»ñÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»Éáõ: ä³ïíÇñ³ïáõÝ Ý³¨ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ññ³Å³ñí»É ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³ÝóÏ³óáõÙÇó ¹ñ³ ó³ÝÏ³ó³Í ÷áõÉáõÙ` Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ãÏñ»Éáí áã ÙÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ: |  | - 1.1.4 Настоящий запрос предложений может проходить в несколько этапов по решению Заказчика. По результатам каждого из этапов в условия запроса предложений, прежде всего (но не ограничиваясь), в Техническое задание на поставку товара (Приложение 1), в проект Договора (Приложение 3), в требования к Участникам и порядку подтверждения соответствия этим требованиям (подраздел 2.5), могут быть внесены изменения, в том числе существенные; внесенные изменения будут учтены в Документации по запросу предложений на соответствующий этап. По результатам каждого из этапов по решению Заказчика также могут быть проведены переговоры с одним или несколькими Участниками. Заказчик также вправе отказать любому из Участников в праве участвовать в последующих этапах данной процедуры запроса предложений, обосновав основную причину отказа, но не вдаваясь в объяснение всех оснований для принятия такого решения. Заказчик также вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом из этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.2 ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ |  | - 1.2 Правовой статус процедур и документов |  |
| - êáõÛÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ÙñóáõÛÃ, ¨ ¹ñ³ ³ÝóÏ³óáõÙÁ ãÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·íáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 463-465 Ñá¹í³ÍÝ»ñáí: êáõÛÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á Ý³¨ ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÙñóáõÛÃ ¨ ãÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·íáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 1043-1047 Ñá¹í³ÍÝ»ñáí: ²ÛëåÇëáí, ëáõÛÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á |  | - 1.2.1 Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 463—465 Гражданского кодекса Республики Армения. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1043—1047 Гражданского кодекса Республики Армения. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. |  |
| - ëáõÛÝ ÷³Ã»ÃÇ 1.1.1 Ï»ïÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ññ³ï³ñ³Ïí³Í Ì³ÝáõóáõÙÁ, ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ, áñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ¹ñ³ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ñ³í»Éí³ÍÁ, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ûý»ñï³Ý»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ ³é³ç³ñÏ ¨ Ø³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏí»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï»ñå: |  | - 1.2.2 Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 настоящей документации Уведомление вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим. |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ÏÝùí³Í ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ, ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ µáÉáñ å³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó »Ï»É »Ý ÏáÕÙ»ñÁ: |  | - 1.2.3 Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности. |  |
| - Ð³ÕÃáÕÇ Ñ»ï ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ áñáß»ÉÇë, ·áñÍ³ÍíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ` å³Ñå³Ý»Éáí Ýßí³Í ÑÇ»é³éËÇ³Ý (¹ñ³Ýó Ñ³Ï³ëáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ)` |  | - 1.2.4 При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия): |  |
| ³) å³ïíÇñ³ïáõÇ ¨ Ð³ÕÃáÕÇ ÙÇç¨ ÙÇÝãå³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (áã ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ, áã Ð³ÕÃáÕÇ ³é³ç³ñÏáõÙ ãùÝÝ³ñÏí³Í Ñ³ñó»ñÇ ßáõñç), |  | a) Протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя); |  |
| µ) ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Í³ÝáõóáõÙÁ ¨ ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ` Áëï µáÉáñ ³ÝóÏ³óí³Í ÷áõÉ»ñÇ ¨ µáÉáñ Ñ³í»ÉáõÙÝ»ñáí ¨ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, |  | b) Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями; |  |
| ·) Ð³ÕÃáÕÇ ³é³ç³ñÏÁ µáÉáñ` å³ïíÇñ³ïáõÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ Éñ³óáõÙÝ»ñÇ ¨ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï: |  | c) Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям заказчика. |  |
| - ä³ïíÇñ³ïáõÇ ¨ Ø³ëÝ³ÏóÇ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ã»Ý áñáßáõÙ ÏáÕÙ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ëáõÛÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í: |  | - 1.2.5 Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений. |  |
| - ²ÛÝ ³Ù»ÝÇ ³éáõÙáí, ÇÝãÁ ãÇ Ï³ñ·³íáñí³Í ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Í³ÝáõóáõÙáí ¨ ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí, ÏáÕÙ»ñÁ ³é³çÝáñ¹íáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáí: |  | - 1.2.6 Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Республики Армения. |  |
| - ´áÕáù³ñÏáõÙ |  | - 1.3 Обжалование |  |
| ´áÕáù³ñÏÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·í³Í ·ÝáõÙÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ` http://www.ena.am/Upload/Binder1.pdf, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÐÐ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ úñ»Ýùáí: |  | Процедуру обжалования регулируется Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика http://www.ena.am/Upload/Binder1.pdf, а также Законом о закупках РА. |  |
| - ²ÛÉ ¹ñáõÛÃÝ»ñ |  | - 1.4 Прочие положения |  |
| - Î³ï³ñáÕÁ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¿ ÏñáõÙ ²é³ç³ñÏÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ Í³Ëë»ñÁ: |  | - 1.4.1 Исполнитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения. |  |
| - ä³ïíÇñ³ïáõÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ø³ëÝ³ÏÇó ÏáÕÙÇó ëï³óí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÕç³ÙÇï ·³ÕïÝÇáõÃÛáõÝÁ, Ý»ñ³éÛ³É` ²é³ç³ñÏáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáÕÝ»ñÁ: |  | - 1.4.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³ñ·Á: ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ññ³Ñ³Ý·³íáñáõÙÁ |  | - 2. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений |  |
| - ¶Ý»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³ñ·Á |  | - 2.1 Общий порядок проведения запроса предложений |  |
| - Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí 1.1.4 Ï»ïÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙÁ ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï³ñ·áí` |  | - 2.1.1 С учетом положений пункта 1.1.4 Запрос предложений проводится в следующем порядке: |  |
| ³) ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ì³ÝáõóÙ³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÁ (»ÝÃ³µ³ÅÇÝ 2.2), ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³ÙµáÕç ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ù»Ï ³Ý·³Ù; |  | a) Публикация Уведомления о проведении запроса предложений (подраздел 2.2), осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений; |  |
| µ) Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ»Ýó ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙÁ ¨, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ä³ïíÇñ³ïáõÛÇ ÏáÕÙÇó ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁ (»ÝÃ³µ³ÅÇÝ 2.4); |  | b) Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Заказчиком Документации по запросу предложений, (подраздел 2.4); |  |
| ·) ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÁÝ¹áõÝáõÙÁ (»ÝÃ³µ³ÅÇÝ 2.6); |  | c) Подача Предложений и их прием (подраздел 2.6); |  |
| ¹) ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ ¶Ý³Ñ³ïáõÙ ¨ ¹ñ³Ýó ÁÝ¹áõÝáõÙÁ (»ÝÃ³µ³ÅÇÝ 2.8); |  | d) Оценка Предложений и их прием (подраздел 2.8); |  |
| ») ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÙÛáõë ÷áõÉ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³Ù Ð³ÕÃáÕÇ áñáßÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ (»ÝÃ³Ï»ï 2.10); |  | e) Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя (подраздел 2.10); |  |
| ½) ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùáõÙ (»ÝÃ³Ï»ï 2.12) ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³ÙµáÕç ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ù»Ï ³Ý·³Ù; |  | f) Подписание Договора (подраздел 2.12), осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений; |  |
| ¿) Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ï»Õ»Ï³óáõÙ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É (»ÝÃ³Ï»ï 2.13) ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³ÙµáÕç ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ù»Ï ³Ý·³Ù: |  | g)Уведомление Участников о результатах запроса предложений (подраздел 2.13), осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений. |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ì³ÝáõóÙ³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ: |  | - 2.2. Публикация Уведомления о проведении запроса предложений. |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ì³ÝáõóÙ³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ 1.1.1 Ýßí³Í Ï³ñ·ÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: |  | - 2.2.1 Уведомление о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1. |  |
| - Î³ï³ñáÕÝ»ñÇÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ |  | - 2.3. Предоставление Документации по запросу предложений Исполнителям |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ å»ïù ¿ ëï³Ý³Ý ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ì³ÝáõóáõÙáõÙ Ýßí³Í Ï³ñ·ÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: |  | - 2.3.1 Участники должны получить Документацию по запросу предложений в порядке, указанном в Уведомлении о проведении запроса предложений. |  |
| - Ð³çáñ¹ ÷áõÉ»ñÇ (Ñ³í»Éí³Í 1.1.4) ³ÝóÏ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ, ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Ñ³í»ÉÛ³É Ïï»Õ»Ï³óí»Ý: |  | - 2.3.2 Порядок предоставления Документации по запросу предложений на последующие этапы (пункт 1.1.4), в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников дополнительно. |  |
| - ²é³ç³ñÏÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ |  | - 2.4 Подготовка Предложений |  |
| - ²é³ç³ñÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñ |  | - Общие требования к Предложению |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ å³ïñ³ëïÇ ³é³ç³ñÏ,áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿` |  | - Участник должен подготовить Предложение, включающее: |  |
| ³) úý»ñï³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ù³Ï` ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ µ»ñí³Í Ó¨ÇÝ ¨ Ññ³Ñ³Ý·³íáñÙ³ÝÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ (»ÝÃ³µ³ÅÇÝ 3.1); |  | a) Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 3.1); |  |
| µ) ²é¨ïñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÁ` ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ µ»ñí³Í Ó¨ÇÝ ¨ Ññ³Ñ³Ý·³íáñÙ³ÝÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ (»ÝÃ³µ³ÅÇÝ 3.3); |  | b) Коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 3.3); |  |
| §³¦ ¨ §µ¦ Ï»ï»ñáõÙ Ýßí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ÙÇ³ëÇÝ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý ³é³ÝÓÇÝ ÷³Ï, ÏÝùí³Í ¨ ëïáñ³·ñí³Í Íñ³ñáí: |  | Документы указанные в пунктах “а” и “б” вместе должны быть предоставлены в отдельном закрытом опечатонном и подписанном конверте. |  |
| ·) ²åñ³ÝùÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³ñÏ` ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ µ»ñí³Í Ó¨ÇÝ ¨ Ññ³Ñ³Ý·³íáñÙ³ÝÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ (»ÝÃ³µ³ÅÇÝ 3.2); |  | c) Техническое предложение на поставку товара по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 3.2); |  |
| ¹) ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÍÇ ³éáõÙáí ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ` ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ µ»ñí³Í Ó¨ÇÝ ¨ Ññ³Ñ³Ý·³íáñÙ³ÝÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ (»ÝÃ³µ³ÅÇÝ 3.4); |  | d) Протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 3.4); |  |
| ») ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, áñáÝù Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý Ø³ëÝ³ÏóÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ (»ÝÃ³µ³ÅÇÝ 2.5): |  | e) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 2.5). |  |
| - êáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç Ñ³çáñ¹ ÷áõÉ»ñáõÙ (¹ñ³Ýó ³ÝóÏ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ) (»ÝÃ³Ï»ï 1.1.4), ²é³ç³ñÏáõÙ Ý»ñ³éíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ï³½ÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó Ó¨»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÷á÷áËí»É: |  | - На последующих этапах данной процедуры Запроса предложений (пункт 1.1.4) в случае их проведения состав документов, включаемых в Предложение, а также их формы и требования к ним, могут измениться. |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï ²é³ç³ñÏ: ²Û¹ å³Ñ³ÝçÇ Ë³ÕïÙ³Ý ¹»åùáõÙ, ³Û¹åÇëÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ ²é³ç³ñÏÝ»ñÁ Ù»ñÅíáõÙ »Ý ³é³Ýó ¹ñ³ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý: |  | - Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу. |  |
| - Ð³ÛïáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷³ëï³ÃáõÕÃ å»ïù ¿ ëïáñ³·ñí³Í ÉÇÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ²´Ð Ø³ëÝ³ÏóÇ ³ÝáõÝÇó ³é³Ýó ÉÇ³½áñ³·ñÇ ·áñÍ»Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó Ï³Ù Ýñ³ ÏáÕÙÇó å³ïß³× Ó¨áí ÐÐ úñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ ïñí³Í ÉÇ³½áñ³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ·áñÍáÕ ÉÇ³½áñí³Í ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó (³ÛëáõÑ»ï¨` §ÈÇ³½áñí³Í ³ÝÓ¦): ì»ñçÇÝ ¹»åùáõÙ ÉÇ³½áñ³·ñÇ µÝûñÇÝ³ÏÁ ÏóíáõÙ ¿ Ñ³ÛïÇÝ: |  | - Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Республики Армения действовать от лица Участника ОЗП без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности, выданной в соответствии с требованиями законодательства РА (далее — “Уполномоченного лица”). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к заявке. |  |
| - Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷³ëï³ÃáõÕÃ, áñ ÙïÝáõÙ ¿ ²é³ç³ñÏÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç, å»ïù ¿ ÏÝùí³Í ÉÇÝÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ ÏÝÇùáí` µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ýáï³ñ³å»ë í³í»ñ³óí³Í å³ï×»ÝÝ»ñÇ íñ³: |  | - Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника, за исключением нотариально заверенных копий документов. |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ø³ëÝ³ÏÇóÁ Ý³¨ å»ïù ¿ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÇ ²é³ç³ñÏÇ 1 å³ï×»ÝÁ ÃÕÃ» ÏñÇãáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ 1 ÏñÏÝûñÇÝ³Ï: |  | - Участник запроса предложений также должен подготовить 1 копию Предложения на бумажном носителе, а также 1 электронную копию. |  |
| - î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Éñ³óáõóÇã ÏñÇãÝ»ñÁ (USB ýÉ»ß-ÏñÇãÝ»ñÁ, CD, µñáßÛáõñÝ»ñÁ, ·ñù»ñÁ) å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ó¨áí Ýß³·ñí³Í ÉÇÝ»Ý (ûñÇÝ³Ï` åÇï³ÏÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ) ¨ ï»Õ³¹ñí³Í ÉÇÝ»Ý ³é³ÝÓÇÝ (³Ûëå»ë Ïáãí³Í §ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý¦ Íñ³ñÝ»ñáõÙ): î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Íñ³ñÝ»ñÁ å»ïù ¿ ï»Õ³¹ñí»Ý ²é³ç³ñÏÇ í»ñçÇÝ ¿çÇó Ñ»ïá: |  | - Дополнительные носители информации (USB флеш-накопители, CD, брошюры, книги) должны быть соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные) конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы Предложения. |  |
| - Ð³ÛïÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óíÇ CD-áí Ï³Ù USB ýÉ»ß-ÏñÇãáí, áñÁ å»ïù ¿ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïå³·ñí³Í ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇÝ: |  | - Электронная копия заявки должна быть представлена на компакт-диске CD или USB флеш-накопителе, которая должна полностью соответствовать печатным версиям документов. |  |
| - ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá å»ïù ¿ Ï³ï³ñíÇ ²é³ç³ñÏÇ µáÉáñ ¿ç»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Íñ³ñÝ»ñÇ, ³é³Ýó µ³ó³éáõÃÛ³Ý, Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉáõÙÁ: |  | - После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов Предложения. |  |
| - ²é³ç³ñÏÇ ï»ùëïáõÙ Ï³ï³ñí³Í áã ÙÇ áõÕÕáõÙ ãáõÝÇ áõÅ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ áõÕÕáõÙÝ»ñÇ, áñáÝù Ñ³ëï³ïí³Í »Ý Ó»é³·Çñ Ù³Ï³·ñáõÃÛ³Ùµ §Ñ³í³ï³É áõÕÕáõÙÇÝ¦ ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõÕÕÙ³Ý ÏáÕùÁ ¹ñí³Í ÉÇ³½áñ ³ÝÓÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ: |  | - Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением. |  |
| - ²é³ç³ñÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÝ»ñ: |  | - 2.4.2 Требования к сроку действия Предложения |  |
| - ²é³ç³ñÏÁ í³í»ñ ¿ ³ÛÝ Å³ÙÏ»ïÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, áñÁ Ýßí³Í ¿ ûý»ñï³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ` Ø³ëÝ³ÏóÇ Ý³Ù³ÏáõÙ (3.1. »ÝÃ³µ³ÅÇÝ), µ³Ûó áã å³Ï³ë, ù³Ý 90 (ÇÝÝëáõÝ) ûñ³óáõÛó³ÛÇÝ ûñ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï»ñáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í Íñ³ñÝ»ñÇ µ³óÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý ûñÁ Ñ³çáñ¹áÕ ûñí³ÝÇó ëÏë³Í: |  | Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (подраздел 3.1), но не менее 90 (девяносто) календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших конвертов с заявками на участие в запросе предложений. |  |
| - ¶áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ å³Ï³ë Å³ÙÏ»ïÇ ÝßáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³É Ñ³ÛïÇ Ù»ñÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: |  | Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения заявки. |  |
| - ²é³ç³ñÏÇ É»½íÇ ÝÏ³ïÙ³Ù³µ å³Ñ³ÝçÝ»ñ |  | - Требования к языку Предложения |  |
| - ´áÉáñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, áñáÝù Ý»ñ³éí³Í »Ý ²é³ç³ñÏáõÙ, å»ïù ¿ å³ïñ³ëïí³Í ÉÇÝ»Ý Ñ³Û»ñ»Ý ¨/Ï³Ù éáõë»ñ»Ý É»½íáí` µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ý»ñùá·ñÛ³ÉÝ»ñÁ` |  | - Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на армянском и/или русском языке за исключением нижеследующего: |  |
| - ²ÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, áñáÝù ïñ³Ù³¹ñí³Í »Ý ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇÝ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó ³ÛÉ É»½íáí, Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñÏ³Û³óí»É µÝûñÇÝ³ÏÇ É»½íáí ³ÛÝ å³ÛÙ³Ýáí, áñ ¹ñ³Ýó ÏóíáõÙ ¿ Ñ³Û»ñ»Ý (éáõë»ñ»Ý) É»½íáí Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ (³åáëïÇÉ³óí³Í): úï³ñ³É»½áõ ÷³ëï³ÃÕÃÇ µÝûñÇÝ³ÏÇ ¨ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ áñáßáõÙÁ ÏÁÝ¹áõÝÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: |  | - Документы, оригиналы которых выданы Участнику конкурса третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на армянский (русский) язык (апостилированный). При выявлении расхождений между переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода. |  |
| - ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ãùÝÝ³ñÏ»É ³ÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, áñáÝù Ã³ñ·Ù³Ýí³Í ã»Ý Ñ³Û»ñ»Ý (éáõë»ñ»Ý) É»½íáí: |  | - Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на армянский (русский) язык. |  |
| - ²ñï³ñÅáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ |  | - Требования к валюте Предложения |  |
| - Ð³ÛïáõÙ Ý»ñ³éí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ýßí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ÉÇÝ»Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹ñ³Ùáí ³é³Ýó ²²Ð, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµª |  | - Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в армянских драмах без НДС за исключением нижеследующего. |  |
| - Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý áã é»½Ç¹»Ýï Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ÛïáõÙ Ý»ñ³éíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñÏ³Û³óí»É ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ²ØÜ ¹áÉ³ñáí ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ùµ (³é³Ýó ²²Ð) ¨ ³ÛÉ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ·ÇÝÁ Ï÷áË³ñÏíÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹ñ³ÙÇ՝ Ñ³Ûï»ñÇ µ³óÙ³Ý ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ´³ÝÏÇ ÷áË³ñÅ»ùáí: êáõÛÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ýßí³Í ³ñÅáõÛÃÇó µ³óÇ ³ÛÉ ³ñï³ñÅáõÛÃáí Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ù»ñÅ»É ïíÛ³É Ñ³ÛïÁ: |  | - Документы, входящие в заявку представленную на запрос предложений нерезидентами Республики Армения могут быть представленны с выражением сумм денежных средств в долларах США, без НДС, и для сопоставления с другими предложениями, цена будет переведена в армянские драммы по курсу Центрального Банка Республики Армения на день открытия заявок. В случае предоставления заявок в иной валюте кроме указанной в настоящей конкурсной документации Заказчик имеет право отклонить данную заявку. |  |
| - Ü³ËÝ³Ï³Ý (ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ) ·ÇÝ |  | - Начальная (предельная) цена |  |
| - Ü³ËÝ³Ï³Ý (ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ) ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã¿: |  | - Начальная (предельная) цена не установлена. |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ մասնակցելու հայտի գինը: |  | - 2.4.6 Цена заявки на участие в запросе предложений. |  |
| ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³ÛïÇ ·ÇÝÁ å»ïù ¿ Çñ Ù»ç Ý»ñ³éÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÍáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ý»ñÏñÙ³Ý, Ý»ñÏñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý µáÉáñ Í³Ëë»ñÁ ¨ éÇëÏ»ñÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ÛïÇ ·ÇÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ í×³ñÝ»ñÝ áõ ïáõñù»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ ³åñ³ÝùÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÇ ¨ ³ÛÉ Í³Ëë»ñÁ: |  | Цена заявки на участие в запросе предложений должна включать в себя все расходы и риски, связанные с поставкой товаров, доставкой товаров на условиях поставки, определенных в проекте договора. При этом в цену заявки на участие включаются любые сборы и пошлины, расходы и риски, связанные с выполнением договора, в т.ч. гарантийного срока эксплуатации товара и другие затраты. |  |
| ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Çñ Ñ³ÛïáõÙ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Ñ³ÛïÇ ·ÇÝÁ, áñÁ Ï³ÛáõÝ ¿ (ýÇùëí³Í) ¨ Çñ Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³ÙµáÕç Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ·Ý³×Ç ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ Ñ³ßí³éáõÙÁ: |  | Участник запроса предложений в своей заявке на участие устанавливает цену заявки, которая является твердой (фиксированной), и включает учет инфляции и иных финансовых рисков на весь период выполнения договора. |  |
| ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ ×ß·ñïáõÙÁ Ï³åí³Í ·Ý³×Ç Ï³Ù ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËÙ³Ý Ñ»ï å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïáõÙ ãÇ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ (»Ã» ³ÛÉ µ³Ý Ýßí³Í ã¿ å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ): |  | Корректировка цены договора в связи с инфляцией и изменением курсов валют в период действия договора не производится (если иное не оговорено в договоре). |  |
| Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ ÝßÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ÛïáõÙ »ÝÃ³¹ñíáÕ ·Ý»ñÁ ³ÙµáÕç Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ ãÇ ÝßÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÇ ³é³ÝÓÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ ä³ïíÇñ³ïáõÝ ãÇ í×³ñÇ í»ñçÇÝÇë ¹ñ³Ýó ³ñÅ»ùÁ ¨ ÏÑ³Ù³ñÇ, áñ ¹ñ³Ýù Ý»ñ³éí³Í »Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ Ù»ç: |  | Участник должен указать цены на весь поставляемый товар, предлагаемые в заявке на участие. Если на отдельные позиции поставляемого товара Участник не укажет их стоимость, Заказчик не оплатит ему их стоимость и будет считать их включенными в цену договора. |  |
| Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ÛïÇ ·ÝÇ Ù»ç ãÇ Ý»ñ³éíáõÙ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ í×³ñíáÕ ³í»É³ó³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏÁ (²²Ð): |  | В цену заявки на участие не включается налог на добавленную стоимость (НДС), уплачиваемый согласно законодательству Республики Армения. |  |
| - ÐÐ é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ Ñ³ÛïÇ ·ÝÇÝ ·áõÙ³ñ»Éáí ÐÐ ³í»É³ó³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏÇ ·áõÙ³ñÁ: |  | Цена Договора для резидентов РА рассчитывается путем прибавления к цене заявки на участие суммы налога на добавленную стоимость Республики Армения. |  |
| - ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ï³ñµ»ñí»É í»ñÁ Ýßí³Í Ï³ñ·áõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ·áõÙ³ñÇó, »Ã» ÷á÷áËíáõÙ »Ý Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÇ Í³í³ÉÝ»ñÁ (³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ÃáõÛÉ³ïñíáÕ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ): |  | Цена договора может отличаться от суммы, определенной в порядке, указанном выше, если изменяются объемы поставляемого товара (в пределах, разрешенных в документации запроса предложений). |  |
| - Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ÛïÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ù³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ³ßíÇ ³éÝÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ ³í»É³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ éÇëÏ»ñÁ: |  | Участник при подготовке заявки на участие самостоятельно должен учитывать все риски связанные с возможностью увеличения цены договора. |  |
| - ä³ïíÇñ³ïáõÝ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñíáÕ ³ñï³¹ñ³ÝùÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ýáõÝÏóÇáÝ³É ¨/ Ï³Ù ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: |  | Заказчиком устанавливаются функциональные и/или технические требования к закупаемой продукции. |  |
| - Ø³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ëáõÛÝ »ÝÃ³µ³ÅÝÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ãÁÝ¹áõÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ Ï³ñáÕ ¿ Ù»ñÅ»É ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ýñ³ Ñ³ÛïÁ: |  | В случае отказа Участника принять условия настоящего подраздела Организатор запроса предложений может отклонить его заявку на участие. |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ö³ëï³ÃÕÃ»ñÇ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝ |  | - 2.4.7 Разъяснение Документации по запросу предложений |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý ¹ÇÙ»É ä³ïíÇñ³ïáõÛÇÝ ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ö³ëï³ÃÕÃ»ñÇ µ³ó³ïñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ö³ëï³ÃÕÃ»ñÇ µ³ó³ïñáõÃÛ³Ý ¹ÇÙáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý ·ñ³íáñ Ó¨áí` ëïáñ³·ñí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³Ù Ø³ëÝ³ÏÇó ³ÛÉ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó: |  | - Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника. |  |
| - ä³ïíÇñ³ïáõÝ áÕç³ÙÇï Å³ÙÏ»ïáõÙ Ïå³ï³ëË³ÝÇ ó³ÝÏ³ó³Í ¹ÇÙáõÙÇ, áñÁ Ý³ Ïëï³Ý³ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÇó áã áõß ù³Ý 5 ûñ ³é³ç (Ï»ï 2.6.5): |  | - Заказчик в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 5 дней до истечения срока приема Предложения (пункт 2.6.5). |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ »ñÏ³ñ³Ó·áõÙ |  | - 2.4.8 Продление срока окончания приема Предложений |  |
| - ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ »ñÏ³ñ³Ó·»É ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ, áñÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ 2.6.5 »ÝÃ³Ï»ïáõÙ, ³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óÝ»Éáí µáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ: |  | - При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в подпункте 2.6.5. с уведомлением всех участников. |  |
| - ´áÉáñ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ, áñáÝù å³ßïáÝ³å»ë ëï³ó»É »Ý ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ (»ÝÃ³µ³ÅÇÝ 2.3), ³ÝÙÇç³å»ë ï»Õ»Ï³óÝáõÙ »Ý ³Û¹ Ù³ëÇÝ` ·áñÍ³Í»Éáí ûå»ñ³ïÇí Ï³åÇ ÙÇçáóÝ»ñÁ (Ñ»é³Ëáë, ý³ùë, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëï): |  | - Все Участники, официально получившие настоящую Документацию по запросу предложений (подраздел 2.3), незамедлительно уведомляются об этом с использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта). |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: Ü»ñÏ³Û³óí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÁ |  | - Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ |  | - Требования к Участникам |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ»Ý Ñ»ï³·³ ÷áõÉ»ñáõÙ (¹ñ³Ýó ³ÝóÏ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ) (Ï»ï 1.1.4), Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ¨ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÷á÷áËí»É` ³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óÝ»Éáí Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ: |  | - На последующих этапах Запроса предложений (пункт 1.1.4), в случае их проведения, требования к Участникам и к документам, подтверждающих их соответствие указанным требованиям, могут быть изменены с уведомлением всех участников. |  |
| ³) Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ ïÇñ³å»ïÇ ³ÝÑñ³Å»ßï Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ, áõÝ»Ý³ é»ëáõñë³ÛÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ (ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý, ÝÛáõÃ³-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ), Ï³é³í³ñÙ³Ý Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ, ÷áñÓ ¨ Ñ³Ùµ³í; |  | a)Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально – технические, производственные, трудовые), обладать управленческой компетентностью, опытом и репутацией; |  |
| µ) å»ïù ¿ ûÅïí³Í ÉÇÝÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ ³ÙµáÕç Í³í³Éáí` ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý ¨ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ (å»ïù ¿ ·ñ³Ýóí³Í ÉÇÝÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨ áõÝ»Ý³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáÕ ³ñïáÝ³·ñ»ñ` ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ); |  | b) Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора); |  |
| ·) Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ãå»ïù ¿ ÉÇÝÇ ³Ýí×³ñáõÝ³Ï Ï³Ù ëÝ³ÝÏ, ·ïÝíÇ ÉáõÍ³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ` å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¿³Ï³Ý ·áõÛùÇ íñ³ Ï³É³Ýù ãå»ïù ¿ ¹ñí³Í ÉÇÝÇ, Ø³ëÝ³ÏóÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ãå»ïù ¿ Ï³ë»óí³Í ÉÇÝÇ; |  | c) Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена; |  |
| - ¹) Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ²åñ³ÝùÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ÷áñÓ í»ñçÇÝ »ñ»ù ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, ¶Ýáñ¹Ý»ñÇó å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³åñ³ÝùÇ ÷áË³ÝóáõÙÝ Ñ³í³ëïáÕ Ñ³ßÇí-³åñ³Ýù³·ñ»ñÇ å³ï×»Ý»ñÇ å³ñï³¹Çñ Ý»ñÏ³Û³óáõÙáí: |  | d) Участник должен иметь опыт поставок аналогичного Товара определенного, в течение последних трех лет, с обязательным предоставлением официальных отзывов от Покупателей, копии договоров и соответстующих счет-фактур удостоверяющих передачу товара. |  |
| - ¿) Ù³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ áã å³Ï³ë ù³Ý տվյալ ²åñ³ÝùÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý 30%-Ç ã³÷áí ï³ñ»Ï³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝ: |  | ### g) Участник дложен имет годовой оборот в размере не менее 30% от пставки данного Товара |  |
| - ²é³ç³ñÏÇ Ï³½ÙáõÙ Ý»ñ³éí³Í ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ø³ëÝ³ÏóÇó å³Ñ³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ` |  | - Требуемые документы, от Участника запроса предложений, включенные в состав Предложения: |  |
| - ì»ñá·ñÛ³ÉÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ, Ø³ëÝ³ÏÇóÁ Çñ ²é³ç³ñÏÇ Ï³½ÙáõÙ å»ïù ¿ Ý»ñ³éÇ Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, áñáÝù Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý Çñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ` |  | - В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям: |  |
| ³) Ýáï³ñ³å»ë í³í»ñ³óí³Í Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ·ñ³ÝóÙ³Ý å»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñáõÙ Ø³ëÝ³ÏóÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ å³ï×»ÝÁ; |  | a) нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации Участника в государственном регистре юридических лиц; |  |
| µ) Ýáï³ñ³å»ë í³í»ñ³óí³Í Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý å³ï×»ÝÁ` ·áñÍáÕ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ; |  | b) нотариально заверенную копию устава в действующей редакции; |  |
| ·) Ø³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó í³í»ñ³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»ÝÝ»ñÁ (Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ, Õ»Ï³í³ñ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Ù³ëÇÝ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇ ÅáÕáíÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ), áñáÝù Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý ²é³ç³ñÏÁ ëïáñ³·ñáÕ ³ÝÓÇ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõ Ýñ³ Çñ³íáõÝùÁ: ºÃ» ²é³ç³ñÏÁ ëïáñ³·ñíáõÙ ¿ ÉÇ³½áñ³·ñáí, Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ÉÇ³½áñ³·ñÇ µÝûñÇÝ³ÏÁ Ï³Ù Ýáï³ñ³å»ë í³í»ñ³óí³Í å³ï×»ÝÁ ¨ í»ñÁ Ýßí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ³ÛÝ ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ, áí ïí»É ¿ ÉÇ³½áñ³·ÇñÁ; |  | c) заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса предложений. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность; |  |
| ¹)Ø³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó í³í»ñ³óí³Í í»ñçÇÝ »é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (²²Ð) å³ï×»ÝÝ»ñÁ; |  | d) заверенные Участником копии отчетов (НДС) за последний квартал; |  |
| ») í³í»ñ³óí³Í Ýáï³ñÇ ÏáÕÙÇó ·áñÍáÕ ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñÇ å³ï×»ÝÝ»ñÁ ³ÛÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù Ï³åí³Í »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï` Ñ³í»Éí³ÍÝ»ñáí, áñáÝù ÝÏ³ñ³·ñáõÙ »Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÏáÝÏñ»ï ï»ë³ÏÝ»ñÁ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ø³ëÝ³ÏÇóÁ áõÝÇ ÉÇó»Ý½Ç³; |  | e) заверенные нотариусом копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника запроса предложений есть лицензия; |  |
| ½) ëáõÛÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ó¨ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏ – ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ø³ëÝ³ÏóÇ Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏ (Ó¨ 5); |  | f) анкету по установленной в настоящей документации запроса предложений по форме — Анкета Участника (форма 5); |  |
| ¿) Ñ³Ù³ÝÙ³Ý µÝáõÛÃÇ ¨ Í³í³ÉÇ ³ßË³ï³ÝùÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ÝùÇ µÝûñÇÝ³ÏÁ` ëáõÛÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ó¨ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý –Ð³Ù³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ó³ÝÏÇ ¨ ï³ñ»Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»ÕÏ³Ýù (Ó¨ 6); |  | g) оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей документации запроса предложений по форме – Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6); |  |
| Á) å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ û·ï³·áñÍí»ÉÇù ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ÝùÇ µÝûñÇÝ³ÏÁ` ëáõÛÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ó¨áí- ÜÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³Ýù (Ó¨ 7); |  | h) оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей документации запроса предложений по форме - Справка о материально-технических ресурсах (форма 7); |  |
| Ã) ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ý»ñ·ñ³ííáÕ Ï³¹ñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ÝùÇ µÝûñÇÝ³ÏÁ` ëáõÛÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ó¨ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý – Î³¹ñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³Ýù (Ó¨ 8); |  | i)оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей документации запроса предложений по форме — (форма 8); |  |
| Å) ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ï³Ù ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåÇãÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï Ø³ëÝ³ÏóÇ` ÷áËÏ³åí³ÍáõÃÛ³Ý µÝáõÛÃ ÏñáÕ, Ï³å»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ý³Ù³ÏÇ µÝûñÇÝ³ÏÁ` ëáõÛÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ó¨ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý - ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ï³Ù ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåÇãÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï Ø³ëÝ³ÏóÇ` ÷áËÏ³åí³ÍáõÃÛ³Ý µÝáõÛÃ ÏñáÕ Ï³å»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ý³Ù³Ï (Ó¨ 9); |  | j) оригинал информационного письма о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса предложений по установленной в настоящей документации запроса предложений по форме — информационное письмо о наличии у Участника Запроса предложений связей, носящих характер аффилированости с сотрудниками Заказчика или Организатора Запроса предложений (форма 9). |  |
| Ç) Ø³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó í³í»ñ³óí³Í ÷³ëï³ÃáõÕÃ, áñÁ Ñ³í³ëïáõÙ ¿ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í` Ëáßáñ ·áñÍ³ñùÇ ÏÝùÙ³Ý Ù³ëÇÝ` ÐÐ ûñ»Ýë¹áõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Ó¨³Ï»ñå³Í, áñáßÙ³Ý (Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý) ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù (»Ã» ·áñÍ³ñùÁ Áëï ûñ»Ý¹ñáõÃÛ³Ý ãÇ Ñ³Ù³ñíáõÙ Ëáßáñ Ø³ëÝ³ÏóÇ Ñ³Ù³ñ)` ï»Õ»Ï³Ýù ³½³ï Ó¨áí; |  | k) заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РA органа о заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством РA, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Участника крупной) – справку в произвольной форме; |  |
| Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ. ²Û¹åÇëÇ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý` |  | Примечание: Таковыми документами являются: |  |
| ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùµ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ` Ëáßáñ ·áñÍ³ñù Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ µáí³Ý¹³ÏáÕ, §ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùµ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÁÝ¹áõÝí³Í ¨ Ó¨³Ï»ñåí³Í ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó ù³Õí³ÍùÁ Ï³Ù Ø³ëÝ³ÏóÇ Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÇó ù³Õí³ÍùÁ, áñÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ ÙÇ³ÝÓÝÛ³ Ï³Ù ÏáÉ»·Ç³É Ù³ñÙÝÇ Çñ³íáõÝùÁ` ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÏÝù»Éáõ Ëáßáñ ·áñÍ³ñùÝ»ñ, |  | для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии с Законом РА “Об обществах с ограниченной ответственностью” либо выписка из Устава Участника, подтверждающая право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; |  |
| - µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ` Ëáßáñ ·áñÍ³ñùÇ Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ µáí³Ý¹³ÏáÕ, §´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÁÝ¹áõÝí³Í ¨ Ó¨³Ï»ñåí³Í ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó ù³Õí³ÍùÁ Ï³Ù ÷³ëï³ÃáõÕÃ, áñÁ ÏÑ³ëï³ïÇ, áñ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿` ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ³ÝÓÝÛ³ ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÝÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù»Ï µ³ÅÝ»ïÇñáçÇó µ³ÕÏ³ó³Í µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ]: àã é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ »ñÏñÇ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý: |  | для акционерного общества – выписка из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии с Законом РА “Об акционерных обществах” либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; Для нерезидентов РА, в соответствии с законодательством страны участника. |  |
| É) ´Ûáõç»Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ø³ëÝ³ÏóÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù ¹ñ³Ýó µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝÇó ï»Õ»Ï³Ýù (µÝûñÇÝ³ÏÁ); |  | l) Справку из налоговой инспекции о задолженности, либо ее отсутствия по отношению к бюджету (оригинал); |  |
| Ë) ¸³ï³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñáõÙ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³Ù ¹ñ³Ýó µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¹³ï³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇó ï»Õ»Ï³Ýù |  | m) Справку из судебного органа об участии в судебных разбирательствах, либо их отсутствия; |  |
| Í) ÎáÝï³Ïï³ÛÇÝ ³ÝÓÇ Ïááñ¹ÇÝ³ïÝ»ñÁ` ³ÝÓÝ³·ñ³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ³ÝáõÝ-³½·³ÝáõÝÁ, å³ßïáÝÁ, ¿É. ÷áëïÇ Ñ³ëó»Ý, Ñ»é³ËáëÇ Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ ¨ ý³ùëÁ; |  | n) Координаты контактного лица: паспортные данные, имя, фамилия, должность, адрес эл. почты, номера телефона и факса; |  |
| - Ï) ºÃ» Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¶áñÍ³ñ³Ý-³ñï³¹ñáÕ, ³å³ Ý³ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Ý³Ù³Ï ¶áñÍ³ñ³Ý-³ñï³¹ñáÕÇ ÏáÕÙÇó ²åñ³ÝùÇ áñ³ÏÇ ¨ ù³Ý³ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: |  | ### o) В случае если Участник не является Заводом-производителем, он обязуется предоставить от Завода-производителя гарантийное письмо о качестве и количестве Товара. |  |
| - Ñ) ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ¨ Ñ³ÛïÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ Ապրանքի /³é³Ýó ²²Ð/ ³ñÅ»ùÇ 10%-Ç ã³÷áí: |  | ### p) обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в Запросе предложений и подачей заявки, в размере 10% от общей стоимости Товара /без НДС/. |  |
| ºñ³ßËÇùÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óíÇ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ï»ëùáí ¨ ÉÇÝÇ ³Ý»ïÏ³Ýã»ÉÇ: |  | Гарантия должан быть предоставлена в форме страховой ответственности и быть безотзывной. |  |
| ºñ³ßËÇùÇ (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý) ·áõÙ³ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ÉÇÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹ñ³Ùáí, ÇëÏ áã é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñª ²ØÜ ¹áÉ³ñáí: |  | Сумма гарантии (страхования ответственности) должна быть выражена для резидентов Республики Армении в армянских драмах, для не резидентов соответственно в долларах США. |  |
| ºñ³ßËÇùÁ (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ) å»ïù ¿ ·áñÍÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³ÛïÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, ÙÇÝã¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»ÉÁ: |  | Гарантия (страхование ответственности) должна действовать в течение срока действия заявки запроса предложений, до момента вступления в силу Договора. |  |
| àñå»ë µ»Ý»ýÇóÇ³ñ »ñ³ßËÇùáõÙ (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç) å»ïù ¿ Ýßí³Í ÉÇÝÇ ä³ïíÇñ³ïáõÝ, ÇëÏ åñÇÝóÇå³É` ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ø³ëÝ³ÏÇóÁ, »ñ³ßË³íáñ` µ³ÝÏÁ կամ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛուÝը, áñոնք ïí»É են »ñ³ßËÇùը (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ): |  | Бенефициаром в гарантии (страховании ответственности) должен быть указан Заказчик, принципалом — Участник Запроса предложений, гарантом — банк или страховая компания, выдавшие гарантию (страхование ответственности). |  |
| ºñ³ßËÇùáõÙ (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç) å»ïù ¿ Ý³Ë³ï»ëí³Í ÉÇÝÇ ä³ïíÇñ³ïáõÇ µ³ó³ñÓ³Ï Çñ³íáõÝùÁ å³Ñ³Ýç»É ¨ ëï³Ý³É »ñ³ßËÇùÇ (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý) ·áõÙ³ñÁ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ñ»ï¨Û³É ¹»åù»ñáõÙ. |  | В гарантии (страховании ответственности) должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы гарантии (страхования ответственности) полностью в следующих случаях: |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³ÛïÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïáõÙ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³Ûï»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá (Ï»ï 2.6.5), ¹ñ³ ÷á÷áËÙ³Ý Ï³Ù Ñ»ï Ï³ÝãÙ³Ý ¹»åùáõÙ; |  | - изменения или отзыва заявки запроса предложений в течение срока ее действия после истечения срока окончания приема заявок запроса предложений (пункт 2.6.5.); |  |
| - Ý»ñÏ³Û³óí³Í ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³ÛïáõÙ ³ÏÝÑ³Ûï Ï»ÕÍ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ï³Ù ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ¹Çï³íáñÛ³É ³Õ³í³Õ»Éáõ; |  | - предоставления заведомо ложных сведений или намеренного искажения информации или документов, приведенных в составе заявки Запроса предложений; |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ø³ëÝ³ÏóÇ` ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ, 2.11 »ÝÃ³µ³ÅÝáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ñ·áí ëïáñ³·ñ»Éáõó Ññ³Å³ñí»Éáõ; |  | - отказа Победителя Запроса предложений подписать Протокол о результатах Запроса предложений в порядке, предусмотренном в подразделе 2.11; |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ð³ÕÃáÕÇ` ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ä³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõó Ññ³Å³ñí»Éáõ (»ÝÃ³µ³ÅÇÝ 2.12: |  | - отказа Победителя Запроса предложений заключить Договор в установленном порядке настоящей документацией Запроса предложений (подраздел 2.12). |  |
| Եñ³ßËÇùáõÙ (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç) å»ïù ¿ Ý³Ë³ï»ëí³Í ÉÇÝÇ, áñ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áõÙ³ñÁ å³Ñ³Ýç»Éáõ ¨ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ä³ïíÇñ³ïáõÝ »ñ³ßË³íáñáÕÇÝ áõÕÕ³ñÏáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ·ñ³íáñ å³Ñ³Ýç ¨ »ñ³ßËÇùÇ (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý) µÝûñÇÝ³ÏÁ: |  | В гарантии (страховании ответственности) должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет гаранту только письменное требование и оригинал гарантии (страховой ответственности). |  |
| Եñ³ßËÇùáí (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝáí) í×³ñáõÙÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ µ»Ý»ýÇóÇ³ñÇ ¹ÇÙ»Éáõ å³ÑÇó 5 µ³ÝÏ³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óáõÙ: |  | Платеж по гарантии (страхованию ответственности) должен быть осуществлен в течение 5 банковских дней после обращения бенефициара. |  |
| Եñ³ßËÇùáõÙ (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç) ãå»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ Ï³Ù å³Ñ³ÝçÝ»ñ, áñáÝù Ñ³Ï³ëáõÙ »Ý í»ñá·ñÛ³ÉÇÝ Ï³Ù í»ñÁ ß³ñ³¹ñí³ÍÁ ¹³ñÓÝáõÙ »Ý Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑÝ³ñ: |  | В гарантии (страховании ответственности) не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым. |  |
| ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³ÛïÇ å³ï×»ÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ å»ïù ¿ Ý»ñ³éí»Ý »ñ³ßËÇùÇ (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý) å³ï×»ÝÝ»ñÁ: |  | В состав копий заявок Запроса предложений должны быть включены копии гарантии (страхования ответственности). |  |
| Եñ³ßËÇùÁ (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ) å»ïù ¿ ïñ³Ù³¹ñíÇ µ³ÝÏÇ (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý) ÏáÕÙÇó, áñոնք ·áñÍáõÙ են Ù³ëÝ³ÏóÇ é»½Ç¹»Ýï Ñ³Ý¹Çë³óáÕ »ñÏñÇ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: ò³ÝÏ³ó³Í ¹»åùáõÙ, »ñ³ßËÇùÁ (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ) å»ïù ¿ ïñ³Ù³¹ñíÇ µ³ÝÏÇ (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý) ÏáÕÙÇó, áñոնց Ù³ëÇÝ ëïáõÛ· Ñ³ÛïÝÇ ¿, áñ նրանք ãեն Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³Ýí×³ñáõÝ³Ï, ëÝ³ÝÏ, ãեն ·ïÝíáõÙ ³ñï³ùÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý»ñùá Ï³Ù Ýñ³նց ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñÁ Ï³ë»óí³Í ã»Ý ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇ: Âí³ñÏí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÉÇó»Ý½Ç³ ïñ³Ù³¹ñáÕ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó: |  | Гарантия (страхование ответственности) должна быть выдана банком (страховой компанией), действующими соответственно лицензии, выданной со стороны Центрального банка страны резидентом которой является участник. В любом случае, гарантия (страховая ответственность) должна быть выдана банком (страховой компанией), о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не приостановлена полностью или частично. Перечисленные требования должны быть подтверждены органом, выдающим лицензии на данный вид деятельности. |  |
| Եñ³ßËÇùÁ (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ) í»ñ³¹³ñÓíáõÙ ¿ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³ÕÃáÕÇÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõó Ñ»ïá: ºí ³Û¹ å³ÑÇó áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Կատարողի å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ: ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÙÝ³ó³Í Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ »ñ³ßËÇùÁ (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ) í»ñ³¹³ñÓíáõÙ ¿ (Çñ»Ýó Ñ³ñóáõÙáí) ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñáõÙÇó, ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ãÏ³Û³ó³Í Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáõó Ï³Ù Ñ³ÛïÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá 10 ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ (Ï³åí³Í Ýñ³ÝÇó, Ã» ÇÝãÁ ³í»ÉÇ í³Õ ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³): |  | Победителю Запроса предложений гарантию (страхование ответственности) возвращают после вступления в силу Договора. И с этого момента вступает в силу обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по Договору. Остальным Участникам Запроса предложений гарантия (страхование ответственности) возвращается (по их запросам) в течение 10 рабочих дней после подписания Договора, объявления Запроса предложений несостоявшимся или истечения срока действия заявки (в зависимости от того, что наступит ранее). |  |
| Եñ³ßËÇùÁ (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ) Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»É »ñ³ßËÇù ïñ³Ù³¹ñ³Í µ³ÝÏÇÝ (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ýը)` å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý ·áõÙ³ñÁ í×³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ä³ïíÇñ³ïáõÇ áñáßÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³` ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ø³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó Çñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ: |  | Гарантия (страхование ответственности) может быть предъявлена банку-гаранту (страховой компании) для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае нарушения Участником своих обязательств Запроса предложений. |  |
| ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ãÝ»ñÏ³Û³óáõÙÁ ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝõáÙ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³ÛïÇ Ù»ñÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: |  | Непредставление обеспечения обязательств Участника Запроса предложения является основанием для отклонения заявки Запроса предложений. |  |
| h) ºÃ» Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¶áñÍ³ñ³Ý-³ñï³¹ñáÕ, ³å³ Ý³ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Ý³Ù³Ï ¶áñÍ³ñ³Ý-³ñï³¹ñáÕÇ ÏáÕÙÇó ²åñ³ÝùÇ áñ³ÏÇ ¨ ù³Ý³ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: |  | p) В случае если Участник не является Заводом-производителем, он обязуется предоставить от Завода-производителя гарантийное письмо о качестве и количестве Товара. |  |
| Ó) ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, áñáÝù Ø³ëÝ³ÏóÇ Ï³ñÍÇùáí Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý Çñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝù µ³ó³ïñáõÙ »Ý Ýßí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ: |  | q) иные документы, которые по мнению Участника подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. |  |
| - ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, áñµ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ·ñ³Ýóí³Í ã¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ, Ý³ å³ñï³íáñ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É µáÉáñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý ëáõÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ 2.5.2 Ï»ïáõÙ` í³í»ñ³óí³Í ³åáëïÇÉáí: ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ÙñóáõÛÃÇ Ø³ëÝ³ÏóÇ »ñÏñÇ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿, Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å³ñï³íáñ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ï»Õ»Ï³Ýù Ýßí³Í å³ï×³éÝ»ñÇ µ³ó³ïñáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨ (ÑÝ³ñ³íáñÇÝÇë ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ) Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ, áñÁ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ Ùáï ¿ Ñ³ñóíáÕÇÝ (³åáëïÇÉ³óí³Í): |  | - В случае, если Участник зарегистрирован вне Республике Армения, он обязан представить все документы, предусмотренные п. 2.5.2 настоящей документации, удостоверенные апостилем. В случае, если в соответствии с законодательством страны Участника представление тех или иных документов невозможно – Участник обязан представить справку с объяснением таких причин, а также (насколько это возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому (аппостилированный). |  |
| - ´áÉáñ Ýßí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ø³ëÝ³ÏÇó ÏáÕÙÇó ÏóíáõÙ »Ý ²é³ç³ñÏÇÝ: |  | - Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению. |  |
| - ºÃ» áñ¨Çó¿ å³ï×³éáí Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É å³Ñ³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ, Ý³ å³ñï³íáñ ¿ Ïó»É ³½³ï á×áí Ï³½Ùí³Í, ëïáñ³·ñí³Í ¨ ÏÝùí³Í ï»Õ»Ï³Ýù, áñÁ µ³ó³ïñáõÙ ¿ å³ÑÝçíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ñ³í³ëïÇ³óáõÙÝ»ñÁ` Ýßí³Í å³Ñ³ÝçÇÝ Ø³ëÝ³ÏóÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É: |  | - В случае, если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме, подписанную и скрепленную печатью справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику в соответствии Участника данному требованию. |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÁÝ¹áõÝáõÙÁ |  | - Подача Предложений и их прием |  |
| - Ü»ñÏ³Û³óÝ»Éáõó ³é³ç ²é³ç³ñÏÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ¹ñí»Ý ³å³Ñáí ÷³Ï Íñ³ñÝ»ñáõÙ (÷³Ã»ÃÝ»ñáõÙ, ³ñÏÕ»ñáõÙ ¨ ³ÛÉÝ): ´áÉáñ Íñ³ñÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ÏÝùí³Í ¨ Ø³ëÝ³ÏóÇ ÉÇ³½áñí³Í ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñí³Í: ²é³ç³ñÏÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¨ ÷³ÏíáõÙ »Ý Íñ³ñáõÙ, áñÇ íñ³ Ýßí³Í ¿ §²é³ç³ñÏÇ ´ÝûñÇÝ³Ï¦: ²é³ç³ñÏÇ å³ï×»Ý»ñÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¨ ÷³ÏíáõÙ »Ý Íñ³ñÝ»ñáõÙ, áñáÝó íñ³ Ýßí³Í ¿ §²é³ç³ñÏÇ ä³ï×» 1¦, §²é³ç³ñÏÇ ä³ï×» 1¦ ¨ ³ÛÉÝ: |  | - Перед подачей Предложение и его копии должны быть надежно запечатаны в конверты (пакеты, ящики и т.п.). Все конверты должны быть опечатаны и подписаны уполномоченным лицом Участника. Предложение запечатывается в конверт, обозначаемый словами ”Оригинал Предложения”. Копии Предложения запечатываются в конверты, обозначаемые словами ”Копия-1 Предложения” и т.д. |  |
| - ö³Ïí³Í Íñ³ñÝ»ñÁ ²é³ç³ñÏáí ¨ ¹ñ³ å³ï×»Ý»ñáí ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý Ù»Ï ³ñï³ùÇÝ Íñ³ñÇ Ù»ç, áñÁ ÝáõÛÝå»ë å»ïù ¿ ³å³Ñáí ÷³Ïí³Í ÉÇÝÇ: ²ñï³ùÇÝ Íñ³ñÇ íñ³ ÝßíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ` |  | - Запечатанные конверты с Предложением и его копиями помещаются в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается следующая информация: |  |
| - Ìñ³ñÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ íñ³ å»ïù ¿ Ýß»É Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` |  | - На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения: |  |
| ³) ä³ïíÇñ³ïáõÛÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ñ³ëó»Ý` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 1.1.1 Ï»ïÇÝ, |  | a) наименование и адрес Заказчика в соответствии с пунктом 1.1.1; |  |
| µ) Ø³ëÝ³ÏóÇ ÉñÇí ýÇñÙ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ýñ³ ÷áëëï³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý, |  | b)полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес; |  |
| ·) ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³Ý` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 1.1.1 Ï»ïÇÝ: |  | c) предмет Договора в соответствии с пунктом 1.1.1 |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³å³Ñáí»Ý Çñ»Ýó ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ ³é³ùáõÙÁ ä³ïíÇñ³ïáõÛÇ Ñ³ëó»ÇÝ (»ÝÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ 1.1.1 ¨ 1.1.2): ²é³ç³ñÏÁ ëáõñÑ³Ý¹³Ï³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ³é³ù»ÉÇë, ËáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ ÷áëï³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇÝ ¨ ÷áëï³ÛÇÝ ·áñÍ³Ï³ÉÇÝ ï»Õ»Ï³óÝ»É ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÇ ³é³ùÙ³Ý Ï³ñ·Ç í»ñ³µ»ñÛ³É: êáõÛÝ Ï³ñ·Ç å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñáõÙÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Çñ³íáõÝù ¿ ÁÝÓ»éáõÙ Ù»ñÅ»É Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ²é³ç³ñÏÁ: |  | - Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по адресу Заказчика (пп 1.1.1 и 1.1.2). В случае направления Предложений через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Предложения. Невыполнение условий настоящего порядка дает право Заказчику не принимать предоставляемое Предложение. |  |
| - ä³ïíÇñ³ïáõÝ ¹³¹³ñ»óÝáõÙ ¿ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ 2022Ã.-Ç նոյեմբերի 28-ÇÝ Å³ÙÁ 10:00: ²é³ç³ñÏÝ»ñÁ, áñáÝù ëï³óí»É »Ý í»ñÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÇó áõß, ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ÏÙ»ñÅí»Ý ³é³Ýó Áëï ¿áõÃÛ³Ý ùÝÝ³ñÏÙ³Ý` ³ÝÏ³Ë áõß³óÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÇó: |  | - Заказчик заканчивает принимать Предложения в 10:00, 28-ого ноября 2022г. Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания. |  |
| - ä³ïíÇñ³ïáõÝ Íñ³ñÝ ³é³ù³Í ³ÝÓÇÝ ï³ÉÇë ¿ ëï³ó³Ï³Ý Íñ³ñÁ ëï³Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ` Ýß»Éáí ëï³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ: |  | - Заказчик выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием времени получения. |  |
| - Ð³çáñ¹ ÷áõÉ»ñÇ (»ÝÃ³Ï»ï 1.1.4) (¹ñ³Ýó ³ÝóÏ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ) ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³í³ñïÇ Å³ÙÏ»ïÇ ¨ í³ÛñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³í»ÉÛ³É Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ: |  | - Сведения о сроке и месте окончания приема Предложений на последующие этапы (пункт 1.1.4), в случае их проведения, будут доведены до сведения Участников дополнительно. |  |
| - Ð³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí³Í ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ µ³óáõÙÁ |  | - Вскрытие поступивших на запрос предложений |  |
| - ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ëï³óí³Í Íñ³ñÝ»ñÇ µ³óÙ³Ý Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á 2022Ã.-Ç նոյեմբերի 28-ÇÝ Å³ÙÁ 11:00-ÇÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ï»Õ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ïáí Ñ»ï¨Û³É Ñ³ëó»áí` ù. ºñ¨³Ý, ²ñÙ»Ý³ÏÛ³Ý 127 ÷áÕ., §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À, Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³éÝí³½Ý »ñÏáõ ³Ý¹³ÙÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ: |  | - Заказчик проводит публичную процедуру вскрытия поступивших конвертов 28-ого ноября 2022г. в 11:00 часов по местному времени Заказчика, по адресу: г. Ереван, ул. Арменакяна 127, ЗАО “Электрические сети Армении”, в присутствии не менее чем двух членов комиссии. |  |
| - ²Ûë ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·ÇÝ Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñÏ³ ÉÇÝ»É ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ` áñáÝù Å³Ù³Ý³ÏÇÝ »Ý Ý»ñÏ³Û³óñ»É ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ: îíÛ³É ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·áõÙ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ å»ïù ¿ Çñ»Ýó Ñ»ï áõÝ»Ý³Ý ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåãÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í Íñ³ñÝ»ñÇ ëï³óáõÙÁ Ñ³í³ëïáÕ ëï³ó³Ï³ÝÇ µÝûñÇÝ³ÏÁ: |  | - На этой процедуре могут присутствовать представители Участников запроса предложений, своевременно подавших предложения. Для присутствия на данной процедуре Участникам запроса предложений следует иметь при себе оригиналы расписок Организатора запроса предложений в получении конвертов. |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ ·ñ³ÝóíáõÙ »Ý, ÇëÏ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ã»ñÃÇÏÁ ÏóíáõÙ ¿ Íñ³ñÝ»ñÇ µ³óÙ³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³ÝÁ: |  | - Присутствующие представители Участников запроса предложений регистрируются, а лист регистрации прикладывается к протоколу вскрытия конвертов. |  |
| - îíÛ³É ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ÁÝÃ³óùáõÙ, Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ µ³óáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëï³óí³Í Íñ³ñÁ ¨ Ñ³ÛïÝáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Ñ»Ýí»Éáí ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÝÛáõÃÇ íñ³` |  | - В ходе данной процедуры Комиссия вскрывает каждый полученный конверт и оглашает следующие сведения, основываясь на материалах предложения: |  |
| ³) ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ø³ëÝ³ÏóÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ñ³ëó»Ý, |  | a) наименование и адрес Участника запроса предложений; |  |
| µ) Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³ÝÝ »ÝÃ³Ï³ ³åñ³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ³é³ç³ñÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ, |  | b) наименование поставляемого товара и общую цену предложения; |  |
| ·) ³ÛÉ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ: |  | c) иные сведения, которые Комиссия считает нужным огласить. |  |
| - ´³óÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ÁÝÃ³óùáõÙ, Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ í³ñáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ, áñï»Õ ÝßíáõÙ ¿ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ³ÙµáÕç ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ: |  | - По ходу процедуры вскрытия Комиссия ведет соответствующий протокол, в котором отражена вся информация, оглашенная комиссией. |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¨ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñáõÙ |  | - Оценка Предложений и проведение переговоров |  |
| - ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñ |  | - Общие положения |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó ¨ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó (÷áñÓ³·»ïÝ»ñ ¨ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ)` Ññ³íÇñí³Í ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó: |  | - Оценка Предложений осуществляется Комиссией по запросу предложений и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по запросу предложений. |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÁÝïñ³Ï³Ý ÷áõÉÁ (Ï»ï 2.8.2), ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñáõÙ (Ï»ï 2.8.3) ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÷áõÉÁ (Ï»ï 2.8.4) |  | - Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 2.8.2), проведение при необходимости переговоров (пункт 2.8.3) и оценочную стадию (пункт 2.8.4). |  |
| - Ð³çáñ¹ ÷áõÉ»ñáõÙ (Ï»ï 1.1.4) (¹ñ³Ýó ³ÝóÏ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ) ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á, ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ ¨ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, Ï³ñáÕ »Ý ÷á÷áËí»É: ¸³ Ï³ñï³Ñ³ÛïíÇ Ñ»ï³·³ ÷áõÉ»ñÇ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ` ³Û¹ ÷áõÉÁ ³Ýó³ó Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ï»Õ»Ï³óÙ³Ý Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ: |  | - Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы (пункт 1.1.4), в случае их проведения, могут быть изменены. Это будет отражено в Документации по запросу предложений на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших на этот этап. |  |
| - ÀÝïñ³Ï³Ý ÷áõÉ |  | - Отборочная стадия |  |
| - ÀÝï³ñÏ³Ý ÷áõÉÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ·ÝÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ (³ÛëáõÑ»ï` ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí) Ïëïáõ·Ç` |  | - В рамках отборочной стадии закупочная комиссия (далее - Комиссия по запросу предложений) проверяет: |  |
| ³) ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ó¨³Ï»ñå³Ù³Ý ×ßïáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³Ýó ¿áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, |  | a) правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по запросу предложений по существу; |  |
| µ) Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, |  | b) соответствие Участников требованиям настоящей Документации по запросу предложений; |  |
| ·) Մ³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ²åñ³ÝùÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙÁ ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ; |  | c) соответствие поставляемого Товара требованиям настоящей Документации по запросу предложений; |  |
| ¹) ³é³ç³ñÏíáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙÁ ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: |  | d) соответствие предлагаемых договорных условий требованиям настоящей Документации по запросу предложений. |  |
| - ÀÝïñ³Ï³Ý ÷áõÉÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ, ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ï³ñáÕ ¿ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó å³Ñ³Ýç»É Çñ»Ýó ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝ Ï³Ù Éñ³óáõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙ` µ³ó³Ï³ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ å³Ñ³Ýç»É µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, áñáÝù ÷áËáõÙ »Ý ²é³ç³ñÏÇ ¿áõÃÛáõÝÁ: |  | - В рамках отборочной стадии Комиссия по запросу предложений может запросить Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Комиссия по запросу предложений не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения. |  |
| - ²é³ç³ñÏÇ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý ×ßïáõÃÛáõÝÁ ëïáõ·»ÉÇë, ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ã¹³ñÓÝ»É Ù³Ýñ µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇ ¨ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù ã»Ý ³½¹áõÙ ²é³ç³ñÏÇ ¿áõÃÛ³Ý íñ³: ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ, Ø³ëÝ³ÏóÇ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, Ï³ñáÕ ¿ áõÕÕ»É µ³ó³Ñ³Ûï áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ¨ Ñ³Ýñ³Ñ³ßí³ÛÇÝ ëË³ÉÝ»ñÁ (áÕÕáõÙÝ»ñÇ ï³Ï ëïáñ³·ñ»É): |  | - При проверке правильности оформления Предложения Комиссия по запросу предложений вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Комиссия по запросу предложений с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки (подписаться на исправленном). |  |
| - ÀÝï³ñ³Ï³Ý ÷áõÉÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí, ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ù»ñÅáõÙ ¿ ²é³ç³ñÏÝ»ñÁ, áñáÝù |  | - По результатам проведения отборочной стадии Комиссия по запросу предложений отклоняет Предложения, которые: |  |
| ³) ¿³Ï³Ýáñ»Ý ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ; |  | a) в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации по запросу предложений; |  |
| µ) Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÛÝåÇëÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáÝù ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ; |  | b) поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по запросу предложений; |  |
| ·) Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÛåÇëÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáÝù ã»Ý Ý»ñÏ³Û³óñ»É ëáõÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí å³Ñ³Ýçí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ³éÏ³ »Ý Ø³ëÝ³ÏóÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³Ý³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ’ |  | c) поданы Участниками, не предоставившими документы, требуемые настоящей документацией, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике; |  |
| ¹) Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ; |  | d) содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящей Документации по запросу предложений; |  |
| ») å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ýµ³ó³Ñ³Ûï áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ¨ Ñ³Ýñ³Ñ³ßí³ÛÇÝ ëË³ÉÝ»ñ, áñáÝó áõÕÕÙ³Ý Ñ»ï Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ãÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝí»É: |  | e) содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник. |  |
| - ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» Ñ³Ûï»ñ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ` |  | - В случае, если подавшие заявки Участники удовлетворяют любому из следующих условий: |  |
| - ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹Çñ»ÝñÇ (µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ) Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙÇ¨ÝáõÛÝ ³ÝÓÇù (Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ï³Ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý), ÁÝ¹ áñáõÙ Ýñ³Ýó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µ³ÅÝ»Ù³ëÁ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñáõÙ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ 50%-Á |  | - В состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица (юридические либо физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний превышает 50%; |  |
| - -Ø»Ï ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÙÛáõë ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 50%-Çó ³í»É µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ: |  | - Одна из компаний владеет более чем 50% другой; |  |
| - -¶áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝÁ ÙÇ¨ÝáõÛÝÝ ¿, ³Û¹ ¹»åùáõÙ ¹ñ³Ýù ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý áñå»ë ÙÇÙÛ³Ýó ÙÇç¨ ÷áËÏ³Ëí³Í ³ÝÓ³Ýó Ù»Ï ËáõÙµ, ¨ Ýñ³ÝóÇó å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óíÇ Ù»Ï Ñ³Ûï, ÇëÏ Ñ³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ³Û¹ ËÙµÇ ÏáÕÙÇó ëï³óí³Í µáÉáñ Ñ³Ûï»ñÁ Ù»ñÅ»É: |  | - Исполнительный орган один и тот же, то в этом случае они рассматриваются как единая группа аффилированных между собой лиц, и от них должна быть представлена одна единая заявка, в противном случае Комиссия по запросу предложений имеет право отклонить все поступившие от данной группы лиц заявки. |  |
| - ´³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñáõÙ |  | - Проведение переговоров |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÇó ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙÇó Ñ»ïá ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ³ÝóÏ³óÝ»É µÝ³ÏóáõÃÛáõÝ ó³ÝÏ³ó³Í Ø³ëÝ³ÏóÇ Ñ»ï` Ýñ³ ²é³ç³ñÏÇ ó³ÝÏ³ó³Í ¹ñáõÛÃÇ ³éáõÙáí: |  | - После рассмотрения и оценки Предложений Заказчик вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения. |  |
| - ´³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý í³ñí»É Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ ÷áõÉáí: ´³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ë³Ñ³ÝáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÝ: ´³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ä³ïíÇñ³ïáõÝ ÏËáõë³÷Ç ÙÛáõë Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ëï³óí³Í ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ÛïÝáõÙÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ Çñ»Ýó µ³Ý³ÏóáõÃÛõáÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùÇ ¨ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÇó, ³ÛëÇÝùÝ` |  | - Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Заказчик. При проведении переговоров Заказчик будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.: |  |
| ³) ä³ïíÇñ³ïáõÇ ¨ Ø³ëÝ³ÏóÇ ÙÇç¨ µáÉáñ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏñáõÙ »Ý ·³ÕïÝÇ µÝáõÛÃ: |  | a) любые переговоры между Заказчиком и Участником носят конфиденциальный характер. |  |
| - ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÷áõÉ |  | - Оценочная стадия |  |
| - ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÷áõÉÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¨ Ñ³Ù»Ù³ïáõÙ ¿ ²é³ç³ñÏÝ»ñÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ (Ï»ï 2.8.3) ¨ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ` Áëï ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³ñ Ý³ËÁÝïñ»ÉÇáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ` ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Î³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ñ³ëï³ïÙ³Ùµ, »ÉÝ»Éáí Ñ»ï¨Û³É ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇó` |  | - В рамках оценочной стадии Комиссия по запросу предложений оценивает и сопоставляет Предложения с учетом результатов переговоров (пункт 2.8.3) и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Комиссии по запросу предложений, исходя из следующих критериев: |  |
| ³) Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÇ ³ñÅ»ùÁ, ¹ñ³Ýó ¹ÇÙ³ó í×³ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ; |  | a)стоимость постовляемого товата, условия поставки и их оплаты; |  |
| µ) Ø³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ, |  | b)технологические и организационно-технические предложения по поставке; |  |
| ·) Ø³ëÝ³ÏóÇ ÷áñÓÁ, é»ëáõñë³ÛÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ñ³Ùµ³íÁ: |  | c)опыт, ресурсные возможности и деловая репутация Участника. |  |
| - ê³Ï³ñÏáõÙ (·Ý»ñÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ) |  | - Переторжка (регулирование цены) |  |
| - ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ»Ý í»ñ³å³ÑáõÙ ¿ Çñ³íáõÝù` ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³É ³é³ç³ñÏÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ï³Ù³íáñ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Çñ»Ýó Ñ³Ûï»ñÇ ·ñ³íãáõÃÛáõÝÁ Ý³ËÝ³Ï³Ý (Ñ³ÛïáõÙ Ýßí³Í) ·ÝÇ Çç»óÙ³Ùµ (³ÛëáõÑ»ï¨` §ì»ñ³ë³Ï³ñÏáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·¦, §ì»ñ³ë³Ï³ñÏáõÃÛáõÝ¦), å³ÛÙ³Ýáí, áñ Ñ³ÛïÇ ³ÛÉ ¹ñáõÛÃÝ»ñ ÏÙÝ³Ý ³Ý÷á÷áË: |  | - Заказчик оставляет за собой право предоставить участникам запроса предложений возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке) цены (далее - процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений. |  |
| - ì»ñ³ë³Ï³ñÏáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÁ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ÇÝùÝáõñáõÛÝ` ëáõÛÝ ³é³ç³ñÏÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: êå³ëíáõÙ ¿, áñ í»ñ³ë³Ï³ñÏáõÃÛáõÝÁ Ï³ÝóÏ³óíÇ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »Ã» Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ûï»ñáõÙ Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ·Ý»ñÁ, Áëï ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ µ³ñÓñ³óí³Í »Ý Ï³Ù ³é³ç³ñÏÇ Ñ³ñóÙ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåÇãÁ Íñ³ñÝ»ñÇ µ³óáõÙÇó Ñ»ïá (»ÝÃ³µ³ÅÇÝ 2.7 ÙÇÝã¨ ÙñóáõÛÃÇ Ð³ÕÃáÕÇ áñáß»ÉÁ (»ÝÃ³µ³ÅÇÝ 2.10) Ïëï³Ý³ ËÝ¹ñ³Ýù í»ñ³ë³Ï³ñÏáõÛÃáõÝ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ ³ÛÝ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó áñ¨Çó¿ Ù»ÏÇó, áõÙ Ñ³ÛïÁ Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¹³ëí»É ¿ ãáññáñ¹ ï»ÕÇó áã ó³Íñ: |  | - Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения принимает Конкурсная комиссия самостоятельно согласно положениям настоящей документации запроса предложений. Ожидается, что переторжка будет проводиться в случаях, если цены, заявленные участниками в заявках, по мнению Конкурсной комиссии значительно завышены, либо организатором после вскрытия конвертов (подраздел 2.7) до определения Победителя запроса предложений (подраздел 2.10) будет получена просьба о проведении переторжки от одного из участников, чья заявка заняла место не ниже четвертого в предварительной ранжировке заявок. |  |
| - ì»ñ³ë³Ï³ñÏáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ å³ñï³¹Çñ Ññ³íÇñíáõÙ »Ý ·ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³ÛÝ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ, áñáÝó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï»ñÁ Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï ·ñ³í»É »Ý ³é³çÇÝÇó ãáññáñ¹ ï»Õ»ñÁ: ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ áñáßáõÙáí í»ñ³ë³Ï³ñÏÙ³ÝÁ Ï³ñáÕ »Ý Ù³ëÝ³Ïó»É Ý³¨ ·ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³ÛÝ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ, áñáÝó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï»ñÁ Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï ·ñ³í»É »Ý ³í»ÉÇ ó³Íñ ï»Õ»ñ: |  | - К участию в переторжке в обязательном порядке приглашаются Участники закупки, заявки на участие в закупке которых заняли в предварительной ранжировке места с первого по четвертое. Решением Закупочной комиссии к переторжке могут быть приглашены также Участники закупки, заявки на участие в закупке которых заняли в предварительной ранжировке более низкие места. |  |
| - ä³ñï³¹Çñ í»ñ³ë³Ï³ñÏáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ¹»åù»ñáõÙ. |  | - В обязательном порядке переторжка проводиться в следующих случаях; |  |
| -ºñµ ·ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ µáÉáñ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»É »Ý Ñ³Ûï»ñ, áñáÝó ·ÇÝÁ µ³ñÓñ ¿ Ï³Ù Ñ³í³ë³ñ ¿ ·ÝÙ³Ý åÉ³Ý³ÛÇÝ ·ÝÇÝ, |  | - если все Участники закупки представили заявки, цена которых выше или равна плановой стоимости закупки; |  |
| - ºÃ» ·ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ »ñÏáõ Ï³Ù ³í»ÉÇ Ù³ëÝ³ÏÇó ¨ Çñ»Ýó Ñ³Ûï»ñÁ Ñ³Ûï³ñ³ñí»É »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ·ÝáõÙ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ: |  | - если два и более Участника закупки и их заявки признаны соответствующими условиям закупочной документации. |  |
| - ì»ñ³ë³Ï³ñÏáõÃÛ³ÝÁ Ï³ñáÕ »Ý Ù³ëÝ³Ïó»É Ññ³íÇñí³ÍÝ»ñÇ ÃíÇó ó³ÝÏ³ó³Í ù³Ý³ÏÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ: ì»ñ³ë³Ï³ñÏáõÃÛ³ÝÁ Ññ³íÇñí³Í ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ø³ëÝ³ÏÇóÁ Ï³ñáÕ ¿ ãÙ³ëÝ³Ïó»É í»ñ³ë³Ï³ñÏáõÃÛ³ÝÁ, ³Û¹ ¹»åùáõÙ Ýñ³ Ñ³ÛïÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ·áñÍ»É Ý³ËÏÇÝáõÙ Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ·Ýáí: ²Û¹åÇëÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ í»ñ³ë³Ï³ñÏáõÃÛ³ÝÁ ã»Ý ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ: |  | - В переторжке может участвовать любое количество участников из числа приглашенных. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой. Представители таких Участников на процедуру переторжки не допускаются. |  |
| - ì»ñ³ë³Ï³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ÝóÏ³óí»É ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï: |  | - Переторжка может проводиться неограниченное количество раз. |  |
| - ¶ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ÝÇ ³í»É³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ã»Ý ¹Çï³ñÏíáõÙ, ÝÙ³Ý³ïÇå Ù³ëÝ³ÏÇóÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ í»ñ³ë³Ï³ñÏáõÃÛ³ÝÁ ãÙ³ëÝ³Ïó³Í, ·ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ýñ³ Ñ³ÛïÁ ·áñÍáõÙ ¿ Ý³ËÏÇÝáõÙ Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ·Ýáí: |  | - Предложения Участника закупки по повышению цены не рассматриваются, такой Участник закупки считается не участвовавшим в переторжке, его заявка на участие в закупке остается действующей с ранее объявленной ценой. |  |
| - ì»ñ³ë³Ï³ñÏáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É ³ÝóÏ³óÙ³Ý ³é»ñ»ë, Ñ»é³Ï³ Ï³Ù ³é»ñ»ë-Ñ»é³Ï³ (Ë³éÁ) Ó¨: |  | - Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную) форму проведения. |  |
| - ì»ñ³ë³Ï³ñÏáõÃÛ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ ³ÝÓ³Ýó: |  | - Для разъяснения деталей проведения переторжки обращаться к контактным лицам Заказчика. |  |
| - ì»ñ³ë³Ï³ñÏáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ãÇ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ áñå»ë 2.4.1. Ï»ïÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙ: |  | - Участие в переторжке не расценивается Заказчиком как нарушение требований пункта 2.4.1. |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³çáñ¹ ÷áõÉ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ Ï³Ù Ð³ÕÃáÕÇ áñáßáõÙ |  | - Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Çñ ÝÇëïÇ Å³Ù³Ý³Ï ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ Ï³Ù Ð³ÕÃáÕÇ áñáßÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ, Ï³Ù ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³í»ÉÛ³É ÷áõÉ»ñ, Ï³Ù ³é³Ýó Ñ³ÕÃáÕÇ áñáßÙ³Ý ¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý ïíÛ³É ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ð³ñóÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³í³ñïÇ Ù³ëÝÇÝ áñáßáõÙ (Ï»ï 1.1.4) Ñ»ï¨Û³É ¹»åù»ñáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ` |  | - Комиссия по запросу предложений на своем заседании принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора (пункт 1.1.4): |  |
| ³) ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇ ²é³ç³ñÏÁ ÙÛáõë Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇó ¿³Ï³Ýáñ»Ý É³íÝ ¿, ¨ ³Û¹ ²é³ç³ñÏÁ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ µ³í³ñ³ñáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ, ä³ïíÇñ³ïáõÝ ×³Ý³ãáõÙ ¿ ³Û¹ Ø³ëÝ³ÏóÇÝ Ð³ÕÃáÕ ¨ Ýñ³ Ñ»ï ÏÏÝùÇ ä³ÛÙ³Ý³·Çñ (Ï»ï 2.12). ¹ñ³Ýáí ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á Ï³í³ñïíÇ, |  | a) в случае если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Заказчика, Заказчик определит данного Участника Победителем и подпишет с ним Договор (подраздел 2.12); процедура Запроса предложений на этом будет завершена; |  |
| µ) ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» É³í³·áõÛÝ ²é³ç³ñÏÁ ÉÇáíÇÝ ãÇ µ³í³ñ³ñÇ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ, ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³í»ÉÛ³É ÷áõÉ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝ»É ¨ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñ»É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ: |  | b) в случае если самое лучше Предложение не удовлетворит Заказчика полностью, Комиссия по запросу предложений вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений; |  |
| ·) »Ã» ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ï³ñÍÇùáí Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý Ï³ÝË³ï»ëíáõÙ ¨ Ñ»ï³·³ ÷áõÉ»ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙÁ ³ÝÇÙ³ëï ¿, Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ¹³¹³ñ»óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝ»É: |  | c) если, по мнению Комиссии по запросу предложений возможностей для улучшения Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений. |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ áñáßáõÙÁ Ó¨³Ï»ñåíáõÙ ¿ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÝÇëïÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ùµ: |  | - Решение Комиссии по запросу предложений оформляется протоколом заседания комиссии. |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý ëïáñ³·ñáõÙÁ |  | - Подписание Протокола о результатах запроса предложений |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý ëïáñ³·ñáõÙÁ Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ (Ý³ËÝ³Ï³Ý) 2022Ã.-Ç -Á` ù.ºñ¨³Ý, ²ñÙ»Ý³ÏÛ³Ý 127 ÷áÕ. §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À Ñ³ëó»áí: Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ñ³ïáõÏ ¹»åù»ñáõÙ Ï³ñáÕ ¿ »ñÏ³ñ³Ó·»É ³Û¹ Å³ÙÏ»ïÁ: ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý ëïáñ³·ñÙ³Ý ëïáõÛ· Å³ÙÁ ¨ í³ÛñÁ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³ÕÃáÕÇÝ ÏÑ³ÛïÝíÇ Éñ³óáõóÇã: |  | - Подписание Протокола о результатах запроса предложений назначается (предварительно) на -ое 2022г. по адресу: РА, г.Ереван, ул. Арменакяна 127, ЗАО “Электрические сети Армении”. Комиссия в особых случаях может продлить данный срок в большую сторону. Точное время и место подписания Протокола о результатах запроса предложений будет сообщено Победителю запроса предложений дополнительно. |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñíáõÙ ¿ ³ÛÝ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó, áí ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³íáõÝù áõÝÇ ·áñÍ»É ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ø³ëÝ³ÏóÇ ³ÝáõÝÇó ³é³Ýó ÉÇ³½áñ³·ñÇ Ï³Ù ÉÇ³½áñ³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ýñ³ ÏáÕÙÇó å³ïß³× Ï³ñ·áí ÉÇ½áñí³Í ³ÝÓÁ (³ÛëáõÑ»ï¨` §ÈÇ³½áñí³Í ³ÝÓ¦), ÇÝãå»ë Ý³¨ ÏÝùíáõÙ ¿: ÀÝ¹ áñáõÙ ÏáÕÙ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³Ñ³Ýç»É ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ ëïáñ³·ñáÕ ³ÝÓÇ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙ: |  | - С каждой из сторон Протокол о результатах запроса предложений подписывается лицом, имеющим право в соответствии с законодательством РA действовать от лица Участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — “Уполномоченного лица”). При этом каждая из сторон вправе потребовать подтверждения правомочия лица, подписывающего Протокол о результатах запроса предложений. |  |
| - ²ÛÝ ¹»åùáõÙ »Ã» ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ð³ÕÃáÕÁ` |  | - В случае, если Победитель запроса предложений: |  |
| ãÇ ëïáñ³·ñÇ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ; |  | не подпишет Договор в установленные Протоколом о результатах запроса предложений сроки; |  |
| ÏÑñ³Å³ñíÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñáõÙÇó 1.2.4. Ï»ïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí; |  | откажется от подписания Договора на условиях, определяемых в соответствии с пунктом 1.2.4; |  |
| »Ã» Ç Ñ³Ûï ·³, áñ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿ áã ×ß·ñÇï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ; |  | если обнаружится, что представил на запрос предложений недостоверную информацию; |  |
| ãÇ Ï³ï³ñÇ ³ÛÉ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí; |  | не выполнит другие условия, предусмотренные настоящей документацией; |  |
| ³å³ Ý³ ÏáñóÝáõÙ ¿ Ñ³ÕÃáÕÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ, ÇëÏ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÁÝïñ»É ³ÛÉ Ð³ÕÃáÕÇ` ÙÝ³ó³Í ·áñÍáÕ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÃíÇó: |  | то он утрачивает статус Победителя, а Заказчик имеет право выбрать иного Победителя из числа остальных действующих Предложений. |  |
| - ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñáõÙ |  | - Подписание Договора |  |
| - ä³ïíÇñ³ïáõÛÇ ¨ Ñ³ÕÃáÕÇ ÙÇç¨ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ ëïáñ³·ñíáõÙ ¿ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ (»ÝÃ³µ³ÅÇÝ 2.11) 10 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: ÎáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ »ñÏ³ñ³Ó·í»É, µ³Ûó 30 ûñÇó áã ³í»É: |  | - Договор между Заказчиком и Победителем подписывается на основании Протокола о результатах запроса предложений (подраздел 2.11), в течение 10 дней. По согласию сторон срок подписания Договора может быть продлен, но не более чем на 30 дней. |  |
| - ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÐÐ ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ïå³Ñ³ÝçíÇ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³í³ëáõ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ (µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáí, îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹, Î¶Ø ¨ ³ÛÉÝ)` Ð³ÕÃáÕÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí ÏÝùíáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙ (Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ, Ñ³ëï³ïáõÙ), ³å³ Ð³ÕÃáÕÇ Ñ»ï ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ ÏÏÝùíÇ ÙÇ³ÛÝ ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙÇó (Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝÇó, Ñ³ëï³ïáõÙÇó) Ñ»ïá, ÇëÏ 2.12.1 Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙÁ (Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ëï³ïáõÙÁ) ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá: |  | - В случае, если в соответствии с действующим законодательством РA и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров, ЦЗО и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 2.12.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения). |  |
| - ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ å³ïíÇñ³ïáõÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ¨ 1.2.4 Ï»ïÇ: |  | - Условия Договора определяются в соответствии с требованиями заказчика и пунктом 1.2.4. |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óáõÙ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ |  | - Уведомление Участников о результатах запроса предложений |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý ëïáñ³·ñáõÙÇó Ñ»ïá ä³ïíÇñ³ïáõÝ ³ÝÑ³å³Õ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý µáÉáñ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ï»ëùáí Í³ÝáõóáõÙ ¿ áõÕ³ñÏáõÙ, áñáõÙ ÝßáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ð³ÕÃáÕÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ Ñ³Ù³éáï ß³ñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ: |  | - Заказчик незамедлительно после подписания Протокола о результатах запроса предложений направит всем Участникам запроса предложений уведомление в электронной форме, в котором указывает наименование Победителя запроса предложений и краткое изложение запроса предложений. |  |
| - ä³ïíÇñ³ïáõÝ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ¿ í»ñÁ Ýßí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ³ÛÝ ãÇ Ï³Û³ó»É ä³ïíÇñ³ïáõÇ www.ena.am å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³ÛùáõÙ ¨ www.procurement.am Ï³ÛùáõÙ: |  | - Заказчик публикует вышеприведенные сведения о результатах запроса предложений или о том, что тот не состоялся на официальном сайте Заказчика www.ena.am и на сайте www.procurement.am |  |
| - 3. ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Î³ï³ñáÕÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ |  | - 3. Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по Договору |  |
| - 3.1Գնման Կազմակերպիչը, համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ, իրավունք ունի պահանջել գնման մասնակիցներից ներկայացնել գնման Մասնակցի պարտավորությունների կատարման ապահովման ներկայացում, կապված իր կողմից գնման մասնակցության հայտի (գնման մասնակ-ցության հայտի ապահովում) ներկայացման և/կամ Հաղթողի կողմից պայմանագրով պարտա-վորությունների կատարման ապահովման հետ (պայմանագրի ապահովում): Պարտավորութ-յունների ապահովման տեսակներ. բանկային երաշխիք, համաձայնագիր տուժավճարների մասին, երաշխիք և ՀՀ գործող օրենսդրության դրույթներին չհակասող այլ եղանակ: |  | - 3.1Организатор закупки, по согласованию с Заказчиком, вправе потребовать от Участни-ков закупки предоставления обеспечения исполнения обязательств Участника закупки, связанных с подачей им заявки на участие в закупке (обеспечение заявки на участие в закупке) и/или обеспечения Победителем исполнения обязательств по договору (обеспечение договора). Способы обеспечения обязательств: банковская гарантия, соглашение о неустойке, поручительство или иной способ, и не противоречащий положениям действующего законодательства РА. |  |

| - 3. ²é³ç³ñÏáõÙ Ý»ñ³éíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨»ñ |  |  |  |  |  |  | - 3. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - úý»ñï³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ù³Ï ( Ó¨ 1) |  |  |  |  |  |  | - Письмо о подаче оферты (форма 1) |  |  |  |  |
| - úý»ñï³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ý³Ù³ÏÇ Ó¨ |  |  |  |  |  |  | - Форма письма о подаче оферты |  |  |  |  |
| Ó¨Ç ëÏÇ½µ начало формы «_____»_______________ ÃÇí/ года №________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ð³ñ·»ÉÇ å³ñáÝ³Ûù, àõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙÁ, áñÁ Ññ³ï³ñ³Ïí»É ¿ñ [ÝßíáõÙ ¿ Ññ³ï³ñ³Ï³ÙÝ ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ ³ÕµÛáõñÁ], ¨ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, ¨ ÏÇñ³é»Éáí ¹ñ³ÝóáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ |  |  |  |  |  |  | Уважаемые господа! Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, опубликованное [указывается источник и дата публикации], и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, |  |  |  |  |
| _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Ø³ëÝ³ÏóÇ ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ, Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á)/(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы) áñÁ ·ñ³Ýóí³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É Ñ³ëó»áõÙ зарегистрированное по адресу ________________________________________________________________________, (Ø³ëÝ³ÏóÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ëó»Ý)/(юридический адрес Участника) ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ²åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÝù»É ä³ÛÙ³Ý³·Çñ` предлагает заключить Договор на поставку следующих Товаров: ________________________________________________________________________ (Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ²åñ³ÝùÇ Ïñ×³ï ÝÏ³ñ³·ñáõÛÃÛáõÝÁ)/(краткое описание поставляемого Товара) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³ñÏÇ, ³é¨ïñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, áñáÝù Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ëáõÛÝ Ý³Ù³ÏÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ, ¨ ëáõÛÝ Ý³Ù³ÏÇ Ñ»ï Ï³½ÙáõÙ »Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ»ï¨Û³É ·áõÙ³ñÇ ã³÷áí ²é³ç³ñÏ` |  |  |  |  |  |  | на условиях и в соответствии с Техническим предложением, коммерческим предложением, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму |  |  |  |  |
| ²é³ç³ñÏÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñõÙ Ýßí³Í ï³ñ³¹ñ³Ùáí ³é³Ýó ²²Ð:___________________________________________________ Итоговая стоимость Предложения в валюте, указанной в документации Запроса предложений, без НДС ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| êáõÛÝ ²é³ç³ñÏÁ áõÝÇ ûý»ñï³ÛÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ï ¨ ·áñÍáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ §_____¦_________ ÃÇí: |  |  |  |  |  |  | Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_________года. |  |  |  |  |
| êáõÛÝ Ñ³ÛïÁ` ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ, áõÝÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ïáõÅ³ÝùÇ Ù³ëÇÝ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ áõÅ _________ ÐÐ ¹ñ³Ù ³é³Ýó ²²Ð ·áõÙ³ñÇ (²ØÜ ¹áÉ³ñ ³é³Ýó ²²Ðª ÐÐ áã é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ) |  |  |  |  |  |  | Настоящая заявка вместе с документацией запроса предложений имеет силу письменного соглашения о неустойке в обеспечение обязательств, связанных с участием в запросе предложений, на сумму __________драм РА без НДС (долларов США без НДС- для нерезидентов РА) |  |  |  |  |
| êáõÛÝ ²é³ç³ñÏÁ, Éñ³óí³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí` Ý»ñ³éÛ³É ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ë Ï³½ÙáÕ Ñ³í»Éí³ÍÝ»ñÁ |  |  |  |  |  |  | Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения: |  |  |  |  |
| ²åñ³ÝùÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³ñÏ (Ó¨ 2) __ ¿çÇ íñ³: |  |  |  |  |  |  | Техническое предложение на поставку Товара (Форма 2) _____ на _______ листах; |  |  |  |  |
| ²é¨ïñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏ (Ó¨ 3) __ ¿çÇ íñ³: |  |  |  |  |  |  | Коммерческое предложение (форма 3) на ____ листах; |  |  |  |  |
| ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÍÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ (Ó¨ 4) __ ¿çÇ íñ³: |  |  |  |  |  |  | Протокол разногласий по проекту Договора (Форма 4) ______ на ______ листах; |  |  |  |  |
| ö³ëï³ÃáõÕÃ, áñÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ Ø³ëÝ³ÏóÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ __ ¿çÇ íñ³: |  |  |  |  |  |  | Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям на ____ листах. |  |  |  |  |
| __________________________________________________________ (подпись, М.П.)/(ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ Î.î.) __________________________________________________________________________ (³½·³ÝáõÝ, ³ÝáõÝ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝ, å³ßïáÝ.)/(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) Ó¨Ç í»ñç конец формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1.2. Èñ³óÙ³Ý Ññ³Ñ³Ý·³íáñáõÙ |  |  |  |  |  |  | - 3.1.2. Инструкции по заполнению |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ ²é³ç³ñÏÇ ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ Ñ³Ù³ñÁ` ûý»ñï³ÛÇ Ý»ñ³Ï³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ù³ÏÇ Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ (»ÝÃ³Ï»ï 3.1) |  |  |  |  |  |  | - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 3.1). |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ Çñ ýÇñÙ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ (³Û¹ ÃíáõÙ` Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á) ¨ Çñ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ëó»Ý: |  |  |  |  |  |  | - Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес. |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ ÝßÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ²åñ³ÝùÇ ³ñÅ»ùÁ Ãí»ñáí ¨ µ³é»ñáí ³ÛÝ ï³ñ³¹ñ³Ùáí ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, áñáÝù Ýßí³Í »Ý ëáõÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ, ³é³Ýó ²²Ð` ²é¨ïñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý (»ÝÃ³µ³ÅÇÝ 3.2, 2-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ §ÀÜ¸²ØºÜÀ¦ ëÛáõÝ³Ï): ¶ÇÝÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÝÍ»É XXX XXX XXX, XX ÐÐ ¹ñ³Ù (²ØÜ ¹áÉ³ñ) Ó¨³ã³÷áí, ûñÇÝ³Ï` 1 234 567, 89 §Ø»Ï ÙÇÉÇáÝ »ñÏáõ Ñ³½³ñ »ñ»ù Ñ³ñÛáõñ »ñ»ëáõãáñë ÑÇÝ· Ñ³ñÛáõñ í³ÃëáõÝÛáÃ ÐÐ ¹ñ³Ù (²ØÜ ¹áÉ³ñ)¦: |  |  |  |  |  |  | - Участник должен указать стоимость поставляемого Товара цифрами и словами, в валюте и на условиях указанной в данной документации, без НДС, в соответствии с Коммерческим предложением (подраздел 3.2, графа “ИТОГО” таблицы-2). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ драм РА (долларов США), например: “1 234 567,89 (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь, восемьдесят девять) драм РА (долларов США). ” |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ ÝßÇ ²é³ç³ñÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 2.4.2 »ÝÃ³Ï»ïÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: |  |  |  |  |  |  | - Участник должен указать срок действия Предложения согласно требованиям подпункта 2.4.2. |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ Ãí³ñÏÇ ¨ ÝßÇ ûý»ñï³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ý³Ù³ÏÇÝ ÏÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Í³í³ÉÁ, áñáÝù áñáßáõÙ »Ý Ø³ëÝ³ÏóÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý-³é¨ïñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÇ ¿áõÃÛáõÝÁ: |  |  |  |  |  |  | - Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника. |  |  |  |  |
| - ²åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³ñÏ (Ó¨ 2) |  |  |  |  |  |  | 3.2 Техническое предложение на поставку Товара (форма 2) |  |  |  |  |
| - ²åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ï³Ý ³é³ç³ñÏÇ Ó¨ |  |  |  |  |  |  | - Форма Технического предложения на поставку Товара. |  |  |  |  |
| Ó¨Ç ëÏÇ½µ начало формы «____»_____________ Ã.г №____________________ úý»ñï³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ù³ÏÇ Ñ³í»Éí³Í 1/ Приложение 1 к письму о подаче оферты ²äð²ÜøÆ Ø²î²Î²ð²ðØ²Ü îºÊÜÆÎ²Î²Ü ²è²æ²ðÎ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА Ø³ëÝ³ÏóÇ ³ÝáõÝÁ ¨ Ñ³ëó»Ý` _________________________________ Наименование и адрес Участника: _________________________________ (²Ûëï»Õ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ³½³ï Ó¨áí Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Çñ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³ñÏÁ` Ñ»Ýí»Éáí Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ²åñ³ÝùÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ Ý³Ë³·ÍÇ íñ³, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 1 ¨ 2 Ð³í»Éí³ÍÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ) (Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект Технического задания поставляемого Товара, в соответствии с требованиями Приложений 1 и 2). ___________________________________________ (подпись, М.П.)/(ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ Î.î.) ____________________________________________________________ (³½·³ÝáõÝ, ³ÝáõÝ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝ, å³ßïáÝ.)/(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) Ó¨Ç í»ñç конец формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Èñ³óÙ³Ý Ññ³Ñ³Ý·³íáñáõÙ |  |  |  |  |  |  | - 3.2.2. Инструкции по заполнению |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ ²é³ç³ñÏÇ ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ Ñ³Ù³ñÁ` ûý»ñï³ÛÇ Ý»ñ³Ï³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ù³ÏÇ Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ (»ÝÃ³Ï»ï 3.1) |  |  |  |  |  |  | - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 3.1.). |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ Çñ ýÇñÙ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ (³Û¹ ÃíáõÙ` Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á) ¨ Çñ Ñ³ëó»Ý: |  |  |  |  |  |  | - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. |  |  |  |  |
| - î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³ñÏáõÙ ÝßíáõÙ »Ý 1 Ð³í»Éí³ÍÇ µáÉáñ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ç³ñÏíáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ (Ð³í»Éí³Í 3): Ø³ëÝ³ÏÇóÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ýß»É, áñ Ý³ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¿ î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ Ñ»ï, áñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ð³í»Éí³Í 1 ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ, µ³ó³éáõÛÃÛ³Ùµ §³ÛëåÇëÇ¦ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (¨ Ýß»É ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ): |  |  |  |  |  |  | - В техническом предложении описываются все позиции Приложения 1 с учетом предлагаемых условий Договора (Приложение 3). Участник вправе указать, что он согласен на проект Технического задания, изложенного в Приложении 1 Документации по запросу предложений, за исключением таких-то изменений (и указать их). |  |  |  |  |
| - Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ²åñ³ÝùÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³ñÏ ÏÍ³é³ÛÇ áñå»ë ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ № 1 Ñ³í»Éí³ÍÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ÑÇÙù: ²Û¹ ³éáõÙáí, ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý íñ³ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ¨ Ø³ëÝ³ÏóÇ áõÅÇ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³Ëë»ñÇ Ýí³½»óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, ëáõÛÝ ³é³ç³ñÏÁ å»ïù ¿ å³ïñ³ëï»É ³ÛÝå»ë, áñå»ë½Ç ÑÝ³ñ³íáñ ÉÇÝÇ ³ÛÝ Ýí³½³·áõÛÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ý»ñ³é»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ù»ç: |  |  |  |  |  |  | - Техническое предложение на поставку Товара будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор. |  |  |  |  |
| - ²é¨ïñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏ (Ó¨ 3) |  |  |  |  |  |  | 3.3. Коммерческое предложение (форма 3) |  |  |  |  |
| - ³é¨ïñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÇ Ó¨ |  |  |  |  |  |  | - Форма коммерческого предложения |  |  |  |  |
| Ó¨Ç ëÏÇ½µ начало формы «____»_____________ Ã./г №_________________________ úý»ñï³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ù³ÏÇ Ñ³í»Éí³Í 2 / Приложение 2 к письму о подаче оферты ²èºìîð²ÚÆÜ ²è²æ²ðÎ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Ø³ëÝ³ÏóÇ ³ÝáõÝÁ ¨ Ñ³ëó»Ýª/ Наименование и адрес Участника: ___________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø³ï³Ï³ñ³ñ³íáÕ ²åñ³ÝùÇ ³ñÅ»ùÇ Ñ³ßí³ñÏ |  |  |  |  |  | Расчет стоимости поставляемого Товара |  |  |  |  |  |
| № |  |  | ²åñ³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ Наименование Товара | ²ñï³¹ñáÕÁ, Í³·Ù³Ý »ñÏÇñÁ Производитель, страна происхождения | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ Ед. Изм. |  | ø³Ý³ÏÁ ã³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñ.áí Кол-во в ед. Изм. |  |  | ØÇ³íáñÇ ·ÇÝÁ, ï³ñ³¹ñ³Ùáíª ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ï³ñ³¹ñ³Ùáí, ³é³Ýó ²²Ð Цена единицы, в валюте согласно условий настоящей документации ОЗП, без НДС | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ·ÇÝÁ, ï³ñ³¹ñ³Ùáíª ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ï³ñ³¹ñ³Ùáí, ³é³Ýó ²²Ð Общая цена, в валюте согласно условий настоящей документации ОЗП, без НДС |
| ÀÜ¸²ØºÜÀ/ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ²ÕÛáõë³Ï 2 Ø³ï³Ï³ñ³ñ³íáÕ ²åñ³ÝùÇ ³ñÅ»ùÇ Ñ³ßí³ñÏ` Éñ³óáõóÇã Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³éáõÙáí |  | Таблица-2. Расчет стоимости поставляемого Товара с учетом дополнительных услуг |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ì³Ëë»ñÇ Ñá¹í³ÍÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ Наименование статьи расходов |  | ²ñÅ»ùÁ, ï³ñ³¹ñ³Ùáíª ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ³é³Ýó ²²Ð Стоимость, в валюте согласно условий настоящей документации ОЗП, без НДС |
|  | ²åñ³ÝùÇ ³ñÅ»ùÁ (³ÕÛáõë³Ï 1-Ç ÁÝ¹³Ù»ÝÁ) |  |  |
|  | Стоимость Товара (итого таблицы-1) |  |  |
|  | Èñ³óáõóÇã Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ [í»ñÍ³Ý»É ÇÝãåÇëÇ Éñ³óáõóÇã Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ å»ïù ¿ Ý»ñ³éí»Ý ³ñÅ»ùáõÙ] |  |  |
|  | Стоимость дополнительных услуг [расшифровать, какие дополнительные услуги должны быть включены в стоимость] |  |  |
|  | ²ÛÉ Í³Ëë»ñ (í»ñÍ³Ý»É` Ýß»Éáí Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏáÝÏñ»ï Í³ËëÇ ï»ë³ÏÁ) |  |  |
|  | Прочие расходы (расшифровать с указанием каждого конкретного вида расходов) |  |  |
|  | ¨ ³ÛÉÝ |  |  |
|  | и т.д. |  |  |
|  | ÀÜ¸²ØºÜÀ (1+2+…)/ИТОГО (1 + 2 + …) |  |  |

| ²ÕÛáõë³Ï 3. ²åñ³ÝùÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ³ÛÉ ³é¨ïñ³ÛÇÝ å³Û³Ù³ÝÝ»ñÁ |  |  | Таблица-3. Прочие коммерческие условия поставки Товара |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | ²Ýí³ÝáõÙÁ Наименование |  |  |  |  |  | Üß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ Значение |  |  |
|  |  | Ø³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ëÏÇ½µÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок начала поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ³í³ñïÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок завершения поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø³ï³Ï³ñ³ñ³Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ì×³ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условия оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ºñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¨ ³ÛÉÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________________________________________________________ (ëïáñ³·ñáõÃÛõáÝÁ, Î.î) (подпись, М.П.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________________________________________________________________________ (ëïáñ³·ñáÕÇ ³³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝáõÝÁ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ, å³ßïáÝÁ) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3..3.2 Èñ³óÙ³Ý Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ |  |  |  | - Инструкции по заполнению |  |  |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ ûý»ñï³ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ý³Ù³ÏÇ Ñ³Ù³ñÁ ¨ ³Ùë³ÃÇíÁ, áñÇ Ñ³í»Éí³ÍÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ëáõÛÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÁ: |  |  |  | - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение. |  |  |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ ÝßÇ Çñ ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ (Ýß»Éáí Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á) ¨ Ñ³ëó»Ý: |  |  |  | - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. |  |  |  |  |  |  |
| - ²ÕÛáõë³Ï 1-áõÙ µ»ñíáõÙ ¿ ÇÝùÝÇÝ ²åñ³ÝùÇ ³ñÅ»ùÇ Ñ³ßí³ñÏÁ, ³é³Ýó Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñÇ ³ñÅ»ùÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý: |  |  |  | - В таблице-1 приводится расчет стоимости самого Товара без учета стоимости дополнительных услуг. Цена единицы и общая стоимость в таблице-1: |  |  |  |  |  |  |
| - Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÝßíáõÙ ¿ DDP å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí. Ð³Û³ëï³Ý, ù. ºñ¨³Ý (ÆÝÏáï»ñÙë2010) ³é³Ýó ²²Ð |  |  |  | - - для резидентов Республики Армения, указывается на условиях DDP Армения, г. Ереван (Инкотермс 2010) без НДС |  |  |  |  |  |  |
| - Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý áã é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÝßíáõÙ ¿ CIP å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí. Ð³Û³ëï³Ý, ù. ºñ¨³Ý (ÆÝÏáï»ñÙë2010) ³é³Ýó ²²Ð |  |  |  | - - для нерезидентов Республики Армения , указывается на условиях CIP Армения, г. Ереван (Инкотермс 2010) без НДС |  |  |  |  |  |  |
| - ²ÕÛáõë³Ï 2-áõÙ µ»ñíáõÙ ¿ Éñ³óáõóÇã Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ Ñ³ßí³ñÏÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ, 2-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ 1-ÇÝ ëÛáõÝ³ÏáõÙ ÝßíáõÙ ¿ 1-ÇÝ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ýßí³Í ²åñ³ÝùÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ (ëÛáõÝ³Ï §ÀÜ¸²ØºÜÀ¦): |  |  |  | - В таблице-2 приводится расчет стоимости дополнительных услуг. При этом в графе 1 таблицы-2 указывается общая стоимость Товара из таблицы-1 (графа “ИТОГО”). |  |  |  |  |  |  |
| - ²ÕÛáõë³Ï 3-áõÙ µ»ñíáõÙ Ø³ëÝ³ÏóÇ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÇ ³ÛÉ å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ: |  |  |  | - В таблице-3 приводятся иные параметры коммерческого предложения Участника. |  |  |  |  |  |  |
| - ²é¨ïñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÁ ÏÍ³é³ÛÇ áñå»ë ÑÇÙù ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ № 1 Ñ³í»Éí³ÍÁ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí Ýí³½»óÝ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇ ¨ Ø³ëÝ³ÏóÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ áõÅ»ñÇ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇ Í³ËëÁ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»ÉÇë, ëáõÛÝ ²é¨ïñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÁ å»ïù ¿ Ý³Ë³å³ïñ³ëïíÇ ³ÛÝå»ë, áñå»ë½Ç ÑÝ³ñ³íáñ ÉÇÝÇ ³ÛÝ, Ýí³½³·áõÛÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ÁÝ¹·ñÏ»É ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ: |  |  |  | - Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное Коммерческое предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор. |  |  |  |  |  |  |
| - ²é³ç³ñÏÇ ·ÇÝÁ å»ïù ¿ ÝßíÇ ëïáõÛ· Ãí»ñáí: |  |  |  | - Сумма предложения должна быть указана в конкретных цифрах. |  |  |  |  |  |  |
| - ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÍÇ ³éáõÙáí ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ (Ó¨ 4) |  |  |  | 3.4 Протокол разногласий по проекту Договора (форма 4) |  |  |  |  |  |  |
| - ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÍÇ ³éáõÙáí ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ó¨Á |  |  |  | 3.4.1 Форма Протокола разногласий по проекту Договора |  |  |  |  |  |  |
| Ó¨Ç ëÏÇ½µ начало формы «________»________________ Ã./г №__________________ úý»ñï³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ù³ÏÇ Ñ³í»Éí³Í 3/ Приложение 3 к письму о подаче оферты ä²ÚØ²Ü²¶ðÆ Ü²Ê²¶ÌÆ ²èàôØàì î²ð²Ò²ÚÜàôÂÚàôÜÜºðÆ ²ðÒ²Ü²¶ðàôÂÚàôÜ ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ К ПРОЕКТУ ДОГОВОРА Ø³ëÝ³ÏóÇ ³ÝáõÝÁ ¨ Ñ³ëó»Ý` _________________________________ Наименование и адрес Участника: _________________________________ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¦ä³ñï³¹Çñ§ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ «Обязательные» условия Договора №; ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÍÇ № Ï»ïÇ Ñ³Ù³ñÁ (Ð³í»Éí³Í 3 № пункта проекта Договора (Приложение 3); êÏ½µÝ³Ï³Ý Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñ Исходные формулировки; Ø³ëÝ³ÏóÇ ³é³ç³ñÏÁ Предложения Участника; ÜßáõÙÝ»ñ, ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñ Примечания, обоснование. …. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¦ò³ÝÏ³ÉÇ§ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ «Желательные» условия Договора №; ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÍÇ № Ï»ïÇ Ñ³Ù³ñÁ (Ð³í»Éí³Í 3) № пункта проекта Договора (Приложение 3); êÏ½µÝ³Ï³Ý Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñ Исходные формулировки; Ø³ëÝ³ÏóÇ ³é³ç³ñÏÁ Предложения Участника; ÜßáõÙÝ»ñ, ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñ Примечания, обоснование. …. ____________________________________ (подпись, М.П.)/(ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ Î.î.) _______________________________________________________________ (³½·³ÝáõÝ, ³ÝáõÝ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝ, å³ßïáÝ.)/(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) Ó¨Ç í»ñç конец формы |
| - Èñ³óÙ³Ý Ññ³Ñ³Ý·³íáñáõÙ |  |  |  | - Инструкции по заполнению |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ ²é³ç³ñÏÇ ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ Ñ³Ù³ñÁ` ûý»ñï³ÛÇ Ý»ñ³Ï³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ù³ÏÇ Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ (»ÝÃ³Ï»ï 3.1) |  |  |  | - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 3.1.). |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ Çñ ýÇñÙ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ (³Û¹ ÃíáõÙ` Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á) ¨ Çñ Ñ³ëó»Ý: |  |  |  | - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. |  |  |  |  |
| - îíÛ³É Ó¨ Éñ³óíáõÙ ¿ Ã» ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ áõÝÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÍÇ (Ð³í»Éí³Í 3) ÷á÷áËÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ Ï³Ù ³é³ç³ñÏÝ»ñ, Ã» ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³Û¹åÇëÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ï³Ù ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý. í»ñçÇÝ ¹»åùáõÙ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ ÝßíáõÙ ¿ §Ð³Ù³Ó³ÛÝ »Ù ³é³ç³ñÏí³Í ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÍÇ Ñ»ï¦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ: |  |  |  | - Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора (Приложение 3), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора». |  |  |  |  |
| - ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ áõÝÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ ³é³ç³ñÏÝ»ñ, Ø³ëÝ³ÏÇóÁ Çñ ²é³ç³ñÏÇ Ï³½ÙáõÙ, å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ ëáõÛÝ î³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ: Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ Ñëï³Ï µ³Å³ÝÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Çñ Ñ³Ù³ñ å³ñï³¹Çñ ¨ ó³ÝÏ³ÉÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ûëï»Õ §ä³ñï³¹Çñ¦ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÛÝåÇëÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ, áñáÝó ãÁÝ¹áõÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ, Ý³ ÏÑñ³Å³ñíÇ ÏÝù»É ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ: §ò³ÝÏ³ÉÇ¦ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³ÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ý³ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³ÝÁ, ë³Ï³ÛÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ¹ñ³Ýó Ù»ñÅÙ³Ý ¹»åùáõÙ, áñå»ë Ñ»ï¨³Ýù Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ãÇ Ññ³Å³ñÇ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»Éáõó, ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» Ý³ ×³Ý³ãíÇ Ñ³ÕÃáÕ: |  |  |  | - В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем. |  |  |  |  |
| - ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ïáñáßí»Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 1.2.4 Ï»ïÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: |  |  |  | - Условия Договора будут определяться в соответствии с пунктом 1.2.4. |  |  |  |  |
| - ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ»Ý Çñ³íáõÝù ¿ í»ñ³å³ÑáõÙ ÙÇÝã¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùáõÙ, í»ñ³Ý³Û»É ¨ ÁÝ¹áõÝ»É ¹ñ³ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ ¨ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (áñáÝù ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ µÝáõÛÃ ã»Ý ÏñáõÙ): ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÏáÕÙ»ñÁ ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ã·³Ý, ÏáÕÙ»ñÁ ëïÇåí³Í ÏÉÇÝ»Ý ÏÝù»É ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ³ÛåÇëÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, áñáÝù Ýßí³Í »Ý ëáõÛÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ¨ Ð³ÕÃáÕÇ ²é³ç³ñÏáõÙ: |  |  |  | - Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации по запросу предложений и Предложении Победителя. |  |  |  |  |
| - ò³ÝÏ³ó³Í ¹»åùáõÙ, Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ Ç ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³` |  |  |  | - В любом случае Участник должен иметь в виду что: |  |  |  |  |
| ³) »Ã» Ø³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í áñ¨¿ å³ñï³¹Çñ ä³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñ ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ÏÉÇÝ»Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³ñ, ³Û¹åÇëÇ ²é³ç³ñÏÁ ÏÙ»ñÅíÇ, ³ÝÏ³Ë ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý-³é¨ïñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÇó, |  |  |  | a) если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений; |  |  |  |  |
| µ) ó³ÝÏ³ó³Í ¹»åùáõÙ, Ø³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÍÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ, ãÇ ½ñÏáõÙ Ø³ëÝ³ÏóÇÝ ¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ³Û¹ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ¨ ÷á÷áËÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇó` ÙÇÝãå³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ` ³Û¹ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÷á÷áËÙ³Ý ³éáõÙáí áñáßÙ³Ý ·³Éáõ Ñ³Ù³ñ: |  |  |  | b) в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий. |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏóÇ Ó¨³Ã»ñÃÇÏ (Ó¨ 5) |  |  |  | - Анкета Участника (форма 5) |  |  |  |  |
| 3.5.1. Ø³ëÝ³ÏóÇ Ó¨³Ã»ñÃÇÏÇ Ó¨Á |  |  |  | - Форма Анкеты Участника |  |  |  |  |
| Ó¨Ç ëÏÇ½µ начало формы «____»_____________ Ã/г. №__________ úý»ñï³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ù³ÏÇ Ñ³í»Éí³Í4/ Приложение 4 к письму о подаче оферты Ø³ëÝ³ÏóÇ ³ÝáõÝÁ ¨ Ñ³ëó»Ý` _________________________________ Наименование и адрес Участника: _________________________________ Ø²êÜ²ÎòÆ Ð²ðò²ÂºðÂÆÎ; АНКЕТА УЧАСТНИКА. №; ²Ýí³ÝáõÙ Наименование; Ø³ëÝ³ÏóÇ Ù³ëÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ Сведения об Участнике. Ø³ëÝ³ÏóÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á ¨ ýÇñÙ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника. ÐÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñ (Ãí³ñÏ»É ÑÇÙ³Ý¹ÇñÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨»ñÁ Ï³Ù µáÉáñ ÑÇÙ³Ý¹ÇñÝ»ñÇ ³½·³ÝáõÝÝ»ñÁ, ³ÝáõÝÝ»ñÁ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó µ³ÅÝ»Ù³ëÁ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ 10% ) Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%. Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý é»»ëïñáõÙ Ñ³ßí³éí»Éáõ Ù³ëÇÝ íÏ³Û³Ï³Ý (³Ùë³ÃÇíÁ, Ñ³Ù³ñÁ, áõÙ ÏáÕÙÇó ¿ ïñí³Í) Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано). Ø³ëÝ³ÏóÇ ÐìÐÐ ИНН Участника. Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ëó»Ý Юридический адрес. öáëï³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý Почтовый адрес. Ø³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÁ`Ãí³ñÏ»É ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ ¨ ÷áëï³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý»ñÁ Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса. ´³ÝÏ³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ (µ³ÝÏÇ ³Ýóßí³ÝáõÙÁ ¨ Ñ³ëó»Ý, µ³ÝÏáõÙ Ø³ëÝ³ÏóÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³ßí»Ñ³Ù³ñÁ, µ³ÝÏÇ Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÁ, ³ÛÉ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ) Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты). Ø³ëÝ³ÏóÇ Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ (ù³Õ³ùÇ Ïá¹Ç Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ) Телефоны Участника (с указанием кода города). Ø³ëÝ³ÏóÇ ý³ùëÇ Ñ³Ù³ñÁ (ù³Õ³ùÇ Ïá¹Ç Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ) Факс Участника (с указанием кода города). Ø³ëÝ³ÏóÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý Адрес электронной почты Участника. Ø³ëÝ³ÏóÇ Õ»Ï³í³ñÇ ³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝáõÝÁ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ, áñÁ,Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ø³ëÝ³ÏóÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ, áõÝÇ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù, Ý³¨ Ýß»É å³ßïáÝÁ ¨ ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ Ñ»é³ËáëÁ: Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона. Ø³ëÝ³ÏóÇ ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ ³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝáõÝÁ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ, Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника. Ø³ëÝ³ÏóÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝáõÝÁ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ, Ñ»ï³Ëáë³Ñ³Ù³ñÁ ¨ å³ßïáÝÁ Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона. ____________________________________ (подпись, М.П.)/(ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ Î.î.) _____________________________________________________________ (³½·³ÝáõÝ, ³ÝáõÝ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝ, å³ßïáÝ.)/(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) Ó¨Ç í»ñç конец формы |
| - Èñ³óÙ³Ý Ññ³Ñ³Ý·³íáñáõÙ |  |  |  | - 3.5.2 Инструкции по заполнению |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ ²é³ç³ñÏÇ ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ Ñ³Ù³ñÁ` ûý»ñï³ÛÇ Ý»ñ³Ï³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ù³ÏÇ Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ (»ÝÃ³Ï»ï 3.1) |  |  |  | - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 3.1.). |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ Çñ ýÇñÙ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ (³Û¹ ÃíáõÙ` Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á) ¨ Çñ Ñ³ëó»Ý: |  |  |  | - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ å»ïù ¿ íեñá·ñÛ³É ³ÕÛáõë³ÏÇ µáÉáñ Ï»ï»ñÁ Éñ³óÝ»Ý: àñ¨¿ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ýß»É §ãÏ³¦: |  |  |  | - Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». |  |  |  |  |
| - 8 ïáÕáõÙ ¦´³ÝÏ³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ§ ÝßíáõÙ »Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, áñáÝù Ï·áñÍ³Íí»Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: |  |  |  | - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора. |  |  |  |  |
| - ÜÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ó³ÝÏÇ ¨ Í³í³ÉÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³Ýù (Ó¨ 6) |  |  |  | 3.6 Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6) |  |  |  |  |
| - ÝÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ó³ÝÏÇ ¨ Í³í³ÉÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ÝùÇ Ó¨Á |  |  |  | 3.6.1 Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров |  |  |  |  |
| Ó¨Ç ëÏÇ½µ начало формы §____»_____________ Ã./г №_____________________ úý»ñï³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ù³ÏÇ Ñ³í»Éí³Í 5/ Приложение 5 к письму о подаче оферты ÜØ²Ü²îÆä ä²ÚØ²Ü²¶ðºðÆ Î²î²ðØ²Ü ò²ÜÎÆ ºì Ì²ì²ÈÜºðÆ ìºð²´ºðÚ²È îºÔºÎ²Üø СПРАВКА О ПЕРЕЧНЕ И ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ Ø³ëÝ³ÏóÇ ³ÝáõÝÁ ¨ Ñ³ëó»Ý` _________________________________ Наименование и адрес Участника: _________________________________ №; Î³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ (Ï³ï³ñÙ³Ý ëÏ½µÇ ï³ñÇÝ ¨ ³ÙÇëÁ-÷³ëï³óÇ Ï³Ù åÉ³Ý³íáñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý ³í³ñïÙ³Ýï³ñÇÝ ¨ ³ÙÇëÁ, ã³í³ñïí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` Ï³ï³ñí³Í ïáÏáëÁ) Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения); ä³ïíÇñ³ïáõÝ (³Ýí³ÝáõÙÁ, Ñ³ëó»Ý, ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ ³ÝÓÁ, Ýñ³ å³ßïáÝÁ, ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ Ñ»é³Ëáë) Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны); ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ (Í³í³ÉÁ, Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ï³½ÙÁ, å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ) Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора); ä³Û³Ý³·ñÇ ³ñÅ»ùÁ, Сумма договора,; Âí³ñÏí³Í ä³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³éáõÙáí ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÷áË³ñÇÝÙ³Ý å³Ñ³ÝçÇ ¹»åù»ñ Сведения о рекламациях по перечисленным договорам. …. ÀÜ¸²ØºÜÀ ³ÙµáÕç ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ [Ýß»É ï³ñÇÝ, ûñÇÝ³Ï` §2017¦] ИТОГО за полный год [указать год, например «2017»]; х. …. ÀÜ¸²ØºÜÀ [Ýß»É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí, ûñÇÝ³Ï` §20 Ãí³Ï³ÝÇ I-ÇÝ ÏÇë³ÙÛ³Ï¦ ¨ ³ÛÉÝ] ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал 20 года» и т.д.]; х. ___________________________________________________________________________ (подпись, М.П.)/(ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ Î.î.) _________________________________________________________________________________________________ (³½·³ÝáõÝ, ³ÝáõÝ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝ, å³ßïáÝ.)(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) Ó¨Ç í»ñç конец формы |
| - Èñ³óÙ³Ý Ññ³Ñ³Ý·³íáñáõÙ |  |  |  |  | - 3.6.2 Инструкции по заполнению |  |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ ²é³ç³ñÏÇ ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ Ñ³Ù³ñÁ` ûý»ñï³ÛÇ Ý»ñ³Ï³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ù³ÏÇ Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ (»ÝÃ³Ï»ï 3.1): |  |  |  |  | - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 3.1). |  |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ Çñ ýÇñÙ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ (³Û¹ ÃíáõÙ` Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á) ¨ Çñ Ñ³ëó»Ý: |  |  |  |  | - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. |  |  |  |  |  |
| - îíÛ³É Ó¨áõÙ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ ÜÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ó³ÝÏÁ ¨ Í³í³ÉÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³Ù»Ù³ï»ÉÇ »Ý 1 ¨ 2 Ð³í»Éí³ÍÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ, Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ»ï: |  |  |  |  | - В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям Приложений 1 и 2. |  |  |  |  |  |
| - ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É, »ñ»ùÇó áã ³í»É, ë³Ï³ÛÝ ï³ëÇó áã å³Ï³ë ÝÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ: Ø³ëÝ³ÏÇóÁ Ï³ñáÕ ¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÁÝïñ»É å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ, áñáÝù, Çñ Ï³ñÍÇùáí, É³í³·áõÛÝÝ »Ý µÝáõÃ³·ñáõÙ Çñ ÷áñÓÁ: |  |  |  |  | - Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. |  |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ³é»É Ý³¨ ã³í³ñïí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ` ³Û¹ ÷³ëïÇ Ù³ëÇÝ å³ñï³¹Çñ Ýß»Éáí: |  |  |  |  | - Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт. |  |  |  |  |  |
| - ÜÛáõÃ³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý é»ëõáñëÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³Ýù(Ó¨ 7) |  |  |  |  | 3.7 Справка о материально-технических ресурсах (форма 7) |  |  |  |  |  |
| - ÜÛáõÃ³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý é»ëõáñëÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ÝùÇ Ó¨Á |  |  |  |  | 3.7.1 Форма Справки о материально-технических ресурсах |  |  |  |  |  |
| Ó¨Ç ëÏÇ½µ начало формы «____»_____________ Ã./г. №_____________________ úý»ñï³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ù³ÏÇ Ñ³í»Éí³Í 6/ Приложение 6 к письму о подаче оферты ÜÚàôÂ²Î²Ü-îºÊÜÆÎ²Î²Ü èºêàôðêÜºðÆ Ø²êÆÜ îºÔºÎ²Üø СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ Ø³ëÝ³ÏóÇ ³ÝáõÝÁ ¨ Ñ³ëó»Ý` ____________________________________ Наименование и адрес Участника: _________________________________ №; ²Ýí³ÝáõÙ Наименование; ¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ Местонахождение; ê»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ÛÉ Çñ³íáõÝù (ïÝï»ë³Ï³Ý í³ñÙ³Ý, ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÙ³Ý) Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления); Üå³ï³Ï³ÛÇÝß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ (ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó) Предназначение (с точки зрения выполнения Договора); ìÇ×³ÏÁ Состояние; Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ Примечания. …. ____________________________________ (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ Î.î.)/(подпись, М.П.) ____________________________________________________________ (³½·³ÝáõÝ, ³ÝáõÝ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝ, å³ßïáÝ.)/(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) Ó¨Ç í»ñç конец формы |
| - Èñ³óÙ³Ý Ññ³Ñ³Ý·³íáñáõÙ |  |  |  |  |  | - 3.7.2. Инструкции по заполнению |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ ²é³ç³ñÏÇ ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ Ñ³Ù³ñÁ` ûý»ñï³ÛÇ Ý»ñ³Ï³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ù³ÏÇ Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ (»ÝÃ³Ï»ï 3.1) |  |  |  |  |  | - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 3.1.). |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ Çñ ýÇñÙ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ (³Û¹ ÃíáõÙ` Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á) ¨ Çñ Ñ³ëó»Ý: |  |  |  |  |  | - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. |  |  |  |  |
| - îíÛ³É ï»Õ»Ï³ÝùáõÙ Ãí³ñÏíáõÙ »Ý ÝÛáõÃ³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³ÏÝ é»ëáõñëÝ»ñÁ, áñáÝù Ø³ëÝ³ÏÇóÁ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ ·ÉË³íáñ ¨ å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ ·áñÍ³Í»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï (å³Ñ»ëï, ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ, ï»Ë³÷áËÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ñï³¹ñ³ÝùÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ, Ï³åÇ ÙÇçáóÝ»ñ, ïíÛ³ÉÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ùß³ÏÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ): |  |  |  |  |  | - В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное). |  |  |  |  |
| - Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³Ýù (Ó¨ 8) |  |  |  |  |  | 3.8 Справка о кадровых ресурсах (форма 3) |  |  |  |  |
| - Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ÝùÇ Ó¨ |  |  |  |  |  | - Форма Справки о кадровых ресурсах |  |  |  |  |
| Ó¨Ç ëÏÇ½µ начало формы «____»_____________ Ã./г №______________________ úý»ñï³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ù³ÏÇ Ñ³í»Éí³Í 7/ Приложение 7 к письму о подаче оферты Ø²ð¸Î²ÚÆÜ èºêàôðêÜºðÆ ìºð²´ºðÚ²È îºÔºÎ²Üø СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ Ø³ëÝ³ÏóÇ ³ÝáõÝÁ ¨ Ñ³ëó»Ý` _________________________________ Наименование и адрес Участника: _________________________________ ²ÕÛáõë³Ï-1. ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñ Таблица-1. Основные кадровые ресурсы №; Ø³ëÝ³·»ñÇ ³½·³ÝáõÝ, ³ÝáõÝ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝ Фамилия, имя, отчество специалиста; ÎñÃáõÃÛáõÝÁ (ÇÝã ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ ¿ ³í³ñï»É, ³í³ñïÙ³Ý ÃÇíÁ, Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ), ÃáõÛÉ³ïñíáÕ ËÙµ»ñÁ, íÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñ, ÉÇ½»Ý½Ç³Ý»ñ ¨ ³ÛÉÝ Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр.; ä³ßïáÝÁ Должность; îíÛ³É Ï³Ù ÝÙ³Ý³ïÇå å³ßïáÝáõÙ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓÁ ï³ñÇ Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет. Ô»Ï³í³ñ ûÕ³Ï(Õ»Ï³í³ñÁ ¨Ýñ³ ï»Õ³Ï³ÉÁ, ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÁ, ·ÉË³íáñ ïÝï»ë³·»ïÁ, ·ÉË³íáñ Çñ³í³µ³ÝÁ) Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист). …. Ø³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ (³Û¹ ÃíáõÙ, ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ·Íáí Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ, ·ÝáõÙÝ»ñÇ ·Íáí å»ï, í³×³éùÝ»ñÇ ·Íáí å»ï, »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ·Íáí å»ï, ÓáõÉáÕÝáñ, ï»Õ³¹ñáÕÝ»ñ, ÷³Ï³Ý³·áñÍ, ¿É»ÏïñÇÏÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ) Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию, сварщики, монтажники, слесари, электрики и т.д.). …. ²ÛÉ ³ÝÓÝ³Ï³½Ù (³Û¹ÃíáõÙ, ³é³ùÇãÝ»ñ, í³ñáñ¹Ý»ñ, µ»éÝáÕÝ»ñ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ) Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.). …. ²ÕÛáõë³Ï-2. ²ÛÉ ³ÝÓÝ³Ï³½Ù Таблица-2. Прочий персонал Ø³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ËáõÙµ Группа специалистов; ²ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ù³Ý³ÏÁ, ³ÝÓ Штатная численность, чел.. Ô»Ï³í³ñ ³ÝÓÝ³Ï³½Ù Руководящий персонал. ÆÝÅ»Ý»ñ³ï»ÝÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½Ù Инженерно-технический персонал. ´³ÝíáñÝ»ñ ¨ ûÅ³Ý¹³Ï ³ÝÓÝ³Ï³½Ù Рабочие и вспомогательный персонал. ____________________________________ (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ Î.î.)/(подпись, М.П.) _______________________________________________________________ (³½·³ÝáõÝ, ³ÝáõÝ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝ, å³ßïáÝ.)/(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) Ó¨Ç í»ñç конец формы |
| - Èñ³óÙ³Ý Ññ³Ñ³Ý·³íáñáõÙ |  |  |  |  |  | - 3.8.2 Инструкции по заполнению |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ ²é³ç³ñÏÇ ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ Ñ³Ù³ñÁ` ûý»ñï³ÛÇ Ý»ñ³Ï³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ù³ÏÇ Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ (»ÝÃ³Ï»ï 3.1) |  |  |  |  |  | - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 3.1.). |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ Çñ ýÇñÙ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ (³Û¹ ÃíáõÙ` Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á) ¨ Çñ Ñ³ëó»Ý: |  |  |  |  |  | - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. |  |  |  |  |
| - îíÛ³É ï»Õ»Ï³ÝùÇ 1-³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ãí³ñÏíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ, áñáÝù Ø³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ÏÝ»ñ·ñ³íí»Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: |  |  |  |  |  | - В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора. |  |  |  |  |
| - îíÛ³É ï»Õ»Ï³ÝùÇ 2-³ÕÛáõë³ÏáõÙ ÝßíáõÙ »Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ù³µ Ø³ëÝ³ÏóÇ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙáõÙ ·ïÝíáÕ µáÉáñ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ: |  |  |  |  |  | - В таблице-2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника. |  |  |  |  |
| - §²ÛÉ ³ÝÓÝ³Ï³½Ù¦ Ù³ëáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ãÉñ³óÝ»É ÏñÃáõÃÛ³ÝÁ ¨ ÷áñÓÇÝ í»ñ³µ»ñíáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ (§x¦ Ýß³Ý) Ï³Ù Ï³ñ»ÉÇ ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»É ïíÛ³É ¹³ëÇÝ å³ïÉ³ÝáÕ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ýß»Éáí: |  |  |  |  |  | - По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории. |  |  |  |  |
| - î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ý³Ù³Ï ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ø³ëÝ³ÏóÇ Ùáï ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ï³Ù ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåÇãÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³å»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý, áñáÝù ÏñáõÙ »Ý ÷áËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛ³Ý µÝáõÛÃ (Ó¨ 9) |  |  |  |  |  | 3.9 Информационное письмо о наличии у Участника Запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора Запроса предложений (форма 9) |  |  |  |  |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ø³ëÝ³ÏóÇ Ùáï ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ï³Ù ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåÇãÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³å»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý, áñáÝù ÏñáõÙ »Ý ÷áËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛ³Ý µÝáõÛÃ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ý³Ù³ÏÇ Ó¨Á |  |  |  |  |  | 3.9.1 Форма письма о наличии у Участника Запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора Запроса предложений |  |  |  |  |
| Ð³í»Éí³Í 8 ûý»ñï³ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ § ¦ № Ý³Ù³ÏÇ |  |  |  |  |  | Приложение 8 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ |  |  |  |  |
| Ð³ñ·»ÉÇ å³ñáÝ³Ûù! |  |  |  |  |  | Уважаемые господа! |  |  |  |  |
| Ø»ñ ²é³ç³ñÏÁ ùÝÝ³ñÏ»ÉÇë ËÝ¹ñáõÙ »Ýù Ñ³ßíÇ ³éÝ»É Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ ³éÏ³ [ÝßíáõÙ ¿ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ø³ëÝ³ÏóÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ] Ï³å»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝù ÏñáõÙ »Ý ÷áËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛ³Ý µÝáõÛÃ ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï, áñáÝù [ÝßíáõÙ ¿ áí »Ý Ñ³ÝÇë³ÝáõÙ ³Û¹ ³ÝÓÇÝù, ûñÇÝ³Ï` ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñ, ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ] ä³ïíÇñ³ïáõÇ [¨/Ï³Ù ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåÇãÇ Ï³Ù ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý, áñÁ å³ïñ³ëï»É ¿ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, Ù³ëÝ³·ÇñÁ, ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, áñáÝù ³ÝÙÇç³å»ë Ï³åí³Í »Ý ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ»ï], Ù³ëÝ³íáñ³å»ë. |  |  |  |  |  | При рассмотрении нашего Предложения просим учесть следующие сведения о наличии у {указывается наименование Участника Запроса предложений} связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.} Заказчика {и/или Организатора Запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса} а именно: |  |  |  |  |
| [ÝßíáõÙ ¿ ³ÝÓÇ ².².Ð, Ýñ³ ³ßË³ï³ÝùÇ í³ÛñÁ, Ñ³Ù³éáï ÝÏ³ñ³·ñíáõÙ ¿ ÇÝãáõ Ï³å»ñÁ ³Û¹ ³ÝÓÇ ¨ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ø³ëÝ³ÏóÇ ÙÇç¨ Ï³ñáÕ »Ý ·Ý³Ñ³ïí»É áñå»ë ÷áËÏ³å³Ïóí³Í]; |  |  |  |  |  | {указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему по мнению связи между данным лицом и Участником Запроса предложений могут быть расценены как аффилированность}; |  |  |  |  |
| [ÝßíáõÙ ¿ ³ÝÓÇ ².².Ð, Ýñ³ å³ßïáÝÁ, Ñ³Ù³éáï ÝÏ³ñ³·ñíáõÙ ¿ ÇÝãáõ Ï³å»ñÁ ³Û¹ ³ÝÓÇ ¨ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ø³ëÝ³ÏóÇ ÙÇç¨ Ï³ñáÕ »Ý ·Ý³Ñ³ïí»É áñå»ë ÷áËÏ³å³Ïóí³Í] |  |  |  |  |  | {указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником Запроса предложений могут быть расценены как аффилированность}; |  |  |  |  |
| ____________________________________ (ëïáñ³·ñáõÃÛõáÝÁ, Î.î)/ (подпись, М.П.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________________________________________________________________________________ (ëïáñ³·ñáÕÇ ³³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝáõÝÁ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ, å³ßïáÝÁ) /(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Èñ³óÙ³Ý Ññ³Ñ³Ý·Á |  |  |  |  |  | - 3.9.2 Инструкции по заполнению |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ ÝßáõÙ ¿ ûý»ñï³ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ý³Ù³ÏÇ Ñ³Ù³ñÁ ¨ ³Ùë³ÃÇíÁ, áñÇ Ñ³í»Éí³ÍÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ëáõÛÝ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ý³Ù³ÏÁ: |  |  |  |  |  | - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо. |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ ÝßÇ Çñ ýÇñÙ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ (Ýß»Éáí Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á) ¨ Ñ³ëó»Ý: |  |  |  |  |  | - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. |  |  |  |  |
| - Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ Éñ³óÝÇ í»ñÁ µ»ñí³Í ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ý³Ù³ÏÁ, Ýß»Éáí µáÉáñ ³ÝÓ³Ýó, áñáÝù Çñ Ï³ñÍÇùáí Ï³ñáÕ »Ý ×³Ý³ãí»É Ýñ³ Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í: ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ø³ëÝ³ÏóÇ Ï³ñÍÇùáí ³Û¹åÇëÇ ³ÝÓÇÝù ãÏ³Ý, ³å³ Ý³Ù³ÏáõÙ ·ñíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ý³Ë³¹³ëáõÛÃáõÝÁ §Ø»ñ ²é³ç³ñÏÁ ùÝÝ³ñÏ»ÉÇë, ËÝ¹ñáõÙ »Ýù Ñ³ßíÇ ³éÝ»É, áñ [ÝßíáõÙ ¿ Ø³ëÝ³ÏóÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ] Ùáï ãÏ³Ý Ï³å»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ×³Ý³ãí»É ÷áËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛ³Ý µÝáõÛÃ ÏñáÕ ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï, áñáÝù ³Ûëå»ë Ï³Ù ³ÛÝå»ë Ï³åí³Í »Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ Î³½Ù³Ï»ñåÇãÇ Ï³Ù ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý áñÁ å³ïñ³ëï»É ¿ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, Ù³ëÝ³·ÇñÁ ¨ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, áñáÝù ³ÝÙÇç³å»ë Ï³åí³Í »Ý ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ»ï¦: |  |  |  |  |  | - Участник должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника таких лиц нет, то в письме пишется фраза “При рассмотрении нашего Предложения просим учесть, что у {указывается наим-нование Участника} НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного Запроса предложений”. |  |  |  |  |
| - êáõÛÝ Ý³Ù³ÏÇ Ï³½Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï, Ø³ëÝ³ÏÇóÁ å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝÇ, áñ ó³ÝÏ³ó³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý å³ÑáõÙÁ Ï³å»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, áñáÝù ÏñáõÙ »Ý ÷³ËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛ³Ý µÝáõÛÃ Ø³ëÝ³ÏóÇ ¨ ó³ÝÏ³ó³Í ³ÝÓÇ, áñÝ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÉ Ï»ñå Ï³åí³Í ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ, Î³½Ù³Ï»ñåÇãÇ Ï³Ù ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ»ï, áñÁ å³ïñ³ëï»É ¿ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, Ù³ëÝ³·ÇñÁ ¨ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, áñáÝù ³ÝÙÇç³å»ë Ï³åí³Í »Ý ëáõÛÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ»ï Ï³ñáÕ ¿ ×³Ý³ãí»É Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó áñå»ë ïíÛ³É ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÇ Ë³ËïáõÙ ¨ áñå»ë Ñ»ï¨áõÃÛáõÝ` ÝÙ³Ý Ø³ëÝ³ÏóÇ ²é³ç³ñÏÁ Ñ³ÛïÇ Ù»ñÅáõÙ: |  |  |  |  |  | - При составлении данного письма Участник должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного Запроса предложений может быть признано комиссией существенным нарушением условий данного Запроса предложений, и повлечь отклонение Предложения такого Участника. |  |  |  |  |
| - Âí³ñÏí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ã»Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ëå³éÇã: ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³Ñ³Ýç»É Ø³ëÝ³ÏóÇó ³ÛÉ Éñ³óáõóÇã ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñ ¨ »ñ³ßËÇùÝ»ñ: |  |  |  |  |  | - Перечисленная документация не является исчерпывающей. В случае необходимости Заказчик имеет право потребовать от Участника иную дополнительную документацию, разъяснения и гарантии. |  |  |  |  |
| - Ð³í»Éí³Í 2 |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |
| - ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ |  |  |  |  |  | 4. Общие технические требования |  |  |  |  |
| - 4.1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñ |  |  |  |  |  | - 4.1 Общие требования |  |  |  |  |
| - ²åñ³ÝùÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ` |  |  |  |  |  | - Общие технические требования к Товару: |  |  |  |  |
| - ²åñ³ÝùÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Ýáñ ¨ Ý³ËÏÇÝáõÙ ãû·ï³·áñÍí³Í, ³ñï³¹ñí³Í áã ßáõï, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ËÙµ³ù³Ý³ÏÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ï³ñí³ÝÇó: |  |  |  |  |  | - Товар должен быть новым и ранее не использованным, произведенным не ранее года поставки каждой партии. |  |  |  |  |
| - ²åñ³ÝùÁ պետք է Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ ¶àêî կամ նմանատիպ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ ¨ îä å³Ñ³ÝçÝ»ñին Ý»ñùáÝßÛ³É ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: |  |  |  |  |  | - Товар должен соответствовать требованиям стандартов ГОСТ или аналога и ТУ согласно нижеприведенным таблицам; |  |  |  |  |
| - Պետք է պահպանված լինեն լñ³Ï³½ÙáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñը. |  |  |  |  |  | - Должны быть соблюдены требования по комплектации; |  |  |  |  |
| - ²åñ³ÝùÁ պետք է մատակարարվի ներքոնշյալ անվանացուցակին և քանակին համապատասխան: |  |  |  |  |  | - Товар должен быть поставлен в соответствии с нижеприведенной номенклатурой и количеством. |  |  |  |  |
| - ²åñ³ÝùÁ å»ïù ¿ å³ïñ³ëïí³Í ÉÇÝÇ ÉÇó»Ý½³íáñí³Í Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáÙ` áõÝ»Ý³ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Í³·Ù³Ý ¨ áñ³ÏÇ ë»ñïÇýÇÏ³ïÝ»ñ: |  |  |  |  |  | - Товар должен быть изготовлен в специализированных лицензированных предприятиях, должен иметь сертификаты соответствия, происхождения и качества. |  |  |  |  |
| - ¨ ³ÛÉÝ] |  |  |  |  |  | - и т.п.] |  |  |  |  |
| - 4.2. Ü»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ²åñ³ÝùÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÁ |  |  |  |  |  | - 4.2 Подтверждение соответствия Товара предъявляемым требованиям |  |  |  |  |
| - ²´Ð Ø³ëÝ³ÏÇóÁ Çñ Ñ³ÛïÇ Ï³½ÙáõÙ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, áñáÝù Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý ³é³ç³ñÏíáÕ ²åñ³ÝùÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙÁ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ` |  |  |  |  |  | - Участник ОЗП в составе своей заявки должен представить следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемого им Товара установленным требованиям: |  |  |  |  |
| î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³·ñ»ñ, áñ³Ï³íáñí³Í É³µáñ³ïáñÇ³ÛÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í Ñ³í³ëï³·ñ»ñ; |  |  |  |  |  | Технические паспорта, сертификаты, выданные аккредитованной лабораторией; |  |  |  |  |
| îíÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ: |  |  |  |  |  | Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией. |  |  |  |  |
| - ¨ ³ÛÉÝ. |  |  |  |  |  | - и т.п. |  |  |  |  |

# Տեխնիկական առաջադրանքի

# ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Մատակարարվող ապրանքների ֆունկցիոնալ,  տեխնիկական և որակական բնութագրերը, և (անհրաժեշտության դեպքում) շահագործման բնութագրերը

| հ/հ | Ապրանքի անվանումը | Քանակ | Չափի միավոր | Ցուցանիշի անվանումը | Ցուցանիշի բովանդակությունը (արժեքը): | Գնումների մասնակցի առաջարկի ձևավորման հրահանգ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Էլեկտրամատակարարման համակարգ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 120կՎտ/120կՎԱ անխափան սնուցման աղբյուր՝ մարտկոցներով | 1 | Հատ | Անխափան սնուցման աղբյուր /ԱՍԱ/ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ուժային մոդուլներ 30կՎտ/30կՎԱ, հատ. | Առնվազն 4 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ԱՍԱ-ն ունի մոդուլային կառուցվածք | ուժային մոդուլները, բայփասի մոդուլը և հսկիչ և կառավարման մոդուլը կարող են արագ փոխարինվել, առավելագույնի հասցնելով հասանելիությունը, հեշտացնելով սպասարկումը և զգալիորեն կրճատելով անսարքությունները վերացնելու ժամանակը: | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Մուտքի միացումը | 3Ph+N+PE | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Անվանական լարումը, Վ | 380/400/415 AC | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Լարման միջակայքը, Վ | 138-485 AC | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  |  | (305-485 AC 0%-100% բեռի տակ; |  |
|  |  |  |  |  | 138-485 AC 0%-40% բեռի տակ) |  |
|  |  |  |  | Հաճախականության միջակայք, Հց | 40-70 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | THD, % | THDi<3 100% գծային բեռի համար | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Հզորության գործակիցը | 0.99 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Անվանական լարումը, Վ | 380/400/415 ՓՀ | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | հաճախականությունը Հց | 50/60±6 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | լիթիում-իոնային մարտկոցներ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | խմբի Անվանական լարումը, Վ | 448 ՀՀ | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Մարտկոցի մոդուլների քանակը մեկ մարտկոցի պահարանում, հատ | առնվազն 8 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ելքային պարամետրեր, Վ | 220 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ելքի միացումները | 3Ph+N+PE | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Լարումը, Վ | 380/400/415 AC ±1% | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Հաճախականությունը Online ռեժիմում, Հց, | Բայպասի ելքով սինքրոնիզացիա | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Հաճախականությունը մարտկոցի ռեժիմում, Հց | 50/60 ±0,05% | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ալիքի ձևը | Սինուսոիդային (THDv<1% գծային բեռի համար)) | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ինվենտորի թույլատրելի բեռը՝ մին. 110%, | առնվազն 60 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ինվենտորի թույլատրելի գերբեռնվածությունը՝ մին. 125%, | առնվազն 10 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ինվենտորի թույլատրելի գերբեռնվածությունը՝ մին. 150%, | առնվազն 1 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Բայփասի թույլատրելի գերբեռնվածությունը 125% | Երկարատև | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Բայփասի թույլատրելի գերբեռնվածությունը >1000%, мс | առնվազն 100 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ԱՍԱ-ի տիպը | on-line | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ինվերորի հզորության գործակիցը | առնվազն 1 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ՕԳԳ-վ անվանական ռեժիմում, % | առնվազն 96 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ընդլայնումը | զուգահեռաբար միացվածառնվազն 8 սարքով | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Մալուխի մոտքը | Վերևից (ներքևի տարբերակով) | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Աշխատանքային ջերմաստիճան, ºC | 0-40 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Պահպանման ջերմաստիճանը, ºC | առնվազն -40 –ից մինչև 70-ից ոչ ավելի | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Հարաբերական խոնավություն, % (առանց կոնդենսատի) | 0-95 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Բարձրություն, մ | 1000. 1000մ-ից բարձր, 1% հզորության կրճատում յուրաքանչյուր 100 մ-ում | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Աղմուկի մակարդակը, դԲ | ոչ ավելի 75 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | բ×ե×լ, մմ | ոչ ավելի 2000×600×850 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Քաշը, կգ | ոչ ավելի 390 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | սերտիֆիկացումը | EN/IEC 62040-1; EN/IEC 62040-2; EN/IEC 62040-3; CE; CB; RoHS, REACH, WEEE, EAC. | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Կապի ինտերֆեյս | Չոր կոնտակտներ, RS485, SNMP | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Մեկ մարտկոցի պահարան լիթիում-իոնային մոդուլներով, հատ | առնվազն 8 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Մարտկոցի պահարանում մարտկոցների մոդուլների քանակն ավելացնելու հնարավորություն | առնվազն 16 |  |
|  |  |  |  | Մարտկոցի մոդուլը կարող է նոր մոդուլները զուգահեռ աշխատացնել հին մարտկոցների մոդուլների հետ | Այո |  |
|  |  |  |  | Մարտկոցի մոդուլները փոխարինելիս ИБР-ը սնուցման աղբյուրից անջատելու անհրաժեշտություն չկա | Այո |  |
|  |  |  |  | Մարտկոցի 7 մոդուլներից մեկի խափանման դեպքում ԱՍԱ -ն ապահովում է մարտկոցներով ինքնավար աշխատանքը | Այո |  |
|  |  |  |  | Մարտկոցի պահարանի անվանական լարումը, Վ | առնվազն 448 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Մարտկոցի մոդուլի անվանական լարումը,, Բ | առնվազն 64 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Մարտկոցի պահարանի ընդհանուր հզորությունը, Աժ | առնվազն 80 (две группы по 40) | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Հայտարարված լիցքաթափման-լիցքավորման ցիկլերի քանակը 50% լիցքաթափման դեպքում | առնվազն 5000 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | լիթիում-իոնային բջիջների արտադրական նյութը | LiFePO4 (LFP) | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | լիթիում-իոնային վերալիցքավորվող մարտկոցի շահագործման ժքամկետ, տարի | առնվազն 15 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ավտոմատ պաշտպանության անջատիչի առկայությունը | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Մարտկոցի պահարանի քաշը, կգ | ոչ ավելի 650 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Մարտկոցի պահարանի (եхլ,хբ), մմ | ոչ ավելի 600х850х2000 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ԱՍԱ –ի տոպոլոգիա | կրկնակի փոխակերպում | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ԱՍԱ Զուգահեռ աշխատանքի հնարավորությունը | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | 7" LCD գունավոր սենսորային էկրան | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ԱՍԱ –ում անջատիչների առկայությունը | հիմնական մուտքի, բայփասի մուտքի, ձեռքով բայփասի, ելքի | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ԱՍԱ-ում Eco ռեժիմի առկայությունը | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ԱՍԱ-ում և «Չոր կոնտակներ/հպակներ» վերալիցքավորվող մարտկոցի պահարանում RS485 պորտերի և FE-ի առկայությունը | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Պահարանում վերալիցքավորվող մարտկոցի պաշտպանության առկայությունը | երալիցքավորվող մարտկոցի գերջերմաստիճանի, գերհոսանքի, գերլիցքավորման կամ խորը լիցքաթափման դեմ | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | վերալիցքավորվող մարտկոցի մոդուլներում ներկառուցված տարր առ տարր մոնիտորինգի առկայությունը .. վերալիցքավորվող մարտկոցի յուրաքանչյուր բջջի ջերմաստիճանի և լարման վերահսկմամբ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | 2N սխեմայի համաձայն երկրորդ անխափան սնուցման աղբյուրի հետ համատեղելու պարագաների հավաքածուի առկայությունը | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | 200 կՎտ/200 կՎԱ անխափան սնուցման աղբյուրի բոլոր բաղադրիչները մատակարարվում են նույն արտադրողի մարտկոցներով և համատեղելի են | Այո | Համապատասխանություն |
| 2. | Ինտեգրված ԱՍԱ՝ բեռի բաշխման մոդուլով | 1 | Հատ | ԱՍԱ- ի Էլեկտրաէներգիայի բաշխման վահանակը պետք է ինտեգրվի ԱՍԱ-ին մեկ կառուցվածքում՝ տարածք խնայելու համար: | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Հավաքածուն ներառում է 400Ա Ավտոմատ փոխանցման սարքերը /АВР/ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | SPD պաշտպանությամբ մուտք | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ԱՍԱ մոտքի/ելքի համար 250Ա MCCB ավտոմատ անջատիչներ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ԱՍԱ-ի սպասարկման բայպասի համար 250A MCCB անջատիչ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ՏՏ դարակների համար ԱՍԱ-ից ելքով՝ 2 բաշխիչ վահանակ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | 1 բաշխիչ վահանակ օդորակման սարքավորումների միացման համար | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | լուսավորման վահանակ | Այո | Համապատասխանություն |
| Տեխնոլոգիական տարածքների օդորակման համակարգ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Օդորակիչ | 4 | Հատ | տիպը | Ներշարքային, ինվենտորային, ծշգրիտ, հավաքածույուն ներքին բլոկ արտաքին բլոկ, ցածր ջերմաստիճանի հավաքածու | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Սառեցման հզորությունը, կՎտ | առնվազն 25 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակը, դԲ | ոչ ավելի 72 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Կոմպրեսորի կառավարման տիպը՝ ինվերտորային | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | EER-ի գործակիցը | առնվազն 3,32 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Օդի ծախսը, մ3/ժամ | առնվազն 6000 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ներքին բլոկի չափերը (HxWxD), (բхլхխ), մմ | ոչ ավելի 2000 x 300 x 1100 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ներքին բլոկի քաշը, կգ | ոչ ավելի 275 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Արտաքին բլոկի չափերը (բхլхխ), մմ | ոչ ավելի 1107 x 1356 x 1094 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ատրաքին բլոկի քաշը, կգ | ոչ ավելի 122 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | առնագենտի ապրանքանիշ | R-410Ա | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Բարձրությունների տարբերությամբ աշխատելու հնարավորություն, մ | առնվազն 30 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Խողովակաշարի առավելագույն երկարությունը, մ | առնվազն 100 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | -40C արտաքին ջերմաստիճանի դեպքում օդորակիչի և դրա բաղադրիչների շահագործումն ապահովելու համար «ձմեռային հավաքածուի» առկայությունը. | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | CAN ձողով միացումներ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Modbus ինտերֆեյս | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Առաքման մասը կազմող՝ Ջերմաստիճանի և խոնավության կառավարման սենսոր՝ օդորակիչի մոնիտորինգի համակարգին միացումով | 1 шт | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Օդորակիչի մոնիտորինգի համակարգին միանալու միջոցով Ջերմաստիճանի և խոնավության լրացուցիչ սենսորների միացման հնարավորություն, քնակը՝ | до 6шт | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Խմբային շահագործման հնարավորությունը առանց լրացուցիչ կարգավորիչների (տվյալների մշակման կենտրոնի /ՏՄԿ ЦОД/ ընթացիկ բեռնվածության ռեժիմից ելնելով՝ բոլոր օդորակիչների աշխատանքային ռեժիմների ավտոմատ հարմարեցման համար) | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Բեռի տիրույթում անդադար աշխատանքի հնարավորություն | 10% – 100% | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Կառավարման սենսորային գունավոր էկրան | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Օդորակիչի ներքին բլոկի առավելագույն հոսանք, Ա | 40 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Օդորակիչի արտաքին բլոկի առավելագույն հոսանք, Ա | 2.5 | Համապատասխանություն |
| ՏՄԿ- ինժեներական համակարգերի կառուցվածքային մալուխային ցանց |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Հատակին դրվող հեռահաղորդակցության պահարան | 8 | հավաքածու | Հատակին դրվող հեռահաղորդակցության պահարան, առջևինը՝ միափեղկ, հետևինը՝ ծխնիով, կողային պատերով, սև | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ապրանքի չափերը (լxխxբ), մմ | 600х1200х2000 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Ապրանքի քաշը, կգ | ոչ ավելի 124 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Առավելագույն բեռը, կգ | առնվազն 1800 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | RGB LED-ով դուռ՝ մոդուլի տվյալների կենտրոնի աշխատանքային կարգավիճակը ցուցադրելու համար, կարմիր, կանաչ, դեղին LED-երը՝ համակարգի կրիտիկական տագնապը, նորմալ կարգավիճակը և փոքր ահազանգերը ցուցադրելու համար | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | փոշուց և խոնավությունից պաշտպանության հիմնական աստիճանը | Համապատասխանություն IP20. | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | 19 մատանչափ մոնտաժային պրոֆիլների առկայություն՝ միավորի (U) նշումներով: | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Լրացուցիչ ուղղորդիչներ՝ մինչև 50 կգ | 2 զույգ | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Մալուխային օրգանայզեր 1U | 2 шт | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Սնուցման բլոկների ուղղահայաց համակարգ (БРП) | 2 шт | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | БРП-ի տիպը | Միաֆազ, բազային | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | БРП-ի անվանական հոսանքը, Ա | 63 | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Պահարանայի միասնական կողպեքներ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Բացվող հետևի դռներ՝ 2 փեղկով | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Հեշտությամբ հանվող կողային վահանակներ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Պերֆորացիա առջևի և հետևի դռների վրա, % | Ընդհանուր մակերեսի առնվազն 70 | Համապատասխանություն |
| 5. | Միջանցքի մեկուսացման համակարգ | 1 | հավաքածու | Միջանցքի հերմետիկացման տեսակը | «սառը միջանցք» | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Միջանցք բացվող դռների տեսակը | Երկփեղկ բացվող, կոփված ապակի | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Լուսավորման համակարգ | LED լամպեր կառավարման բլոկով | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Մալուխի տակդիրներ և պարագաներ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Տեղադրման ապրանքների հավաքածու | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | առաստաղի թափանցիկ վահանակ 600 մմ | 8 հատ | Համապատասխանություն |
| Ինժեներական համակարգերի մոնիտորինգի համակարգ |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Մոնիտորինգի համակարգի կոլլեկտոր | 1 | Հավաքածու | Տվյալների մշակման կենտրոնի մոդուլում տեղադրված օդորակիչները, ծխի սենսորը, դարակաշարերում ջերմաստիճանի տվիչները, արտահոսքի սենսորը միացնելու հնարավորություն:. | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Վթարային պատահարների ծանուցման գործառույթ | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Պատահաների պատմության մուտքագրման ֆունկցիա | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | ծխի դետեկտորների ազդանշանի դեպքում առաստաղի վահանակների ավտոմատ բացման ֆունկցիա | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | WEB ինտերֆեյսի կամ տեղական համակարգչային պլանշետի միջոցով մուտք գործելու հնարավորություն | Այո | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | չափը | ոչ ավելի 1U | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Սնուցման մուքերի քանակը, առնվազն | 2 հատ | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | SMS և E-mail հաղորդագրություններ ուղարկելու ֆունկցիայի առկայություն | Այո | Համապատասխանություն |

| Հրդեհից պաշտպանության համակարգ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | ՏՄԿ սենյակի հրդեհային ազդանշանային համակարգ | 1 | Հավաքածու | Սարքավորումներ և նյութեր | Տարածք 42մ2 մակերեսով | Համապատասխանություն |
| 8. | Գազային հրդեհաշիջման ավտոմատ համակարգ | 1 | Հավաքածու | Մոդուլային տեղակայանք ներառյալ սարքավորումներ և նյութեր | Սենյակ 135մ3 ծավալով | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Հրդեհաշիջման նյութի տեսակը | FM200 (Խլադոն 227а) | Համապատասխանություն |
|  |  |  |  | Գազի-ծխի հեռացման համակարգ | Շարժական ծխածծիչ | Համապատասխանություն |

# Приложение

# к Техническому заданию

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров

| № | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Источник бесперебойного питания мощностью 120 кВт/120кВА в комплекте с аккумуляторными батареями | 1 | Шт. | Источник бесперебойного питания | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | силовые модули 30кВт/30кВА, шт. | не менее 4 | Соответствие |
|  |  |  |  | ИБП обладает модульной конструкцией | силовые модули, модуль байпаса, модуль контроля и управления поддерживают горячую замену, что дает возможность максимизировать доступность, облегчить техническое обслуживание и значительно уменьшить время на устранение неисправности. | Соответствие |
|  |  |  |  | Подключение ввода | 3Ph+N+PE | Соответствие |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, В | 380/400/415 AC | Соответствие |
|  |  |  |  | Диапазон напряжения, В | 138-485 AC | Соответствие |
|  |  |  |  |  | (305-485 AC при нагрузке 0%-100%; |  |
|  |  |  |  |  | 138-485 AC при нагрузке 0%-40%) |  |
|  |  |  |  | Диапазон частоты, Гц | 40-70 | Соответствие |
|  |  |  |  | THD, % | THDi<3 для 100% линейной нагрузки | Соответствие |
|  |  |  |  | Коэффициент мощности | 0.99 | Соответствие |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, В | 380/400/415 AC | Соответствие |
|  |  |  |  | Частота, Гц | 50/60±6 | Соответствие |
|  |  |  |  | Батареи литий-ионные | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение группы, В | 448 DC | Соответствие |
|  |  |  |  | Количество батарейных модулей на батарейный шкаф, шт. | не менее 8 | Соответствие |
|  |  |  |  | Выходные параметры, В | 220 | Соответствие |
|  |  |  |  | Подключение вывода | 3Ph+N+PE | Соответствие |
|  |  |  |  | Напряжение В | 380/400/415 AC ±1% | Соответствие |
|  |  |  |  | Частота в режиме Online, Гц | Синхронизация со входом байпаса | Соответствие |
|  |  |  |  | Частота в режиме работы от батарей, Гц | 50/60 ±0,05% | Соответствие |
|  |  |  |  | Форма сигнала | Синусоидальная (THDv<1% для линейной нагрузки) | Соответствие |
|  |  |  |  | Допустимая перегрузка Инвертор 110%, мин. | не менее 60 | Соответствие |
|  |  |  |  | Допустимая перегрузка Инвертор 125%, мин. | не менее 10 | Соответствие |
|  |  |  |  | Допустимая перегрузка Инвертор 150%, мин. | не менее 1 | Соответствие |
|  |  |  |  | Допустимая перегрузка Байпас | длительно | Соответствие |
|  |  |  |  | 125% |  |  |
|  |  |  |  | Допустимая перегрузка Байпас | не менее 100 | Соответствие |
|  |  |  |  | >1000%, мс |  |  |
|  |  |  |  | Тип ИБП | on-line | Соответствие |
|  |  |  |  | Коэффициент мощности инвертора | не менее 1 | Соответствие |
|  |  |  |  | КПД в номинальном режиме, % | не менее 96 | Соответствие |
|  |  |  |  | Расширение | не менее 8-ми устройств соединенных параллельно | Соответствие |
|  |  |  |  | Ввод кабеля | сверху (опционально снизу) | Соответствие |
|  |  |  |  | Рабочая температура, ºC | 0-40 | Соответствие |
|  |  |  |  | Температура хранения, ºC | От не менее -40 до не более 70 | Соответствие |
|  |  |  |  | Относительная влажность, % (без конденсации) | 0-95 | Соответствие |
|  |  |  |  | Высота, м. | 1000. Свыше 1000 м, снижение мощности на 1% каждые 100 м | Соответствие |
|  |  |  |  | Уровень шума, дБ | не более 75 | Соответствие |
|  |  |  |  | В×Ш×Г, мм | не более 2000×600×850 | Соответствие |
|  |  |  |  | Масса, кг | не более 390 | Соответствие |
|  |  |  |  | Сертификация | EN/IEC 62040-1; EN/IEC 62040-2; EN/IEC 62040-3; CE; CB; RoHS, REACH, WEEE, EAC. | Соответствие |
|  |  |  |  | Интерфейс связи | Сухие контакты, RS485, SNMP | Соответствие |
|  |  |  |  | Один батарейный шкаф с литий-ионными модулями в количестве, шт. | не менее 8 | Соответствие |
|  |  |  |  | Возможность увеличения количества аккумуляторных модулей в батарейном шкафе | не менее 16 |  |
|  |  |  |  | Батарейный модуль поддерживает параллельную работу новых модулей со старыми батарейными модулями | Да |  |
|  |  |  |  | При замене батарейных модулей нет необходимо отключать ИБР от электроснабжения. | Да |  |
|  |  |  |  | ИБП обеспечит автономную работу от аккумуляторов если один из 7 модулей батареи выйдет из строя | Да |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение батарейного шкафа, В | не менее 448 | Соответствие |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение батарейного модуля, В | не менее 64 | Соответствие |
|  |  |  |  | Общая ёмкость батарейного шкафа, Ач | не менее 80 (две группы по 40) | Соответствие |
|  |  |  |  | Заявленное количество циклов разряда-заряда при 50% разрядах | не менее 5000 | Соответствие |
|  |  |  |  | Материал изготовления литий-ионных ячеек | LiFePO4 (LFP) | Соответствие |
|  |  |  |  | Срок службы литий-ионных АКБ, лет | не менее 15 | Соответствие |
|  |  |  |  | Наличие автоматического выключателя защиты | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Вес батарейного шкафа, кг | не более 650 | Соответствие |
|  |  |  |  | Размеры батарейного шкафа (ШхГхВ), мм | не более 600х850х2000 | Соответствие |
|  |  |  |  | Топология ИБП | двойное преобразование | Соответствие |
|  |  |  |  | Возможность параллельной работы ИБП | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Цветной сенсорный ЖК дисплей с диагональю 7 дюймов | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Наличие у ИБП рубильников | основного ввода, ввода байпаса, ручного байпаса, выхода | Соответствие |
|  |  |  |  | Наличие у ИБП Eco режима | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Наличие у ИБП и шкафа с АКБ «Сухих контактов», портов RS485 и FE | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Наличие у шкафа с АКБ защиты | от превышения температуры, превышения номинального тока, перезарядки или глубокой разрядки АКБ | Соответствие |
|  |  |  |  | Наличие у модулей с АКБ встроенного поэлементного мониторинга с контролем температуры и напряжения каждой ячейки АКБ | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Наличие комплекта аксессуаров для объединения по схеме 2N со вторым источником бесперебойного питания | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Все компоненты источника бесперебойного питания мощностью 200 кВт/200кВА в комплекте с аккумуляторными батареями одного производителя и совместимы | Да | Соответствие |
| 2. | Интегрированный ИБП с модулем распределения нагрузки | 1 | Шт. | Панель распределения питания ИБП должна быть интегрировано в ИБП в одном конструктиве для экономии места. | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | 400A АВР входит в комплект | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Вход с защитой SPD | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Автоматические выключатели 250A MCCB для ввода\вывода ИБП | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Автоматический выключатель 250A MCCB для сервисного байпасса ИБП | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | 2 панели распределения с выходом от ИБП для ИТ-стоек | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | 1 панель распределения для подключения оборудования систем кондиционирования | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Панель освещения | Да | Соответствие |
| Система кондиционирования технологических помещений |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Кондиционер | 4 | Шт. | Тип | Внутрирядный, инверторный, прецизионный, в комплекте внутренний блок, наружный блок, низкотемпературный комплект | Соответствие |
|  |  |  |  | Мощность охлаждения, кВт | не менее 25 | Соответствие |
|  |  |  |  | Уровень шума внутреннего блока, дБ | не более 72 | Соответствие |
|  |  |  |  | Тип управления компрессором инверторный | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Коэффициент EER | не менее 3,32 | Соответствие |
|  |  |  |  | Расход воздуха, м3/ час | не менее 6000 | Соответствие |
|  |  |  |  | Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | не более 2000 x 300 x 1100 | Соответствие |
|  |  |  |  | Вес внутреннего блока, кг | не более 275 | Соответствие |
|  |  |  |  | Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | не более 1107 x 1356 x 1094 | Соответствие |
|  |  |  |  | Вес наружного блока, кг | не более 122 | Соответствие |
|  |  |  |  | Марка хладагента | R-410А | Соответствие |
|  |  |  |  | Возможность работы при перепаде высот, м | не менее 30 | Соответствие |
|  |  |  |  | Максимальная длина труботрассы, м | не менее 100 | Соответствие |
|  |  |  |  | Наличие «зимнего комплекта» для обеспечения эксплуатации кондиционера и его компонентов для внешних температур -40С | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | CAN шина подключения | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Modbus интерфейс | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Датчик контроля температуры и влажности с подключением к системе мониторинга кондиционера в составе поставки | 1 шт | Соответствие |
|  |  |  |  | Возможность подключения дополнительных датчиков температуры и влажности с подключением к системе мониторинга кондиционера, кол-во | до 6шт | Соответствие |
|  |  |  |  | Возможность групповой работы без дополнительных контроллеров (для автоматической адаптации режимов работы всех кондиционеров исходя из текущего режима загрузки ЦОД) | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Возможность безостановочной работы в диапазоне нагрузок | 10% – 100% | Соответствие |
|  |  |  |  | Сенсорный цветной дисплей управления | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Максимальный ток внутреннего блока кондиционера, А | 40 | Соответствие |
|  |  |  |  | Максимальный ток наружного блока кондиционера, А | 2.5 | Соответствие |
| Module |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Напольный телекоммуникационный шкаф | 8 | Компл. | Шкаф наполный телекоммуникационный, двери перфорированные: передняя одинарная, задние распашные, с боковинами, черный | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Размеры изделия (ШхГхВ), мм | 600х1200х2000 | Соответствие |
|  |  |  |  | Вес изделия, кг | не более 124 | Соответствие |
|  |  |  |  | Макс. нагрузка, кг | не менее 1800 | Соответствие |
|  |  |  |  | Дверь со светодиодным RGB для отображения рабочего состояния центра обработки данных модуля, светодиоды красного, зеленого, желтого цветов, для отображения критической сигнализации системы, нормального состояния и незначительных аварий | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Базовая степень защиты от пыли и влаги | соответствие IP20. | Соответствие |
|  |  |  |  | Наличие 19-дюймовых монтажных профилей с юнитовой (U) разметкой. | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Дополнительные направляющие до 50кг | 2 пары | Соответствие |
|  |  |  |  | Кабельный органайзер 1U | 2 шт | Соответствие |
|  |  |  |  | Система вертикальных блоков распределения питания (БРП) | 2 шт | Соответствие |
|  |  |  |  | Тип БРП | однофазный, ,базовый | Соответствие |
|  |  |  |  | Номинальный ток БРП, А | 63 | Соответствие |
|  |  |  |  | Унифицированные замки шкафа | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Распашные задние дверцы из 2-х частей | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Легкосъемные боковые панели | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Перфорация в передней и задней дверцах, % | не менее 70 от общей поверхности. | Соответствие |
| 5. | Система изоляции коридора | 1 | Компл. | Тип герметизации коридора | «холодный коридор» | Соответствие |
|  |  |  |  | Тип дверей в коридор | двойные распашные, закалённое стекло | Соответствие |
|  |  |  |  | Система освещения | диодные светильники с блоком управления | Соответствие |
|  |  |  |  | Кабельные лотки и аксессуары | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Комплект установочных изделий | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Прозрачная потолочная панель 600 мм | 8 шт | Соответствие |
| Система мониторинга инженерных систем |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Коллектор системы мониторинга | 1 | Компл. | Возможность подключения устанавливаемых в модуль ЦОД кондиционеров, датчика дыма, датчиков температуры в стойках, датчика протечки. | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Функция уведомления об аварийных событиях | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Функция ведения истории событий | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Функция автоматического открытия потолочных панелей по сигналу от датчиков дыма | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Доступ через WEB интерфейс или локальный компьютерный планшет | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Размер | не более 1U | Соответствие |
|  |  |  |  | Количество вводов питания, не менее | 2 шт | Соответствие |
|  |  |  |  | Наличие функций отправки SMS и E-mail сообщений | Да | Соответствие |

| Оборудование внешних сетей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Автоматический ввод резерва (АВР) | 1 | Компл. | Вариант исполнения | Напольное | Соответствие |
|  |  |  |  | АВР 2 в 1, 400A, 4P, для переключения между вводами от ТП и от ДГУ | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Дополнительный автомат 40А на отводящей линии для подключения силовой кабельной линии питания щита собственных нужд ДГУ | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Дополнительные контакты для подключения контрольного кабеля | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Функция мониторинга – сигнальные лампы на панели АВР | Да | Соответствие |
|  |  |  |  | Тип управления | Контроллер | Соответствие |
|  |  |  |  | Управление ДГУ (сухой контакт) | ПУСК - замкнутый контакт СТОП - разомкнут | Соответствие |
|  |  |  |  | Коммутирующий элемент | Моторный привод | Соответствие |
|  |  |  |  | Физическая защита – IP20 (установка внутри помещения) | Да | Соответствие |
| 8. | Кабельная продукция | 100 | м. | Кабель от ТП до АВР, 4х185 + 1х95 | Да | Соответствие |
| 9. | Кабельная продукция | 100 | м. | Кабель от ДГУ до АВР, 4х185 + 1х95 | Да | Соответствие |
| 10. | Кабельная продукция | 10 | м. | Кабель от АВР до ИБП, 4х185 + 1х95 | Да | Соответствие |
| 11. | Кабельная продукция | 100 | м. | Кабель для подключения щита собственных нужд ДГУ (от АВР до ДГУ), 5х6 | Да | Соответствие |
| 12. | Кабельная продукция | 100 | м. | Кабель контрольный для ДГУ (от АВР до ДГУ), 7х1,5 | Да | Соответствие |

| Система противопожарной защиты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Система противопожарной сигнализации помещения ЦОД | 1 | Компл. | Оборудование и материалы | Помещение площадью 42м2 | Соответствие |
| 14. | Система автоматического газового пожаротушения | 1 | Компл. | Модульная установка, вкл. оборудование и материалы | Помещение объемом 135м3 | Соответствие |
|  |  |  |  | Тип огнетушащего вещества | FM200 (Хладон 227а) | Соответствие |
|  |  |  |  | Система газо-дымоудаления | Переносной дымосос | Соответствие |

Ð³í»Éí³Í 3

Приложеие 3

| ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ | ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ |
| --- | --- |
| Երևան/Ереван «______»___________ 2022թ./г |  |
| «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲ ընկերությունը, այսուհետ` «Գնորդ», ի դեմս Գլխավոր տնօրեն Կ.Հարությունյանի, ով գործում է Գնորդի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «» ընկերությունը, այսուհետ` «Մատակարար», ի դեմս տնօրեն , ով գործում է Մատակարարի կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, հետագա շարադրանքում միասին անվանվելով «Կողմեր», իսկ յուրաքանչյուրն առանձին` «Կողմ», գործելով ՀՀ օրենսդրության հիման վրա, հիմք ընդունելով 2022 թվականի -ի թիվ առաջարկների բաց հարցման ընթացակարգի արդյունքների մասին արձանագրությունը, կնքեցին սույն պայմանագիրը, այսուհետ` Պայմանագիր, հետևյալի մասին. | Закрытое акционерное общество “Электрические сети Армении”, далее ”Покупатель”, в лице генерального директора К.Арутюняна, действующего на основании устава Покупателя, с одной стороны, и общество “”, далее ”Поставщик”, в лице директора , действующего на основании устава Поставщика, именуясь в дальнейшем “Стороны”, а по отдельности – ”Сторона”, действуя на основе законодательства РА, принимая за основание протокол о результатах открытого запроса предложений № от -ого 2022 года заключили настоящий Договор о нижеследующем. |
| 1. Պայմանագրի առարկան | 1. Предмет договора |
| 1.1. Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան Մատակարարը պարտավորվում է Գնորդի սեփականությանը հանձնել Պայմանագրի անբաժանելի մասը հանդիսացող թիվ 1 հավելվածով (այսուհետ՝ «Հավելված 1») սահմանված ապրանքը (այսուհետ՝ «Ապրանք»), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել այն և վճարել դրա դիմաց՝ սույն պայմանագրի 7-րդ կետով սահմանված չափով և պարբերականությամբ: | 1.1. Поставщик в соответствии с условиями Договора обязуется сдать в качестве собственности Покупателю товар (далее «Товар»), предусмотренный приложением №1 (далее «Приложение №1»), которое составляет неотъемлемую часть Договора, а Покупатель в размере и периодичностью опеделенными пунктом 7 настоящего договора обязуется принять товар и заплатить за него. |
| 2. Տեսականին և կոմպլեկտայնությունը | 2. Ассортимент и комплектность товара |
| 2.1. Մատակարարը պարտավորվում է Գնորդին հանձնել Հավելված թիվ 1-ով սահմանված տեսականուն, որակին և կոմպլեկտայնության պայմաններին համապատասխանող Ապրանք: | 2.1 Поставщик обязуется передать Покупателю Товар, соответствующий ассортименту, качеству и условиям комплектности, установленным в Приложении №1. |
| 2.2. Մատակարարի կողմից Պայմանագրով նախատեuված տեuականուն և որակին չհամապատաuխանող Ապրանք հանձնելու դեպքում Գնորդն իրավունք ունի հրաժարվել այն ընդունելուց և դրա համար վճարելուց, իuկ եթե վճարել է՝ պահանջել վերադարձնելու վճարված Գումարը: | 2.2. В случае передачи Поставщиком товаров, не соответствующих предусмотренным Договором ассортименту и качеству Покупатель вправе отказаться от его принятия и оплаты, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной суммы. |
| 2.3. Անկոմպլեկտ Ապրանք հանձնելու դեպքում Գնորդն իրավունք ունի իր ընտրությամբ Մատակարարից պահանջել` | 2.3. В случае передачи некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: |
| 2.3.1. համաչափ պակաuեցնելու Ապրանքի գինը, | 2.3.1. соразмерного уменьшения цены Товара, |
| 2.3.2. ողջամիտ ժամկետներում կոմպլեկտավորելու Ապրանքը: | 2.3.2. доукомплектования Товара в разумный срок. |
| 2.4. Ապրանքը կոմպլեկտավորելու վերաբերյալ Գնորդի պահանջները Մատակարարի կողմից ողջամիտ ժամկետներում չկատարվելու դեպքում Գնորդն իրավունք ունի իր ընտրությամբ` | 2.4. В случае невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Покупателя о доукомплектовании Товара, Покупатель вправе по своему выбору: |
| 2.4.1. պահանջել անկոմպլեկտ Ապրանքը փոխարինելու կոմպլեկտավորված Ապրանքով, | 2.4.1. потребовать заменить некомплектный Товар на комплектный Товар, |
| 2.4.2. հրաժարվել Պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնել վճարված գումարը: | 2.4.2. отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной суммы. |
| 3. Տարան և փաթեթը | 3. Тара и упаковка |
| 3.1. Ապրանքը Գնորդին պետք է հանձնվի տարավորված և/կամ փաթեթավորված դրա պահպանվածությունն ապահովող եղանակով՝ oրենքով uահմանված պահանջներին համապատաuխան: | 3.1. Товар должен быть передан Покупателю затаренный и/или упакованный обеспечивающим его сохранность способом, в соответствии с установленными законом требованиями. |
| 3.2. Այն դեպքերում, երբ Ապրանքը հանձնվում է Գնորդին առանց տարայի և/կամ փաթեթի կամ անպատշաճ տարայով և/կամ փաթեթով, Գնորդն իրավունք ունի Մատակարարից պահանջել տարավորելու և/կամ փաթեթավորելու ապրանքը կամ փոխարինելու անպատշաճ տարան և/կամ փաթեթը: | 3.2. В случаях, когда Товар передается Покупателю без тары и/или упаковки или в ненадлежащей таре и/или упаковке, Покупатель вправе потребовать от Поставщика затарить и/или упаковать товар или заменить ненадлежащую тару и/или упаковку. |
| 4. Որակը և քանակը | 4. Качество и количество |
| 4.1. Ապրանքի որակը պետք է համապատասխանի տվյալ տեսակի Ապրանքին սովորաբար ներկայացվող պահանջներին: | 4.1. Качество Товара должно соответствовать требованям, обычно предъявляемым к данным видам Товара. |
| - 4.2 Ապրանքի որակական հատկանիշների պահպանման երաշխիքային ժամկետը սահմանվում է սույն պայմանագրին կից Հավելված 1-ով, որը uկuում է հաշվարկվել Ապրանքը համապատասխան շահագործման հանձնելու օրվանից: | 4.2 Гарантийный срок хранения качественных характеристик Товара определяется приложением 1 настоящего договора и начинается применятья со дня ввода Товара в соответствующую эксплуатацию. |
| - 4.3. Եթե Գնորդը, Մատակարարից կախված հանգամանքներով, զրկված է Ապրանքն oգտագործելու հնարավորությունից, երաշխիքային ժամկետն uկuվում է Մատակարարի կողմից համապատաuխան հանգամանքները վերացնելուց հետո: | 4.3. Если Покупатель по зависящим от Поставщика обстоятельсвам, лишен возможности использовать Товар, гарантийный срок начинается после устранения Поставщиком соответстующих обстоятельств. |
| - 4.4. Երաշխիքային ժամկետը երկարաձգվում է այնքան ժամանակով, որքան Ապրանքը չի կարող oգտագործվել՝ ըստ նպատակային նշանակության, դրանում հայտնաբերված թերությունների պատճառով` Մատակարարին, Պայմանագրի 6.7 կետին համապատասխան uահմանված կարգով Ապրանքի թերությունների մաuին ծանուցելու պայմանով: | 4.4 Гарантийный срок продлевается на столько времени, на сколько из-за обноруженных деффектов Товар не возможно было использовать по назначению, с условием уведомления Поставщика о деффектах Товара в соответствии с порядком определенным пунктом 6.7 Договора |
| 4.5. Ապրանքի (կոմպլեկտավորող տարրի) փոխարեն, որում Հավելված թիվ 1-ով սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում հայտնաբերվել են թերություններ, Գնորդին հանձնված մեկ այլ ապրանքի (կոմպլեկտավորող տարրի) նկատմամբ uահմանվում է նույն տևողությամբ երաշխիքային ժամկետ, ինչը uահմանված էր փոխարինվածի համար: | 4.5. На товар (комплектующий элемент), переданный Поставщиком взамен Товара (комплектующего элемента), в котором, в течение определенного приложением 1 гарантийного срока, были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, которая была установлена для замененного Товара. |
| 4.6. Եթե oրենքով, այլ իրավական ակտերով, պետական ստանդարտների պարտադիր պահանջներով կամ Պայմանագրով նախատեսվում է Մատակարարի՝ Ապրանքի որակը ստուգելու (փորձարկելու, վերլուծելու, զննելու և այլն) պարտականություն, ապա Մատակարարը պարտավորվում է Ապրանքի որակը uտուգելու մասին ապացույցներ տրամադրել Գնորդին: | 4.6. Если законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов или Договором предусмотрена обязанность Поставщика проверять качество Товара (испытание, анализ, осмотр и т.д.), Поставщик обязан предоставить Покупателю доказательства о проверке качества Товара. |
| 4.7. Գնորդը, ում հանձնված է անպատշաճ որակի Ապրանքը, որի թերությունները իհայտ են եկել Ապրանքն ընդունելուց հետո երեք ամիսների ընթացքում, իրավունք ունի մատակարարից իր ընտրությամբ պահանջել` | 4.7. Покупатель, которому передан Товар ненадлежащего качества, дефекты которых были обноружены после принятия Товара, вправе потребовать по своему выбору от Поставщика: |
| 4.7.1. համաչափ պակաuեցնելու Ապրանքի գինը, | 4.7.1. соразмерного уменьшения цены Товара, |
| 4.7.2. ողջամիտ ժամկետում անհատույց վերացնելու Ապրանքի թերությունները, | 4.7.2. безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок, |
| 4.7.3. հատուցելու Ապրանքի թերությունները վերացնելու համար իր կրած ծախuերը | 4.7.3. возмещения понесенных расходов на устранение недостатков товара. |
| 4.7.4. Մատակարարից պահանջել վերադարձնելու վճարված ամբողջ գումարը: | 4.7.4 Потребовать от Поставщика возврата уплаченной суммы в полном объеме. |
| 4.8. Ապրանքն ընդունելուց հետո երեք ամիսների ընթացքում Ապրանքի որակին առաջադրվող պահանջների էական խախտումների հայտնաբերման կամ իհայտ գալու դեպքում (չվերացվող թերությունների, ինչպեu նաև այնպիuի թերությունների, որոնք չեն կարող վերացվել առանց անհամաչափ ծախսերի կամ ժամանակի կորստի, կամ այնպիսիք, որոնք բազմիցu կամ կրկին ի հայտ են գալիս դրանք վերացնելուց հետո, և նման բնույթի այլ թերություններ), Գնորդը իրավունք ունի իր ընտրությամբ՝ | 4.8. В случае обноружения или возникнования, в течение трех месяцев после принятия Товара, существенных нарушений требований к качеству Товара (наличия неустранимых недостатков, а также недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или проявляются неоднократно или вновь после их устранения, и иных подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору: |
| 4.8.1. Մատակարարից պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը, | 4.8.1. потребовать от Поставщика возврата уплаченной суммы в полном объеме, |
| 4.8.2. պահանջել փոխարինելու անպատշաճ որակի Ապրանքը կամ խմբաքանակը Պայմանագրի պահանջներին համապատասխանող որակի Ապրանքով: | 4.8.2. потребовать заменить Товар или его партию ненадлежащего качества Товаром, соответствующим по качеству требованиям Договора. |
| 4.9. Կոմպլեկտում ներառված Ապրանքի մի մաuի անպատշաճ որակի դեպքում Գնորդն իրավունք ունի ապրանքների այդ մաuի նկատմամբ իրականացնել Պայմանագրի 4.7 և 4.8 կետերով նախատեuված իրավունքները: | 4.9. В случае ненадлежащего качества части Товара, входящего в комплект, Покупатель вправе реализовать в отношении этой части Товара права, предусмотренные пунктами 4.7. и 4.8. Договора. |
| 4.10. Գնորդին հանձնման ենթակա Ապրանքի քանակը սահմանվում է Պայմանագրի կից Հավելված 1-ով՝ չափման համապատաuխան միավորներով: Եթե Մատակարարը չի մատակարարել Պայմանագրով նախատեuված քանակի Ապրանք կամ չի կատարել uահմանված ժամկետում անորակ Ապրանքը փոխարինելու կամ Ապրանքի կոմպլեկտավորման մաuին Գնորդի պահանջները, Գնորդն իրավունք ունի չմատակարարված Ապրանքը ձեռք բերել այլ անձանցից` Մատակարարին պարտավորեցնելով կատարել դրանք ձեռք բերելու համար իր կողմից կատարված բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախuերը: | 4.10. Количество Товара, подлежащее передаче Покупателю, устанавливается в Приложении №1 к Договору в соответствующих единицах измерения. Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товара или не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественного Товара или доукомплектовании Товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести непоставленный Товар у других лиц, обязав Поставщика выполнить все произведенные им необходимые и разумные расходы на его приобретение. |
| 4.11 Գնորդը իրավունք ունի գործող Կարգի շրջանակներում, Լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման եղանակով, պակասացնել սույն պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ով նախատեսված Ապրանքի քանակը, ինչպես նաև ավելացնել այն առանց որևէ պարտավորության առաջացման, ինչպես նաև տույժի, տուգանքի կամ այլ սանկցիայի կիրառման: | 4.11. Покупатель имеет право в рамках действующего Положения, методом заключения дополнительного соглашения уменьшить количество Товара, предусмотренное Приложением N1 договора, равно как и увеличить его, без возникновения каких-либо обязанностей, а равно применения пени, штрафа и иных санкций. |
| 4.12. Գնորդն իրավունք ունի հրաժարվել անպատշաճ որակի և անկոմպլեկտ Ապրանքի համար վճարելուց, իuկ եթե նման Ապրանքի համար վճարել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը մինչև Ապրանքի թերությունները և անկոմպլեկտայնությունը Մատակարարի կողմից վերացնելը կամ դրանք փոխարինելը: | 4.12. Покупатель вправе отказаться от оплаты ненадлежащего качества и некомплектного Товара, а если оплатил за такой Товар, – потребовать возврата уплаченной суммы до устранения недостатков и доукомплектования Товара или их замены. |
| 5. Երաշխիքներ | 5. Гарантии |
| 5.1. Մատակարարը երաշխավորում է, որ Ապրանքը ծանրաբեռնված չէ երրորդ անձանց իրավունքներով: | 5.1. Поставщик гарантирует, что Товар свободен от прав третьих лиц. |
| 5.2.Պայմանագրի 5.1. կետում նշված երաշխիքներն իրականությանը չհամապատասխանելու դեպքում Գնորդին երրորդ անձի կողմից ցանկացած պահանջ կամ հավակնություն ներկայացվելու դեպքում Մատակարարը պարտավորվում է հատուցել այդ կապակցությամբ Գնորդի կրած բոլոր վնասները և կորուստները: | 5.2. В случае предъявления Покупателю каким-либо третьим лицом любых требований или претензий, связанных с несоответствием действительности указанных в пункте 5.1. Договора гарантий, Поставщик обязуется возместить все убытки и потери Покупателя в этой связи. |
| 5.3. Յուրաքանչյուր Կողմ սույնով երաշխավորում է, որ | 5.3. Настоящим каждая Сторона гарантирует, что: |
| 5.3.1. ստացել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և իր հիմնադիր փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան Պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ բոլոր թույլտվությունները և հավանությունները, | 5.3.1. получила все разрешения и одобрения, необходимые для заключения Договора в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения и своих учредительных документов, |
| 5.3.2. պահպանել է Ապրանքի ձեռքբերման և/կամ օտարման համար անհրաժեշտ բոլոր ներքին կորպորատիվ ընթացակարգերը: | 5.3.2. соблюдены все внутренние корпоративные процедуры, необходимые для приобретения и/или отчуждения Товара. |
| 5.4. Կողմերից յուրաքանչյուրը պարտավորվում է առանց հակառակ Կողմի նախնական համաձայնության չփոխանցել (չզիջել) երրորդ անձանց Պայմանագրով նախատեսված կամ դրանից բխող որևէ իրավունք (պահանջ): | 5.4. Каждая из Сторон обязуется без предварительного согласия противоположной Стороны не передавать (уступать) третьим лицам какого-либо права (требования), предусмотренного Договором или вытекающего из него. |
| 6. Ապրանքի փոխանցման կարգը | 6. Порядок передачи товара |
| 6.1. Ապրանքը Մատակարարից կփոխանցվի Գնորդին՝ Պայմանագրի ստորագրման օրվանից 60/վաթսուն/ աշխատանքային օրերի ընթացքում, Կողմերի ներկայացուցիչների կողմից փոխանցումն հավաստող համապատասխան փոխանցման ակտ կազմելու և ստորագրելու միջոցով: | 6.1. Товар будет передан Поставщиком Покупателю в течение 60/шестьдесят/ рабочих дней со дня подписания договора, посредством составления и подписания представителями Сторон удостоверяющего/ подтверждающего это соответствующего Акта передачи. |
| 6.2. Ապրանքը կմատակարարվի Գնորդին՝ ՀՀ, ք. Աբովյան, գտնվող պահեստ թիվ 1, CIP/DDP (Ինկոթերմս 2010) պայմաններով: | 6.2. Товар будет поставлен Покупателю на склад № 1 по адресу РА, г. Абовян, на условиях, CIP/DDP (Инкотермс 2010). |
| 6.3. Մատակարարը պարտավորվում է Ապրանքը հանձնելու հետ միաժամանակ հանձնել դրա պատկանելիքները, ինչպեu նաև դրան վերաբերող փաuտաթղթերը, այդ թվում տեխնիկական անձնագիր, որակի հավաuտագիր, շահագործման վերաբերյալ հրահանգ և այլն: | 6.3. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать его принадлежности, а также относящиеся к нему документы, в том числе технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.д. |
| 6.4. Անհրաժեշտության դեպքում Գույքի փոխանցմանը կարող են ներգրավվել մասնագիտացված կազմակերպություններ և/կամ առանձին մասնագետներ, որոնց ներկայացրած եզրակացությունները և այլ փաստաթղթերը կցվում են փոխանցման ակտին և կազմում են դրա անաբաժանելի մասը: | 6.4. В случае необходимости, в процесс передачи Имущества могут привлекаться специализированные организации и/или отдельные специалисты, представленные которыми заключения и иные документы прилагаются к Акту передачи и составляют его неотъемлемую часть. |
| 6.5. Գնորդը պարտավոր է կատարել Պայմանագրին համապատաuխան մատակարարված Ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները: | 6.5. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного в соответствии с Договором Товара. |
| 6.6.Գնորդը ընդունված Ապրանքը պետք է զննի // աշխատանքային օրվա ընթացքում: | 6.6. Принятый Покупателем Товар должен быть осмотрен в течение // рабочих дней. |
| 6.7. Գնորդը պարտավոր է Մատակարարին անհապաղ ծանուցել Ապրանքի քանակի, որակի և կոմպլեկտայնության մաuին Պայմանագրի պայմանները խախտելու մաuին ՝ Պայմանագրին համապատասխան այն զննելուց հետո 5 /հինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում: | 6.7. Покупатель обязан незамедлительно уведомить Поставщика о нарушении условий Договора относительно количества, качества и комплектности Товара в течение 5 /пяти/ рабочих дней после его осмотра в соответствии с Договором. |
| 6.8. Ապրանքի նկատմամբ Գնորդի սեփականության իրավունքը ծագում է մինչև Ապրանքի՝ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների հատման պահը/ այն Գնորդի փաստացի տիրապետմանը փոխանցելու պահից: | 6.8. Право собственности Покупателя в отношении Товара возникает до момента пересечения Товара границ Республики Армения/ с момента его передачи в фактическое владение Покупателя. |
| 6.9. Ապրանքը կարող է վաղաժամկետ մատակարարվել Գնորդի գրավոր համաձայնությամբ: | 6.9. Товар может быть поставлен досрочно с письменного согласия Покупателя. |
| 6.10. Վաղաժամկետ մատակարարված և Պայմանագրին համապատասխան Գնորդի ընդունած Ապրանքը հաշվարկվում է մատակարարման հաջորդ փուլում մատակարարման ենթակա ապրանքների քանակի հաշվին: | 6.10. Товар, поставленный досрочно и принятый Покупателем в соответствии с Договором, засчитывается в счет количества Товара, подлежащего поставке в следующий период. |
| 6.11. Եթե Գնորդը oրենքին, այլ իրավական ակտերին կամ Պայմանագրին համապատաuխան հրաժարվում է Մատակարարի հանձնած Ապրանքից, ապա նա պարտավոր է ապահովել այդ Ապրանքի պահպանությունը (պատաuխանատու պահպանություն) և անհապաղ տեղեկացնել Մատակարարին: | 6.11. Если Покупатель в соответствии с законом, иными правовыми актами или Договором отказывается от переданного Поставщиком Товара, он обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика. |
| 6.12. Մատակարարը պարտավոր է հետ տանել Գնորդի կողմից պատաuխանատու պահպանության ընդունված Ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնoրինել այն: Եթե մատակարարն սահմանված ժամկետում չի տնoրինում ապրանքը, Գնորդն իրավունք ունի իրացնել Ապրանքը կամ այն վերադարձնել Մատակարարին: | 6.12. Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Покупателем на ответственное хранение или распорядиться им в разумный срок. Если Поставщик в установленный срок не распоряжается товаром, Покупатель вправе реализовать товар или вернуть его Поставщику. |
| 6.13. Մատակարարը հատուցում է Ապրանքը պատաuխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված` Գնորդի կատարած անհրաժեշտ ծախuերը: Այն դեպքերում, երբ Գնորդը, առանց oրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ Պայմանագրով uահմանված հիմքերի, Մատակարարից չի ընդունում Ապրանքը կամ հրաժարվում է այն ընդունելուց, Մատակարարն իրավունք ունի Գնորդից պահանջել վճարելու Ապրանքի համար: | 6.13. Поставщик возмещает понесенные Покупателем необходимые расходы в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией Товара или его возвратом Поставщику. В случаях, когда Покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или Договором оснований не принимает Товар у Поставщика или отказывается от его принятия, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты Товара. |
| 6.14. Մատակարարման առանձին փուլում Ապրանքի թերի մատակարարում թույլ տված Մատակարարը պարտավոր է հաջորդ փուլում (փուլերում)` Պայմանագրի գործողության ժամկետի uահմաններում, լրացնել ապրանքների թերի մատակարարված քանակը: | 6.14. Поставщик, допустивший недопоставку Товара в отдельный период поставки, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в следующий период (периоды) в пределах срока действия Договора. |
| 6.15. Գնորդն իրավունք ունի, ծանուցելով Մատակարարին, հրաժարվել ժամկետանց մատակարարված Ապրանքն ընդունելուց և պահանջել հատուցել իր կրած վնասները: | 6.15. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена и потребовать возмещения понесенного ущерба. |
| 7.Պայմանագրի գինը և վճարման կարգը | 7. Цена Договора и порядок оплаты |
| 7.1. Գնորդը պարտավոր է Մատակարարին սույն Պայմանագրի հավելված 1-ով նախատեսված ողջ Ապրանքի համար վճարել՝ // ԱՄՆ դոլար/ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ/ներառյալ ԱԱՀ-ն (այսուհետ` «Գին»): | 7.1. Покупатель обязан оплатить Поставщику () долларов США/драмов РА, без НДС/с НДС, (далее «Цена»), за весь Товар предусмотренный Приложением №1 к Договору. |
| 7.2. Մատակարարված Ապրանքի յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար Գնորդը վճարում է Մատակարարին` Գնորդի կողմից Մատակարարի ներկայացրած հանձնման-ընդունման ակտը և հաշիվ-ապրանքագիրը ստորագրելուց հետո, 30 (երեսուն) օրացույցային օրվա ընթացքում, անկանխիկ հաշվարկով` սույն պայմանագրի վավերապայմաններում նշված` Մատակարարի բանկային հաշվին դրամական փոխանցում կատարելու միջոցով: | 7.2. Покупатель оплачивает Поставщику за каждую поставленную партию Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Покупателем акта приемки-сдачи и счета-фактуры представленных Поставщиком, посредством денежного перечисления на банковский счет Поставщика, указанный в реквизитах настоящего договора. |
| Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ հնարավոր է կանխավճար Ապրանքի ողջ գումարի %-ի չափով: | По обоюдному согласию сторон возможна предоплата в размере % от общей стоимости Товара. |
| 7.3. Վճարման կատարման օր է համարվում Գնորդի հաշվարկային հաշվից դրամական միջոցների դուրս գրման օրը, Գնորդը պարտավոր է ներկայացնել Մատակարարին վճարման հանձնարարագրի պատճենը՝ բանկի կողմից այդ հանձնարարագրի կատարման նշագրումով: | 7.3. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Покупатель обязан предоставить Поставщику копию платежного поручения с отметкой банка о выполнении данного поручения; |
| 8. Մատակարարի պարտավորությունների ապահովում | 8. Обеспечение обязательств Поставщика |
| 8.1 Սույն պայմանագրով Մատակարարի պարտավորությունների պատշաճ կատարումը ապահովվում է հետ չկանչվող երաշխիքով, որը կարող է ներկայացվել բանկային երաշխիքի, պատասխանատվության ապահովագրման տեսքով կամ պարտքի հաշվին՝ Մատակարարի նկատմամբ Գնորդի պարտքի մասին հաշվապահության կողմից վավերացված տեղեկանքի անպայման ներկայացմամբ: | 8.1. Надлежащее исполнение обязательств Поставщика по настоящему договору обеспечивается безотзывной гарантией, которая может быть представлена в виде банковской гарантии, в виде страхования ответственности или обязательного представления заверенной бухгалтерией справки о задолженности Покупателя перед Поставщиком в счет долга. |
| 8.2 Պայմանագրի գործողության ժամկետի երկարացման դեպքում երաշխիքի գործողության ժամկետը նույնպես պետք է երկարացվի նույն ժամանակահատվածով: | 8.2. В случае продления действия Договора срок действия гарантии также должен быть продлен на такой же срок. |
| 9. Պայմանագրի գործողությունը և փոփոխությունները | 9. Действие договора и изменения |
| 9.1. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում և դրա պայմանները Կողմերի համար պարտադիր են դառնում սույն պայմանագրի կնքման (Կողմերի ստորագրման) ամսաթվից և գործում է մինչև Կողմերի կողմից Պայմանագրով սահմանված պարտականությունների լրիվ կատարումը, իսկ Մատակարարի կողմից մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված, դրա համար վճարված, Ապրանքի թերությունների հայտնաբերման դեպքում՝ մինչև այդ թերությունների ամբողջովին վերացումը՝ սույն Պայմանագրի 4.7 և 4.8 կետերով նախատեuված Գնորդի իրավունքների համապատասխան: | 9.1. Настоящий договор вступает в силу и его условия становятся обязательными для Сторон с момента заключения (подписания Сторонами) Договора и действуют до полного выполнения Сторонами обязательств, установленных Договором, а в случае обнаружения дефектов в Товаре поставленным Поставщиком и принятым, оплаченным со стороны Покупателя, до полного устранения данных деффектов, в соответствии с правами Покупателя, предусмотернными пунктами 4.7 и 4.8 настоящего договора. |
| 9.2. Պայմանագիրը կարող է լրացվել և/կամ փոփոխվել Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ: Պայմանագրի ցանկացած փոփոխություն կամ լրացում վավերական է, եթե կնքված է գրավոր ձևով: | 9.2. Договор может быть дополнен и (или) изменен по взаимному согласию Сторон. Любое изменение или дополнение к Договору действительно, если оно совершено в письменной форме. |
| 9.3. Գնորդը իրավունք ունի միակողմանի փոփոխել կամ միակողմանի հրաժարվել Պայմանագրով սահմանված իր պարտականությունները կատարելուց (լրիվ կամ մաuնակի), եթե | 9.3. Покупатель имеет право односторонне изменить или односторонне отказаться от исполнения своих обязанностей определенных договором (полностью или частично), если |
| 9.3.1. մատակարարվել է անպատշաճ որակի Ապրանք, որի թերությունները չեն կարող վերացվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում, | 9.3.1. поставлен Товар ненадлежащего качества, недостатки которого не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, |
| 9.3.2. բազմիցu խախտվել են Ապրանքի մատակարարման ժամկետները: | 9.3.2. неоднократно нарушены сроки поставки Товаров. |
| 9.4. Մատակարարը իրավունք ունի միակողմանի փոփոխել կամ միակողմանի հրաժարվել Պայմանագիրը կատարելուց (լրիվ կամ մաuնակի), եթե | 9.4. Поставщик имеет право односторонне изменить или односторонне отказаться от исполнения Договора (полностью или частично), если |
| 9.4.1. բազմիցu խախտվել են Ապրանքի համար վճարելու ժամկետները, | 9.4.1. неоднократно нарушены сроки оплаты Товара, |
| 9.4.2. Ապրանքը Գնորդի կողմից բազմիցu անհիմն պատճառաբանություններով չի ընտրվել: | 9.4.2. Товар неоднократно необоснованно не был выбран со стороны Покупателя. |
| 9.5. Պայմանագիրը համարվում է միակողմանի փոփոխված կամ լուծված` այդ մաuին Կողմերից մեկի ծանուցումը մյուu Կողմի uտանալու պահից, եթե ծանուցման մեջ նախատեuված չէ կամ կողմերի համաձայնությամբ uահմանված չէ Պայմանագրի փոփոխման կամ լուծման այլ ժամկետ և կարգ: | 9.5. Договор считается односторонне измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об этом, если иной срок и порядок изменения или расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении или не установлен с согласия Сторон. |
| 10. Կողմերի պատասխանատվությունը | 10. Ответственность сторон |
| 10.1. Պայմանագրով իրենց պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար Կողմերը պատասխանատվությունն են կրում` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան: Պայմանագրով իր պարտավորությունները չկատարած կամ ոչ պատշաճ կատարած Կողմը պատասխանատվություն է կրում, եթե չապացուցի, որ պատշաճ կատարումն անհնար է եղել անհաղթահարելի ուժի հետևանքով: | 10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, вытекающих из Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Армения. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. |
| 10.2. Մատակարարման ժամկետը խախտելու և/կամ թերի մատակարարելու դեպքում Գնորդն իրավունք ունի Մատակարարին ներկայացնել պահանջ վճարել տույժ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար Պայմանագրի գնի 0,05% չափով, բայց ոչ ավելի, քան դրա 5%: | 10.2. В случае нарушения сроков поставки и/или недопоставки Товара, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика выплаты пени за каждый просроченный день в размере 0,05% цены Договора, но не более чем 5% этой суммы. |
| 10.3. Վճարումների ժամկետները խախտելու դեպքում ուշացված յուրաքանչյուր օրվա համար Մատակարարը իրավունք ունի Գնորդին ներկայացնել պահանջ վճարել տույժ` Պայմանագրի գնի 0,05% չափով, բայց ոչ ավելի, քան դրա 5%: | 10.3. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик имеет право потребовать у Покупателя уплаты пени в размере 0.05% от цены Договора, но не более чем 5% этой суммы. |
| 11. Վեճերի լուծման կարգը | 11. Порядок разрешения споров |
| 11.1. Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերի լուծումը հանձնվում է դատարանի քննությանը: | 11.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с настоящим договором, разрешаются посредством переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке. |
| 12. Եզրափակիչ դրույթներ | 12. Заключительные положения |
| 12.1. Պայմանագրին համապատասխան ուղղվող ցանկացած ծանուցում պետք է կազմված լինի գրավոր և ստորագրված լինի ուղղող Կողմի անունից գործելու համար լիազորված անձի կողմից: Այդպիսի ծանուցումը կարող է հանձնվել անձամբ, ուղարկվել փոստով` պատվիրված նամակով, կամ փոխանցվել ֆաքսիմալային կամ էլեկտրոնային կապով: | 12.1. Любое уведомление, направленное в соответствии с Договором, должно быть составлено в письменной форме и подписано лицом, уполномоченным действовать от имени направляющей его Стороны. Такое уведомление может быть вручено лично, отправлено по почте заказным письмом или передано по факсимильной или электронной связи. |
| 12.2. Կողմերը ստանձնում են պայմանագրի հետ կապված մի Կողմից մյուս Կողմին ուղղակի կամ միջնորդավորված կերպով տրամադրված ցանկացած տեղեկատվության և փաստաթղթերի չհրապարակման պարտավորություն` անկախ նրանից, թե երբ է այդպիսի տեղեկատվությունը տրամադրվել` մինչև Պայմանագրի գործողության ժամկետի լրանալը, թե` լրանալուց հետո: Տեղեկատվության չհրապարակման պարտավորությունը չի տարածվում հանրամատչելի տեղեկատվության, ինչպես նաև այն տեղեկատվության վրա, որը հայտնի կդառնա Պայմանադիր Կողմի մեղքի բացակայության պայմաններում: | 12.2. Стороны берут на себя обязательство о неразглашении любой информации и документов, предоставленных напрямую или опосредованно одной Стороной другой Стороне в связи с договором, независимо от того, когда была предоставлена такая информация – до или после истечения срока действия Договора. Обязательство о неразглашении информации не распространяется на общедоступную информацию, а также на ту информацию, которая станет известна в условиях отсутствия вины Стороны Договора. |
| 12.3. Պայմանագրի դրույթները մեկնաբանելիս Կողմերը պետք է ելնեն նրանում պարունակվող բառերի և արտահայտությունների տառացի նշանակությունից: Անհնարինության դեպքում պայմանագրի որոշակի դրույթներ մեկնաբանվում են պայմանագրի մյուս պայմանների և պայմանագրի ամբողջական իմաստի համատեքստում: | 12.3. При толковании условий настоящего договора Стороны должны исходить из буквального значения содержащихся в нем слов и выражений. В случае невозможности этого, толкование некоторых положений договора может осуществляться путем полного сравнения со смыслом и содержанием договора и других условий договора. |
| 12.4. Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած են ճանաչվում դրա առարկայի վերաբերյալ Կողմերի միջև նախկինում եղած բանավոր կամ գրավոր համաձայնություններն ու պայմանավորվածությունները: | 12.4. С момента вступления в силу Договора все имеющиеся в прошлом между Сторонами письменные или устные соглашения и договоренности относительно предмета Договора признаются утратившими силу. |
| 12.5. Պայմանագրի առանձին դրույթի կամ մասի անվավերությունը չի հանգեցնում դրա մյուս դրույթների կամ մասերի անվավերությանը: | 12.5. Недействительность какого-либо отдельного положения или части Договора не приводит к недействительности его других положений и частей. |
| 12.6. Պայմանագրի նկատմամբ ներառյալ, բայց չսահմանափակելով Կողմերի իրավունքների և պարտականությունների բովանդակությունը, մեկնաբանումը, կատարումը, չկատարման կամ անպատշաճ կատարման հետևանքները, դադարումը, առոչինչ լինելը և դրա հետևանքները, պայմանագրից ծագող պահանջի զիջումը և պարտքի փոխանումը՝ կիրառվում Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը: | 12.6. В отношении настоящего договора, включая содержание прав и обязанностей Сторон, толкование, исполнение, последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения, прекращение, ничтожность и еë последствия, уступку права требования и перевод долга, возникающие из настоящего договора, применяется право Республики Армения. |
| 12.7. Սույն պայմանագիրը կազմված է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, հավասար իրավաբանական ուժ ունեցող երկու օրինակներից (յուրաքանչյուր օրինակը հայերեն և ռուսերեն լեզուներով)` երկու լեզվով մեկական օրինակ Կողմերի համար: | 12.7. Настоящий договор составлен на армянском и русском языках, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (каждый экземпляр на армянском и русском языках), по одному экземпляру на обоих языках для Сторон. |
| 13. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները | 13. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон |
| «Գնորդ» «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ adm@ena.am ք. Երևան, Արմենակյան 127 հ/հ 2474600141000000 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ՀՎՀՀ 01520882 Գլխավոր տնօրեն | ”Покупатель” ЗАО “Электрические сети Армении” adm@ena.am г. Ереван, ул. Арменакяна, 127 р/с 2474600141000000 ЗАО ”Ардшинбанк” ИННП 01520882 Генеральный директор |
| ________________________Կ.Ս.Հարությունյան Կ.Տ.М.П. К.С.Арутюнян |  |
| «Մատակարար» Տնօրեն | “Поставщик” Директор |
| __________________________ Կ.Տ М.П. |  |

| Հավելված№ 1 Մատակարարման պայմանագրի | Приложение № 1 к Договору поставки |
| --- | --- |
| ՑԱՆԿ | ПЕРЕЧЕНЬ |
| Պայմանագրով մատակարարվող ապրանքի | товара, поставляемого по Договору |

| № | Անվանումը Наименование |  | Արտադրողը, ծագման երկիրը Производитель, страна происхождения | Չափ. Միավ. Ед.изм | Քանակը Кол - во | Տեսակը Вид | Ապրանքի կոդ Код Товара | Ապրանքի երաշխիքային ժամկետ Срок годности Товара | Որակ Качество | Կոմպլեկտայնությունը Комплектность |  | Բնութագիրը Характеристика | ØÇ³íáñÇ ·ÇÝÁ, ï³ñ³¹ñ³Ùáíª ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ï³ñ³¹ñ³Ùáí, ³é³Ýó ²²Ð Цена единицы, в валюте согласно условий настоящей документации ОЗП, без НДС | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ·ÇÝÁ, ï³ñ³¹ñ³Ùáíª ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ï³ñ³¹ñ³Ùáí, ³é³Ýó ²²Ð Общая цена, в валюте согласно условий настоящей документации ОЗП, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| «Գնորդ» «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ Գլխավոր տնօրեն |  |  |  |  |  |  |  |  | ”Покупатель” ЗАО “Электрические сети Армении” Генеральный директор |  |  |  |  |
| ________________________Կ.Հարությունյան Կ.Տ.М.П. К.Арутюнян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Մատակարար» Տնօրեն |  |  |  |  |  |  |  |  | “Поставщик” Директор |  |  |  |  |
| __________________________ Կ.Տ М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 4

Հավելված 4

| ²é³ç³ñÏÇ/å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý (ïíÛ³É Ó¨Á û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ÇÝãå»ë ²é³ç³ñÏÇ, ³ÛÝå»ë ¿É` å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³ñ) | Обеспечения Предложения/договора (данную форму можно использовать как для Предложения, так и для договора) |
| --- | --- |
| §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´À ¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ | Закупочной комиссии ЗАО “Электрические сети Армении” |
| Ð³ñ·»ÉÇ° å³ñáÝ³Ûù, | Уважаемые господа, |
| ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ _________________________ å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõ Çñ³íáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý (³ÛëáõÑ»ï` §²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ¦) Ù³ëÝ³ÏÇó` | Участник Запроса предложений (далее – “Запрос предложений”) на право заключения договора _____________________________ Заказчику: |
| (²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ) | (полное наименование участника Запроса предложений) |
| Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý` í»ñÁ ÑÇß³ï³Ïí³Í Ù³ëÝ³ÏóÇ (³ÛëáõÑ»ï` §Ø³ëÝ³ÏÇó¦) Ñ³Ý¹»å §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý (³ÛëáõÑ»ï` §ä³ïíÇñ³ïáõ¦) å³ñïùÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ` | учитывая наличие задолженности Закрытого акционерного общества “Электрические сети Армении”; далее – “Заказчик” в отношении вышеупомянутого участника Запроса предложений (далее – “Участник”), в размере |
| (·áõÙ³ñÁ Ãí»ñáí) (·áõÙ³ñÁ ï³é»ñáí) ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ã³÷áí (³ÛëáõÑ»ï` §ä³ñïù¦) | (сумма цифрами) (сумма прописью) драм РА (далее – “Задолженность”), |
| ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 368-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ ¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·Ç 18.1 Ï»ïÇ ÑÇÙ³Ý íñ³` | на основании части 1 статьи 368 Гражданского кодекса РА и пункта 18.1 Порядка закупок Заказчика: |
| Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý փաստաթղթերում ³ñï³Ñ³Ûտí³Í` ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ëïáñ¨ ß³ñ³¹ñí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ` | учитывая согласие Заказчика с нижеизложенными условиями, выраженное в документации Запроса предложений, |
| Ç íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý Ù»ç Ñ³ÕÃáÕ ×³Ý³ãí»Éáõ ¹»åùáõÙ å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛ³Ý, áñå»ë Çñ ²é³ç³ñÏÇ (պամանագրի) ³å³ÑáíáõÙ ëáõÛÝáí ëï³ÝÓÝáõÙ ¿ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ` Áëï ëïáñ¨ Ýßí³Í Ñ»ï¨Û³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ` | в свидетельство готовности заключить договор в случае признания победителем Запроса предложений, в качестве обеспечения своего Предложения (договора) настоящим берет на себя обязательства, согласно следующим нижеуказанным условиям: |
| - êáõÛÝáí Ø³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ²é³ç³ñÏÇ (Պամանագրի) ³å³ÑáíáõÙ ¿ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ | - Настоящим Участником предоставляется Заказчику обеспечение Предложения (договора) в размере |
| (·áõÙ³ñÁ Ãí»ñáí) (·áõÙ³ñÁ ï³é»ñáí) ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ã³÷áí: | (сумма цифрами) (сумма прописью) драм РА. |
| - Ø³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³ÝÝ Çñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÝ ³å³ÑáííáõÙ ¿ ä³ñïùÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ` 1 Ï»ïáõÙ í»ñÁ Ýßí³Í ã³÷áí` ëáõÛÝÇ 5 ¨ 6 Ï»ï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: | - Исполнение обязательств Участника, обусловленных его участием в Запросе предложений, обеспечивается за счет средств Задолженности в размере, в вышеуказанном пункте 1, в соответствии с правилами, установленными нижеуказанными пунктами 5 и 6. |
| - Ø³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ²é³ç³ñÏ Ý»ñÏ³Û³óí»Éáõ (Պամանագրի կնքման) å³ÑÇó` ²é³ç³ñÏÇ (Պամանագրի) ³å³ÑáíÙ³Ý 1 Ï»ïáõÙ í»ñÁ Ýßí³Í ã³÷áí ä³ñïùÇ Ù³ëÇÝ ã»Ý Ï³ñáÕ Ñ³ßí³ñÏí»É ïáõÅ³ÝùÝ»ñ` ïáõÛÅ»ñ, ïáõ·³ÝùÝ»ñ, å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñ, ïáÏáëÝ»ñ, ³ÛÉ¨ ã»Ý Ï³ñáÕ Ï³ï³ñí»É Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ` áõÕÕí³Í ä³ñïùÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëÇ Ù³ñÙ³ÝÁ: | - С момента подачи Участником Предложения (заключения договора), на часть Задолженности в размере обеспечения Предложения (договора), в вышеуказанном пункте 1, не могут начисляться неустойки, штрафы, иные меры ответственности, проценты, а равно и в связи с ней не могут производиться действия юридического характера, направленные на погашение указанной части Задолженности. |
| - êáõÛÝÇ 5 Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ¹»åù»ñáõÙ ²é³ç³ñÏÇ (Պամանագրի) ³å³ÑáíÙ³Ý 1 Ï»ïáõÙ í»ñÁ Ýßí³Í ã³÷áí ä³ñïùÇ Ù³ëÁ Ù³ñ»Éáõ ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ¹³¹³ñ³Í, ÇëÏ Ø³ëÝ³ÏÇóÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ½ñÏíáõÙ ¿ ä³ñïùÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëÇ Ù³ñáõÙ å³Ñ³Ýç»Éáõ Çñ³íáõÝùÇó: | - В случаях, указанных в пункте 5 ниже, обязательство Заказчика по погашению части Задолженности в размере, обеспечения Предложения (договора), в вышеуказанном пункте 1, считается прекращенным, а Участник, соответственно лишается права требования погашения указанной части Задолженности. |
| - ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ²é³ç³ñÏÇ (ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ) ³å³ÑáíáõÙÁ ãÇ í»ñ³¹³ñÓíáõÙ` | - Обеспечение Предложения (договора) не возвращается Заказчиком при: |
| ³) ²é³ç³ñÏÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ï³Ù »ï Ï³ÝãÇ ¹»åùáõÙ (ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñáõÙÇó Ññ³Å³ñáõÙ) ²é³ç³ñÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïáõÙ` ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá (Ï»ï 2.6.6); | a) изменении или отзыве Предложения (отказе подписать Договор) в течение срока ее действия после истечения срока окончания приема Предложений (пункт 2.6.6); |
| µ) ³ÏÝÑ³Ûï Ï»ÕÍ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ï³Ù ²é³ç³ñÏÇ Ï³½ÙáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ï³Ù ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¹Çï³íáñÛ³É Ë»Õ³ÃÛáõñÙ³Ý ¹»åùáõÙ; | b) предоставлении заведомо ложных сведений или намеренного искажения информации или документов, приведенных в составе Предложения; |
| ·) ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý Ï³Ù áã å³ïß³× Ï³ï³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ; | c) Неисполнении или ненадлежащем исполнении договора; |
| ¹) Ð³ÕÃáÕÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ ëïáñ³·ñ»Éáõó Ññ³Å³ñí»Éáõ ¹»åùáõÙ` 2.11 »ÝÃ³µ³ÅÝáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ñ·áí; | d) отказе Победителя подписать Протокол о результатах запроса предложений в порядке, предусмотренном в подразделе 2.11; |
| ») Ð³ÕÃáÕÇ ëáõÛÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí (»ÝÃ³µ³ÅÇÝ 2.12) ä³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõó Ññ³Å³ñí»Éáõ ¹»åùáõÙ: | e) отказе Победителя заключить Договор в установленном настоящей документацией запроса предложений порядке (подраздел 2.12). |
| - ä³ïíÇñ³ïáõÝ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ í»ñÁ Ýßí³Í 5 Ï»ïáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åù»ñÇ, ²é³ç³ñÏÇ (å³ÛÙ³Ý³·ñÇ) ³å³ÑáíáõÙÁ Ñ»ï ¿ í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ Ø³ëÝ³ÏóÇÝ Ñ»ï¨Û³É ¹»åù»ñáõÙ. | - Заказчик, за исключением случаев установленных в вышеуказанном пункте 5, возвращает обеспечение Предложения (договора) Участнику в следующих случаях: |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙÁ ãÏ³Û³ó³Í Ï³Ù ¹³¹³ñ»óí³Í Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáõó Ñ»ïá, | - после объявления запроса предложений несостоявшимся или прекращенным, |
| - ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷áõÙÇó Ñ»ïá, »Ã» Ø³ëÝ³ÏóÇ ²é³ç³ñÏÁ Ù»ñÅí»É ¿, | - если Предложение Участника было отклонено, после подведения итогов запроса предложений, |

____________________________________________________________

| (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ) | (подпись) |
| --- | --- |

| _____________________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| (³½·³ÝáõÝ, ³ÝáõÝ) | (фанилия, имя) |

| _______________________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| (å³ßïáÝÁ) | (должность) |

Î.î.

# М.П.

| 2022Ã. | “ ” | 2022 г. |
| --- | --- | --- |