ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի հուլիսի 22-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-15/24
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «ՏԳ-3, ՏԳ-4, Տ-3, Տ-4 և սեփական կարիքների համար 23Տ, 24Տ տրանսֆորմատորների գեներատոր-տրանսֆորմատոր բլոկի ռելեային պաշտպանության՝ երկանցուղի կառուցվածքով միկրոպրոցեսորային տարբերակով փոխարինելու միջոցով արդիականացում» ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-15/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 18.07.2024թ.
ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 22.07.2024թ.  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարց 1/ Вопрос 1
Что понимается под термином «в двухканальном исполнении»? Это имеется в виду два комплекта защит или что-то другое? Просим подтвердить, что мажорированние «2 из 4» не требуется, и достаточно только организовать защиту оборудования на двух комплектах защит с организацией выходных сигналов по «или». При этом, в отличие от существующей схемы, защита будет реализована отдельно для каждого высоковольтного элемента системы (блочный трансформатор, генератор, ТСН, ошиновка блока) без организации общей защиты блока «генератор-трансформатор».

Պարզաբանում 1/ Разъяснение 1

Имеется в виду два комплекта защит с организаьией выходных сигналов по «или»
Հարց 2/ Вопрос 2

Имеются ли дополнительные требования к набору защит со стороны Заказчика, отличные от существующей схемы?
Պարզաբանում 2/ Разъяснение 2
[image: image1.jpg]Havaneauky 11TO
AMkprusiHy
CiykebHast 3amicka

B otser na Bamy caymxebnyio sanmcky Bx. Nod942 ot 19.07.24r. BhichUIaeM oTBeT Ha

HOCTABICHHBIC BOIPOCHI:

1o Boipocy |
Viveerest B BHLY JIBa KOMILICKTA 31UHT C OPranu3aiieii BBIXOAHBIX CHIHAIOR 10

10 _Bonpocy 2

BT niepetiesienl Bee CymecTByIONnme 3ainThl, 1 B CBS3H CO CTPOMTEILCTBOM
HoBoro OPY oTnasiaet HeoGX0AMMOCTh B 3aMeHe HEKOTOPBIX 3aliiT. 3amuta 1
ABTOMATHKA. KOTOPaAs NPHHAUIC/KUT 3aMCHE CIIC/LYIONIas:

Ha 1y

Janurra reneparopa, faounoro rpancopmaropa u padouero rpancdopvaropa
CODCTBCHHBIX |
Homnepetnas mddepennnasbias 3ammra reneparopa (1 KOMILIEKT)
Hpononbnas muddepentuianbhas 3ammra reepatopa (2 KOMILICKTa)

3auuTa OT 3aMbIKAHUS Ha 3EMIIO B CETH IeHEPATOPHOTO HATPSIKCHUS
leperpyska cratopa reseparopa

3auTa 0T aCHHXPOHHOTO PEKMMA [IPH OTEPE BO3OYHKICHHSI

VPOB reneparopnoro Bhiknovareis

3aiuTa 0T BHCHIHIX CHMMETPHUHBIX HOBPEAIEHUIT

Saimmra o1 ojmodaszusix K3, na semmo B cetn 220xB

Banra 0GpaTHOI MOCACOBATELHOCTH OT HECHMMETPHYUHBIX HOBPEAICHIIT 1
nepel 17\ 30K

3ammra Tpanchopyaropa
lposoabuas anddepennmanpnas sanmra tpancdopmaropa G10ka 2 KOMIIEKTa
lexnonornueckie sammrel Tpancdopmaropa

Jamura padotero TpancdopmMaTopa cOGCTBEHHBIX HYKI

Hposwonbas g depenimanbias sammura TpancdopMatopa coGCTBEHIBIX HYIKIL
Fasosas sanwrra rpancopmaropa cOGCTBEHHEIX HYKIT

MT3 15.75kB ¢ 1yckoM 110 MUHHMAILHOMY HaTpsiKEHHIO

Ha cropone 6B paboucro rpancdopmaTopa cofCTBEHIBIX HYAKL B MAIHIIOM
sajie psta “A”  (TCPMUHAIILE HEOGXO0MMO YCTAHOBHTE B CYIICCTRYIOMIHIT
peICHbbLi OTCCK COOTBETCTRYIONINX nikayoB BhIKIIOUATEICH )

Ha cropone 6B nora “A”

3aimura o1 neperpyski Ha cropone 6kB nora “A”

Hposonbhas i depenimansuas 3amuTa KabebHOM TMHIH HOra “A”™
Jerammonias sanmra na cropone 6kB nora "A” ¢ 1myckom 1o Toky
Jlyrosast sammra DB O6kB B Horn “A” ¢ myckom 1o TOKy

Ha cropoue 6kB nora *

Bainmra 0T Neperpy3kn Ha cropone 6kB Hora
Hporoasuas g depennmaibhas 3anmta kadeabHoit HIl Hora “B”
Jmeranimonias sanmra na croposie 6kB Hora, “B” ¢ yckom 1o Toky
Jlyrosast sanuira 9B 6xB By norn “B” ¢ myckom 110 Toky

1o Boupocey 3

Saviernts 7 mxkadon na LY (na o siekTpaueckuii 6:10K), Ky/a BXOJIST Bee
BRIIIC - TiepeuncrieHibie saumThl na cropone LY n ynpasienue reneparoproro
BBIKIOUQTE/Is M 11pe/tyeMotpers oun mkad PIH s asyx TCH:





Հարց 3/ Вопрос 
Просим уточнить объем заменяемых шкафов в части защиты блока «генератор-трансформатор» и ТСН. Планируется ли замена шкафов распределения опертока (ШРОТ), установка шлюза связи с ИВС и АРМ релейщика? Просим подтвердить, объем оборудования, подлежащего модернизации:

Шкаф защиты генератора 3Г

Шкаф защиты блочного трансформатора Т-3

Шкаф защиты трансформатора собственных нужд 23Т

Шкаф автоматического управления генераторного выключателя ЭВГ-3

Шкаф измерений блока "генератор трансформатор" 3ГТ

Шкаф реле блока 3ГТ и рабочих трансформаторов собственных нужд 23Т

Шкаф защиты ошиновки 220 кВ блочного трансформатора Т-3

Шкаф защиты генератора 4Г

Шкаф защиты блочного трансформатора Т-4

Шкаф защиты трансформатора собственных нужд 24Т

Шкаф автоматического управления генераторного выключателя ЭВГ-4

Шкаф измерений блока "генератор трансформатор" 4ГТ

Шкаф реле блока 4ГТ и рабочих трансформаторов собственных нужд 24Т

Шкаф защиты ошиновки 220 кВ блочного трансформатора Т-4

Шлюз связи с ПТК ИВС и с АРМ релейщика

Шкаф распределения оперативного постоянного тока №1

Шкаф распределения оперативного постоянного тока №2

АРМ релейщика
Պարզաբանում 3/ Разъяснение 3
[image: image2.jpg]Havaneauky 11TO
AMkprusiHy
CiykebHast 3amicka

B otser na Bamy caymxebnyio sanmcky Bx. Nod942 ot 19.07.24r. BhichUIaeM oTBeT Ha

HOCTABICHHBIC BOIPOCHI:

1o Boipocy |
Viveerest B BHLY JIBa KOMILICKTA 31UHT C OPranu3aiieii BBIXOAHBIX CHIHAIOR 10

10 _Bonpocy 2

BT niepetiesienl Bee CymecTByIONnme 3ainThl, 1 B CBS3H CO CTPOMTEILCTBOM
HoBoro OPY oTnasiaet HeoGX0AMMOCTh B 3aMeHe HEKOTOPBIX 3aliiT. 3amuta 1
ABTOMATHKA. KOTOPaAs NPHHAUIC/KUT 3aMCHE CIIC/LYIONIas:

Ha 1y

Janurra reneparopa, faounoro rpancopmaropa u padouero rpancdopvaropa
CODCTBCHHBIX |
Homnepetnas mddepennnasbias 3ammra reneparopa (1 KOMILIEKT)
Hpononbnas muddepentuianbhas 3ammra reepatopa (2 KOMILICKTa)

3auuTa OT 3aMbIKAHUS Ha 3EMIIO B CETH IeHEPATOPHOTO HATPSIKCHUS
leperpyska cratopa reseparopa

3auTa 0T aCHHXPOHHOTO PEKMMA [IPH OTEPE BO3OYHKICHHSI

VPOB reneparopnoro Bhiknovareis

3aiuTa 0T BHCHIHIX CHMMETPHUHBIX HOBPEAIEHUIT

Saimmra o1 ojmodaszusix K3, na semmo B cetn 220xB

Banra 0GpaTHOI MOCACOBATELHOCTH OT HECHMMETPHYUHBIX HOBPEAICHIIT 1
nepel 17\ 30K

3ammra Tpanchopyaropa
lposoabuas anddepennmanpnas sanmra tpancdopmaropa G10ka 2 KOMIIEKTa
lexnonornueckie sammrel Tpancdopmaropa

Jamura padotero TpancdopmMaTopa cOGCTBEHHBIX HYKI

Hposwonbas g depenimanbias sammura TpancdopMatopa coGCTBEHIBIX HYIKIL
Fasosas sanwrra rpancopmaropa cOGCTBEHHEIX HYKIT

MT3 15.75kB ¢ 1yckoM 110 MUHHMAILHOMY HaTpsiKEHHIO

Ha cropone 6B paboucro rpancdopmaTopa cofCTBEHIBIX HYAKL B MAIHIIOM
sajie psta “A”  (TCPMUHAIILE HEOGXO0MMO YCTAHOBHTE B CYIICCTRYIOMIHIT
peICHbbLi OTCCK COOTBETCTRYIONINX nikayoB BhIKIIOUATEICH )

Ha cropone 6B nora “A”

3aimura o1 neperpyski Ha cropone 6kB nora “A”

Hposonbhas i depenimansuas 3amuTa KabebHOM TMHIH HOra “A”™
Jerammonias sanmra na cropone 6kB nora "A” ¢ 1myckom 1o Toky
Jlyrosast sammra DB O6kB B Horn “A” ¢ myckom 1o TOKy

Ha cropoue 6kB nora *

Bainmra 0T Neperpy3kn Ha cropone 6kB Hora
Hporoasuas g depennmaibhas 3anmta kadeabHoit HIl Hora “B”
Jmeranimonias sanmra na croposie 6kB Hora, “B” ¢ yckom 1o Toky
Jlyrosast sanuira 9B 6xB By norn “B” ¢ myckom 110 Toky

1o Boupocey 3

Saviernts 7 mxkadon na LY (na o siekTpaueckuii 6:10K), Ky/a BXOJIST Bee
BRIIIC - TiepeuncrieHibie saumThl na cropone LY n ynpasienue reneparoproro
BBIKIOUQTE/Is M 11pe/tyeMotpers oun mkad PIH s asyx TCH:





[image: image3.jpg]3aMEHHTD 3AIIMTHI, YCTAHOBJIEHHbIE B INKady BhIKTOuaTesst 6 kB TCH
COOTBETCTBYIOIMMH TePMUHATIAMHE 3aIlUTHI C YIPABICHHEM;

YCTAHOBHTEL TEPMHUHAITBI JUTS YIIPABJICHHUS BBIK/IFOYATENSAMH [0 HOTaM 6KB “A” u “B”
8 KPY 6KB ¢ BKJIOUCHUEM JyroBO# 3a1MuThL;

yceraHoBuTh /1Ba mkada UIPOT no omHolt Ha kaskubii 610k, (nBe cekumn ¢ ABP);

YCTaHOBHTH 11103 cBsizk ¢ UBC u APM. I1pu 5ToM Heo6X011M0 YUECThb 1LTIO3 CBSI3U
- ynpasiisiembrit kommyTatop Hirschmann MACH102, mo nporokoxy Modbus
TCP/IP, TP agpec 1P-192.168.12.105... 120;

1o Bonpocy 4
Ecan non PTCH nozpasymesaetcst pesepBHbiit TPaHCHOPMATOP COGCTBEHHBIX HYHT —

TO HET, HE NPEelyCMaTpuBaeTCs;

110 Bonpocy 5§

TIOATBEPIKIAEM C JIOTIOJTHEHUEM ITYHKTOB: pYKOBOJCTBA MO IKCIUTyaTauuu 1
HEOOX0IMMOCThHIO pacueTra yCTaBoK;

110 BOmpocy 6

HEOOX0MMO TpeayCMOTPETh TEXHHUYECKYIO BO3MOXKHOCThH OpraHu3aliu CUIHAJIOB OT
TEXHOJIOIMYCCKUX 3aLUT JJIs JBYX KOMIIJICKTOB 3aLLHUT;

10 Bomnpocy 7

HeT
1o Bompocy 8
Her

110 Bompocy 9
TpeGYeTCs BLITIONHEHNE PACYETA YCTABOK 3aIlHT (cMm. myHKT 5);
1o Boupocy 10

Heo6XoMMa poBepKa paGoThl BHOBb YCTAHOBIEHHBIX 3AIHT ¢ CYHIECTBYIOIMMHA
TpaHchopMaTOpamu ToKa.

Hayvanbank D1 %Z/Zi‘ K.K.Kaparersin




Հարց 4/ Вопрос 4
Просим подтвердить, что модернизация РЗА РТСН в рамках данных работ не предусматривается.

Պարզաբանում 4/ Разъяснение 4

[image: image4.jpg]3aMEHHTD 3AIIMTHI, YCTAHOBJIEHHbIE B INKady BhIKTOuaTesst 6 kB TCH
COOTBETCTBYIOIMMH TePMUHATIAMHE 3aIlUTHI C YIPABICHHEM;

YCTAHOBHTEL TEPMHUHAITBI JUTS YIIPABJICHHUS BBIK/IFOYATENSAMH [0 HOTaM 6KB “A” u “B”
8 KPY 6KB ¢ BKJIOUCHUEM JyroBO# 3a1MuThL;

yceraHoBuTh /1Ba mkada UIPOT no omHolt Ha kaskubii 610k, (nBe cekumn ¢ ABP);

YCTaHOBHTH 11103 cBsizk ¢ UBC u APM. I1pu 5ToM Heo6X011M0 YUECThb 1LTIO3 CBSI3U
- ynpasiisiembrit kommyTatop Hirschmann MACH102, mo nporokoxy Modbus
TCP/IP, TP agpec 1P-192.168.12.105... 120;

1o Bonpocy 4
Ecan non PTCH nozpasymesaetcst pesepBHbiit TPaHCHOPMATOP COGCTBEHHBIX HYHT —

TO HET, HE NPEelyCMaTpuBaeTCs;

110 Bonpocy 5§

TIOATBEPIKIAEM C JIOTIOJTHEHUEM ITYHKTOB: pYKOBOJCTBA MO IKCIUTyaTauuu 1
HEOOX0IMMOCThHIO pacueTra yCTaBoK;

110 BOmpocy 6

HEOOX0MMO TpeayCMOTPETh TEXHHUYECKYIO BO3MOXKHOCThH OpraHu3aliu CUIHAJIOB OT
TEXHOJIOIMYCCKUX 3aLUT JJIs JBYX KOMIIJICKTOB 3aLLHUT;

10 Bomnpocy 7

HeT
1o Bompocy 8
Her

110 Bompocy 9
TpeGYeTCs BLITIONHEHNE PACYETA YCTABOK 3aIlHT (cMm. myHKT 5);
1o Boupocy 10

Heo6XoMMa poBepKa paGoThl BHOBb YCTAHOBIEHHBIX 3AIHT ¢ CYHIECTBYIOIMMHA
TpaHchopMaTOpamu ToKa.

Hayvanbank D1 %Z/Zi‘ K.K.Kaparersin




Հարց 5/ Вопрос 5
Просим подтвердить, что в объем РД входит следующая документация: пояснительные записки, расчеты РЗА, полные схемы, задания заводу на нетиповые шкафы схемы внешних присоединений, кабельные журналы и спецификации.

Պարզաբանում 5/ Разъяснение 5

[image: image5.jpg]3aMEHHTD 3AIIMTHI, YCTAHOBJIEHHbIE B INKady BhIKTOuaTesst 6 kB TCH
COOTBETCTBYIOIMMH TePMUHATIAMHE 3aIlUTHI C YIPABICHHEM;

YCTAHOBHTEL TEPMHUHAITBI JUTS YIIPABJICHHUS BBIK/IFOYATENSAMH [0 HOTaM 6KB “A” u “B”
8 KPY 6KB ¢ BKJIOUCHUEM JyroBO# 3a1MuThL;

yceraHoBuTh /1Ba mkada UIPOT no omHolt Ha kaskubii 610k, (nBe cekumn ¢ ABP);

YCTaHOBHTH 11103 cBsizk ¢ UBC u APM. I1pu 5ToM Heo6X011M0 YUECThb 1LTIO3 CBSI3U
- ynpasiisiembrit kommyTatop Hirschmann MACH102, mo nporokoxy Modbus
TCP/IP, TP agpec 1P-192.168.12.105... 120;

1o Bonpocy 4
Ecan non PTCH nozpasymesaetcst pesepBHbiit TPaHCHOPMATOP COGCTBEHHBIX HYHT —

TO HET, HE NPEelyCMaTpuBaeTCs;

110 Bonpocy 5§

TIOATBEPIKIAEM C JIOTIOJTHEHUEM ITYHKTOB: pYKOBOJCTBA MO IKCIUTyaTauuu 1
HEOOX0IMMOCThHIO pacueTra yCTaBoK;

110 BOmpocy 6

HEOOX0MMO TpeayCMOTPETh TEXHHUYECKYIO BO3MOXKHOCThH OpraHu3aliu CUIHAJIOB OT
TEXHOJIOIMYCCKUX 3aLUT JJIs JBYX KOMIIJICKTOB 3aLLHUT;

10 Bomnpocy 7

HeT
1o Bompocy 8
Her

110 Bompocy 9
TpeGYeTCs BLITIONHEHNE PACYETA YCTABOK 3aIlHT (cMm. myHKT 5);
1o Boupocy 10

Heo6XoMMa poBepKa paGoThl BHOBb YCTAHOBIEHHBIX 3AIHT ¢ CYHIECTBYIOIMMHA
TpaHchopMaTOpamu ToKa.

Hayvanbank D1 %Z/Zi‘ K.K.Kaparersin




Պարզաբանում 6/ Разъяснение 6

С учетом необходимости выполнения РЗА на двух комплектах защит существует ли техническая возможность организации сигналов от технологических защит (например, газовая защита) трансформаторов собственных нужд в два комплекта?
Պարզաբանում 6/ Разъяснение 6

[image: image6.jpg]3aMEHHTD 3AIIMTHI, YCTAHOBJIEHHbIE B INKady BhIKTOuaTesst 6 kB TCH
COOTBETCTBYIOIMMH TePMUHATIAMHE 3aIlUTHI C YIPABICHHEM;

YCTAHOBHTEL TEPMHUHAITBI JUTS YIIPABJICHHUS BBIK/IFOYATENSAMH [0 HOTaM 6KB “A” u “B”
8 KPY 6KB ¢ BKJIOUCHUEM JyroBO# 3a1MuThL;

yceraHoBuTh /1Ba mkada UIPOT no omHolt Ha kaskubii 610k, (nBe cekumn ¢ ABP);

YCTaHOBHTH 11103 cBsizk ¢ UBC u APM. I1pu 5ToM Heo6X011M0 YUECThb 1LTIO3 CBSI3U
- ynpasiisiembrit kommyTatop Hirschmann MACH102, mo nporokoxy Modbus
TCP/IP, TP agpec 1P-192.168.12.105... 120;

1o Bonpocy 4
Ecan non PTCH nozpasymesaetcst pesepBHbiit TPaHCHOPMATOP COGCTBEHHBIX HYHT —

TO HET, HE NPEelyCMaTpuBaeTCs;

110 Bonpocy 5§

TIOATBEPIKIAEM C JIOTIOJTHEHUEM ITYHKTOB: pYKOBOJCTBA MO IKCIUTyaTauuu 1
HEOOX0IMMOCThHIO pacueTra yCTaBoK;

110 BOmpocy 6

HEOOX0MMO TpeayCMOTPETh TEXHHUYECKYIO BO3MOXKHOCThH OpraHu3aliu CUIHAJIOB OT
TEXHOJIOIMYCCKUX 3aLUT JJIs JBYX KOMIIJICKTOB 3aLLHUT;

10 Bomnpocy 7

HeT
1o Bompocy 8
Her

110 Bompocy 9
TpeGYeTCs BLITIONHEHNE PACYETA YCTABOK 3aIlHT (cMm. myHKT 5);
1o Boupocy 10

Heo6XoMMa poBepKa paGoThl BHOBb YCTAHOBIEHHBIX 3AIHT ¢ CYHIECTBYIOIMMHA
TpaHchopMaTOpamu ToKa.

Hayvanbank D1 %Z/Zi‘ K.K.Kaparersin




Հարց 7/ Вопрос 7
Планируется ли модернизация или организация (при отсутствии) системы мониторинга ТСН?
Պարզաբանում 7/ Разъяснение 7

Нет

Հարց 8/ Вопрос 8
Планируется ли интеграция оборудования РЗА в АСУ ТП? Если да, то просим указать в какие подсистемы. А также указать требования к устройствам РЗА для интеграции в данные системы.

Պարզաբանում 8/ Разъяснение 8
Нет

Հարց 9/ Вопрос 9

Пункт 8.2 ТЗ предлагаем не реализовывать и исключить, т.к. в связи с появлением новых защит (например, защита ошиновки блока), применением новых устройств РЗА (а, следовательно, новые коэффициенты возврата) требуется выполнение расчета уставок новых защит
Պարզաբանում 9/ Разъяснение 9

[image: image7.jpg]3aMEHHTD 3AIIMTHI, YCTAHOBJIEHHbIE B INKady BhIKTOuaTesst 6 kB TCH
COOTBETCTBYIOIMMH TePMUHATIAMHE 3aIlUTHI C YIPABICHHEM;

YCTAHOBHTEL TEPMHUHAITBI JUTS YIIPABJICHHUS BBIK/IFOYATENSAMH [0 HOTaM 6KB “A” u “B”
8 KPY 6KB ¢ BKJIOUCHUEM JyroBO# 3a1MuThL;

yceraHoBuTh /1Ba mkada UIPOT no omHolt Ha kaskubii 610k, (nBe cekumn ¢ ABP);

YCTaHOBHTH 11103 cBsizk ¢ UBC u APM. I1pu 5ToM Heo6X011M0 YUECThb 1LTIO3 CBSI3U
- ynpasiisiembrit kommyTatop Hirschmann MACH102, mo nporokoxy Modbus
TCP/IP, TP agpec 1P-192.168.12.105... 120;

1o Bonpocy 4
Ecan non PTCH nozpasymesaetcst pesepBHbiit TPaHCHOPMATOP COGCTBEHHBIX HYHT —

TO HET, HE NPEelyCMaTpuBaeTCs;

110 Bonpocy 5§

TIOATBEPIKIAEM C JIOTIOJTHEHUEM ITYHKTOB: pYKOBOJCTBA MO IKCIUTyaTauuu 1
HEOOX0IMMOCThHIO pacueTra yCTaBoK;

110 BOmpocy 6

HEOOX0MMO TpeayCMOTPETh TEXHHUYECKYIO BO3MOXKHOCThH OpraHu3aliu CUIHAJIOB OT
TEXHOJIOIMYCCKUX 3aLUT JJIs JBYX KOMIIJICKTOB 3aLLHUT;

10 Bomnpocy 7

HeT
1o Bompocy 8
Her

110 Bompocy 9
TpeGYeTCs BLITIONHEHNE PACYETA YCTABOK 3aIlHT (cMm. myHKT 5);
1o Boupocy 10

Heo6XoMMa poBepKa paGoThl BHOBb YCTAHOBIEHHBIX 3AIHT ¢ CYHIECTBYIOIMMHA
TpaHchopMaTOpamu ToKa.

Hayvanbank D1 %Z/Zi‘ K.K.Kaparersin




Հարց 10/ Вопрос 10

Просим подтвердить отсутствие необходимости проведения расчета на проверку соответствия технических характеристик трансформаторов тока и подключенных к ним устройств релейной защиты требованиям к обеспечению правильной работы релейной защиты при коротких замыканиях, сопровождающихся насыщением трансформатора тока в соответствии с ГОСТ Р 58669-2019.

Պարզաբանում 10/ Разъяснение 10
[image: image8.jpg]3aMEHHTD 3AIIMTHI, YCTAHOBJIEHHbIE B INKady BhIKTOuaTesst 6 kB TCH
COOTBETCTBYIOIMMH TePMUHATIAMHE 3aIlUTHI C YIPABICHHEM;

YCTAHOBHTEL TEPMHUHAITBI JUTS YIIPABJICHHUS BBIK/IFOYATENSAMH [0 HOTaM 6KB “A” u “B”
8 KPY 6KB ¢ BKJIOUCHUEM JyroBO# 3a1MuThL;

yceraHoBuTh /1Ba mkada UIPOT no omHolt Ha kaskubii 610k, (nBe cekumn ¢ ABP);

YCTaHOBHTH 11103 cBsizk ¢ UBC u APM. I1pu 5ToM Heo6X011M0 YUECThb 1LTIO3 CBSI3U
- ynpasiisiembrit kommyTatop Hirschmann MACH102, mo nporokoxy Modbus
TCP/IP, TP agpec 1P-192.168.12.105... 120;

1o Bonpocy 4
Ecan non PTCH nozpasymesaetcst pesepBHbiit TPaHCHOPMATOP COGCTBEHHBIX HYHT —

TO HET, HE NPEelyCMaTpuBaeTCs;

110 Bonpocy 5§

TIOATBEPIKIAEM C JIOTIOJTHEHUEM ITYHKTOB: pYKOBOJCTBA MO IKCIUTyaTauuu 1
HEOOX0IMMOCThHIO pacueTra yCTaBoK;

110 BOmpocy 6

HEOOX0MMO TpeayCMOTPETh TEXHHUYECKYIO BO3MOXKHOCThH OpraHu3aliu CUIHAJIOB OT
TEXHOJIOIMYCCKUX 3aLUT JJIs JBYX KOMIIJICKTOB 3aLLHUT;

10 Bomnpocy 7

HeT
1o Bompocy 8
Her

110 Bompocy 9
TpeGYeTCs BLITIONHEHNE PACYETA YCTABOK 3aIlHT (cMm. myHKT 5);
1o Boupocy 10

Heo6XoMMa poBepKa paGoThl BHOBb YCTAHOBIEHHBIX 3AIHT ¢ CYHIECTBYIOIMMHA
TpaHchopMaTOpamu ToKa.

Hayvanbank D1 %Z/Zi‘ K.K.Kaparersin




Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-15/24  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարՀակուհի Գրիգորյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ Haykuhi.Grigoryan@anpp.am ։

ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-15/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

