ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 3 от 17.03.2026 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «HAEK-BMAShDzB-1/26»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-BMAShDzB-1/26», организованной с целью замены напорных и сливных трубопроводов с кольцами жесткости от входных и выходных затворов конденсаторов паровых турбин №3,4 до закрытого отводящего канала Армянской АЭС ниже представляет запрос, полученное от 13.03.2026 года и предоставленное 17.03.2026 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

| Запрос |  | Поскольку трубопровод должен изготавливаться из листовой стали, образующиеся кольца, которые будут гнуться из стального листа толщиной 8 мм, будут иметь продольные швы. Исходя из расчётов прочности, сколько продольных швов допускается в кольцах? Кроме того, для ускорения выполнения работ и уменьшения количества соединений между готовыми трубами (с поверхностями, обработанными антикоррозионным покрытием), возможно ли поставить готовые трубы длиной 12 метров? |
| --- | --- | --- |
| Разъяснение |  | Согласно проекту при изготовлении труб предусматривается один продольный шов, тогда как согласно пункту 1.7 ГОСТ 10706-76 при изготовлении труб допускается не более двух продольных швов, расположенных диаметрально противоположно. Что касается изготовления и поставки труб длиной 12 м, это допустимо, если не препятствует монтажу (установке) и при транспортировке нагрузка на поперечные швы не превышает допустимых значений и не вызывает деформации. В качестве напоминания также было отмечено, что необходимо провести контроль качества сварных швов в соответствии со СНиП 3.05.05 и представить соответствующую справку. |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом                                 «HAEK-BMAShDzB-1/26».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-BMAShDzB-1/26»