## 2) клапан 98.2 (R5-25)
Опросный лист № 98.2 (R5/25) (технические требования)
Тип арматуры |  | клапан запорный (вентиль)
Табличное обозначение (или маркировка) |  | 15нж65нж
Диаметр номинальный DN, мм |  | 25
Давление номинальное PN, МПа |  | 1,6
Количество, шт |  | 1
Стандарт на изделие по ГОСТ, СТО Газпром, API или др. (указать) |  | ГОСТ 6971-54 или аналог.
Рабочая среда | Наименование (химический состав) | водород
| Агрегатное состояние: жидкость, газ, пар, пульпа (указать) | Газ
| Рабочая температура, 0С | -30 … +50
| Плотность, кг/куб.м | -
| Дополнительные сведения | -
Рабочие параметры | Расход: мин / норм / макс, куб.м/час | -
| Условная пропускная способность Кvу, куб.м/час | -
| Пропускная характеристика: линейная, равнопроцентная | -
| Рабочее давление Рр, МПа | 1
| Минимальный перепад давления, кгс/кв.см | -
| Норма (класс) герметичности: по Гост, другое (указать) | класс А
Корпус | Материал корпуса: 20Л, 20ГЛ, 09Г2С, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20Х5МЛ, другое (указать) | 12Х18Н9ТЛ
| Присоединение к трубопроводу: межфланцевое, муфтовое, штуцерно-нипелльное, штуцерное, фланцевое, под приварку (указать) | фланцевое
| Строительная длина, мм | -
| Исполнение фланцев корпуса | -
Установка | Ответные фланцы, крепеж, прокладки: да/нет | Да
| Исполнение ответных фланцев: плоские, воротниковые (указать) | воротниковые
| Материал трубопровода (указать) | ст.20
| Положение трубопровода: горизонтальное, вертикальное, под углом (указать) | горизонтальное
| Размер трубы, Dн x S, мм | 32x3,5
| Место установки: в помещении, на открытой площадке, под землей (указать) | на открытой площадке
| Сейсмичность, по msk-64 | 9
| Температура окружающей среды: мин./макс., 0С | -30 … +50
| Дополнительные сведения | -
ПРИВОД | Тип привода: ручной (маховик, рукоятка, редуктор), пневмопривод, гидропривод, электропривод (необходимое выделить) | ручной
| При варианте исполнения с электроприводом, необходимо заполнить дополнительный опросный лист | -
Дополнительные требования |  | -
Производитель (указать)
ФИО (указать)
Подпись / Дата:
МП
(завода - производителя)