Պարզաբանում

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար էլեկտրատեխնիկական նշանակության նյութերի և սարքավորումների մատակարարման  4 լոտով А-308-26 /3563/ ծածկագրով հրապարակված ԱԲՀ-ի մասնակցության ցանկություն ունեցող ընկերությունների կողմից հնչեցված հարցերի վերաբերյալ

| Մասնակցի կողմից հարցադրում | Պարզաբանում |
| --- | --- |
| Լոտ 2- 35 կՎ հոսանքի տրանսֆորմատոր LB-35 China սարքավորման համար․ ըստ տեխնիկական պարամետրերի նշված է Երկրորդնային փաթույթների թիվը` 3 հատ, և, միևնույն ժամանակ, Ճշտության դասը չափուների համար՝ 0,2; 0.5, Ճշտության դասը պաշտպանության համար՝ 5P 10P։ Նման ձևակերպումն իրենից արդեն ենթադրում է 4 հատ փաթույթ։ Եթե փաթույթների քանակն անհրաժեշտ է 3, ապա խնդրում ենք նշել հստակ ճշտության դասերը, թե՞ ընդունելի է կամ–կամ տարբերակը։ Անվանական առաջնային հոսանք նշված է 100/5; 300/5;500/5 (չկա չափման միավոր, իրենցից ներկայացնում են տրանսֆորմացիայի գործակիցների արժեքները)։ Խնդրում ենք հստակեցնել, թե առաջնային անվանական հոսանքի (Ա), որ արժեքն է ընդունելի։ | Ճշտության դասը չափուների համար՝ 0,2; 0.5, Ճշտության դասը պաշտպանության համար՝ 5P` այսինքն բոլորն էլ պարտադիր են, միայն լինի 5P, 10P պետք չէ: Անվանական առաջնային հոսանք 100/5; 300/5;500/5 – բոլորն էլ պարտադիր են մեկ հոսանքի տրանսֆորմատորի կազմում, նաև պետք է ունենա նշված ճշտության դասերը բոլորի համար: |
| JDX6-3 տեսակի տրանսֆորմատորի համար ընդունելի է համարժեք տրանսֆորմատոր սակայն ձուլածո մեկուսացմամբ (литая изоляция) | Եթե չափսերը և պարամետրերը համըկնում են ապա ընդունելի է |