| Ծառայության |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանում | Բնութագիր | Չափման միավոր | Ընդհանուր քանակը | Մատուցման ժամկետ |  |
| 1 | CPV-72541300 | Սարքավորումներ որպես ծառայություններ Hardware as a Service | Տեխնիկական բնութագիրը ներկայացված է ստորև | Դրամ | 1 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 ամիս` համաձայն տեխնիկական բնութագրի։ |  |
| Կատարման հասցե՝ ք. Երևան, Կոմիտասի պող., 35/2 շենք. |  |  |  |  |  |  |  |

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Սույն Տեխնիկական առաջադրանքը սահմանում է ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից սերվերային ենթակառուցվածքի ծառայությունների և առանձնացված տվյալների մշակման կենտրոնի ձեռքբերման շրջանակը, նպատակները և տեխնիկական պահանջները՝ ուղղված կոմիտեի տեղեկատվական համակարգերի հուսալի, անվտանգ և անխափան շահագործմանը։ Փաստաթուղթը նախատեսում է պահանջներ հաշվողական և ցանցային ռեսուրսների, տվյալների պահպանման ու պահուստավորման, տեղեկատվական անվտանգության, սպասարկման մակարդակի համաձայնագրերի (SLA), ինչպես նաև մատակարարի կազմակերպչական և մասնագիտական կարողությունների նկատմամբ՝ ապահովելու պետական տեղեկատվական ռեսուրսների պաշտպանվածությունը և համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը։

Մասնակիցը, իսկ մասնակիցների համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) դեպքում՝ կոնսորցիումի բոլոր անդամները, պետք է ունենան ISO/IEC 27001 կամ միջազգային ճանաչում ունեցող համարժեք գործող հավաստագիր, կամ վերջին երեք (3) տարիների ընթացքում տրված աուդիտորական զեկույց, որը հաստատում է համապատասխան կառավարման համակարգի ներդրումն ու արդյունավետ կիրառումը:

Մասնակիցը, իսկ մասնակիցների համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) դեպքում՝ համապատասխան ծառայություն մատուցող կոնսորցիումի անդամը, պետք է ունենա «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված «Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի» գործող լիցենզիա կամ պայմանագիր՝ նշված լիցենզիան ունեցող օպերատորի հետ։

2-րդ փուլում հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի կողմից առաջարկված առավելագույն ընդհանուր ամսական արժեքը կլինի նվազագույնը և կբավարարի տեխնիկական պահանջներին։

Հաշվողական ռեսուրսներ

| Անվանում | Նկարագրություն | Չափման միավոր | Առավելագույն քանակ/ծավալ |
| --- | --- | --- | --- |
| Վիրտուալ պրոցեսոր (vCPU) | Վիրտուալ պրոցեսոր՝ առնվազն 2.5 գիգահերց արտադրողականությամբ | Հատ | 500 |
| Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | Օպերատիվ հիշողություն, որը համապատասխանում է ժամանակակից սերվերների ստանդարտներին (DDR4 3200 MHz և ավել) | Գիգաբայթ (Gb) | 1,800 |
| Հիմնական հիշողություն | Աշխատանքային տվյալների պահոց/ծավալ՝ Արտադրողականություն (յուրաքանչյուր VM-ի համար) ≥ 500 ՄԲ/վրկ Throughput (per VM) ≥ 500 MB/s Կայուն IOPS (յուրաքանչյուր VM-ի համար) ≥ 20,000 IOPS Sustained IOPS (per VM) ≥ 20,000 IOPS Կարդալու ուշացում (95-րդ տոկոսային կետ) ≤ 0.5 մվ Read latency (95th percentile) ≤ 0.5 ms Գրելու ուշացում (95-րդ տոկոսային կետ) ≤ 1 մվ Write latency (95th percentile) ≤ 1 ms Վարձակալի տվյալների մեկուսացում (տրամաբանական կամ ֆիզիկական) Tenant data isolation (Logical or Physical) Սպասարկման համար դադարների կամ արտադրողականության վրա No downtime or performance impact for ազդեցության բացակայություն storage maintenance | Գիգաբայթ (Gb) | 200,000 |
| Պահուստային հիշողություն | Պահուստային տվյալների պահոց/ծավալ՝ Թողունակություն (յուր. պահուստային աշխատանքի համար) ≥ 200 ՄԲ/վրկ Throughput (per backup job) ≥ 200 MB/s Կայուն IOPS (յուրաքանչյուր աշխատանքի համար) ≥ 5,000 IOPS Sustained IOPS (per job) ≥ 5,000 IOPS Վերականգնման ընթերցման լատենտություն (95-րդ տոկոսային) ≤ 5 մվ Restore read latency (95th percentile) ≤ 5 ms Պահուստային գրառման լատենտություն (95-րդ տոկոսային) ≤ 10 մվ Backup write latency (95th percentile) ≤ 10 ms Միաժամանակյա պահուստային աշխատանքներ մեկ վարձակալի համար ≥ 10 Concurrent backup jobs per tenant ≥ 10 | Գիգաբայթ (Gb) | 220,000 |

Համացանցի ծառայության նկատմամբ պահանջներ, տեխնիկական նկարագրություն

| Կատեգորիա Category | Պահանջ Requirement | Պարամետր/Չափանիշ Parameter/Metric | Նպատակ/Արժեք Target /Value |
| --- | --- | --- | --- |
| Ծառայության տեսակ Service Type | Համացանցի հասանելիության երաշխավորված արագություն (CIR) CIR Internet access | Ծառայության տեսակ Service type | Գործարար/ձեռնարկատիրական CIR ինտերնետ Business/enterprise CIR Internet |
| Ծառայության տեսակ Service Type | Մատակարարման վայր Delivery site | Տեղադրման վայր Installation location | CSP DC դարակ (փոխանակում/AD/NGFW) CSP DC rack (Exchange/AD/NGFW) |
| Թողունակություն Bandwidth | Պարտավորված սիմետրիկ թողունակություն Committed symmetric bandwidth | CIR վերբեռնում/ներբեռնում CIR Up/Down | ≥ 500 Մբիթ/վ / 500 Մբիթ/վ, լրիվ դուպլեքս ≥ 500 Mbit/s / 500 Mbit/s, full duplex |
| Թողունակություն Bandwidth | Վճարիր ըստ օգտագործման մասշտաբայնության Pay-as-you-go scalability | Թարմացում/իջեցում Upgrade/downgrade | Ըստ պահանջի աճ/նվազեցում 500/500-ից բարձր/ցածր On-demand increase/decrease above/below 500/500 |
| Թողունակություն Bandwidth | PAYG հաշվառման մեթոդ PAYG billing method | Օգտագործման հաշվառում Usage accounting | Պարզ, աստիճանական PAYG (նախընտրելի է) կամ 95-րդ տոկոսային տոկոս Simple tiered PAYG (preferred) or 95th percentile |
| Թողունակություն Bandwidth | CIR-ից ցածր ձևավորում չի թույլատրվում No shaping below CIR | Ձևավորում / հսկողություն Shaping / policing | CIR-ից ցածր ձևավորում/հսկողություն չի թույլատրվում (բացառությամբ համաձայնեցված DDoS մեղմացման) No shaping/policing below CIR (except agreed DDoS mitigation) |
| Հասանելիություն Availability | Ծառայության հասանելիություն Service availability | Հասանելիություն Availability | ≥ 99.9% մեկ օրացուցային տարվա ընթացքում ≥ 99.9% per calendar year |
| Հասանելիություն Availability | Անջատման սահմանում Outage definition | Կորստի շեմ Loss threshold | Փաթեթների կորուստ ≥ 50% > 1 րոպեի համար = անջատում Packet loss ≥ 50% for > 1 minute = outage |
| Սպասարկում Maintenance | Պլանավորված սպասարկման ծանուցում Planned maintenance notice | Ծանուցման ժամկետ Notice period | ≥ 5 աշխատանքային օր ≥ 5 working days |
| Սպասարկում Maintenance | Սպասարկման պատուհանի ժամանակացույց Maintenance window timing | Օրվա ժամ Time of day | Աշխատանքային ժամերից դուրս (տեղական 00:00–06:00) Outside business hours (00:00–06:00 local) |
| Սպասարկում Maintenance | Պլանավորված սպասարկման սահմանաչափ Planned maintenance cap | Ընդհանուր ամսական Total per month | ≤ 8 ժամ/ամիս ≤ 8 hours/month |
| Արդյունավետություն Performance | Լատենտություն Latency | RTT 95-րդ տոկոսային RTT 95th percentile | ≤ 20 մվ դեպի ISP upstream/peering ≤ 20 ms to ISP upstream/peering |
| Արդյունավետություն Performance | Ջիթեր Jitter | 95-րդ տոկոս 95th percentile | ≤ 10 մվ ≤ 10 ms |
| Արդյունավետություն Performance | Փաթեթների կորուստ Packet loss | Ամսական միջին Monthly average | ≤ 0.1% (բացառությամբ անջատումների և սպասարկման) ≤ 0.1% (excluding outages & maintenance) |
| Թողունակություն Throughput | Օգտագործելի IP թողունակություն Usable IP throughput | Լավ թողունակություն ընդդեմ CIR Goodput vs CIR | CIR-ի ≥ 90% ≥ 90% of CIR |
| Ուղղորդում/IP Routing/IP | Հանրային IP հասցեավորում Public IP addressing | Ստատիկ IPv4 բաշխում Static IPv4 allocation | /26 հանրային IPv4 ենթացանց (62 օգտագործելի IP հասցեներ) /26 public IPv4 subnet (62 usable IPs) |
| Ուղղորդում/IP Routing/IP | Առանց NAT օպերատորի No carrier NAT | NAT քաղաքականություն NAT policy | Առանց CGNAT (պետք է հրապարակայնորեն երթուղայնացվի) No CGNAT (must be publicly routable) |
| Անվտանգություն Security | DDoS պաշտպանություն DDoS protection | Ծավալային մեղմացում Volumetric mitigation | Ներառված է Included |
| Անվտանգություն Security | Պորտի չեզոքություն Port neutrality | Թույլատրված պորտեր/արձանագրություններ Allowed ports/protocols | Պահանջվող պորտերի արգելափակում չի թույլատրվում No blocking of required ports |
| Աջակցություն Support | NOC ծածկույթ NOC coverage | Աջակցության ժամեր Support hours | 24/7/365 |
| Աջակցություն Support | Խափանման արձագանքման ժամանակ Fault response time | Արձագանք Response | ≤ 15 րոպե հայտնաբերումից/հայտից հետո ≤ 15 minutes from detection/ticket |
| Աջակցություն Support | Վերականգնման ժամանակ (կրիտիկական) Restoration time (critical) | MTTR | ≤ 4 ժամ լրիվ անջատման/լուրջ քայքայման դեպքում ≤ 4 hours for total outage/severe degradation |
| Մոնիթորինգ և հաշվետվություններ Monitoring & Reporting | Հաճախորդների տեսանելիություն Customer visibility | Պորտալ / հաշվետվություններ Portal / reports | Պորտալ/API կամ ամսական SLA հաշվետվություն Portal/API or monthly SLA report |
| Միջոցներ Remedies | Քրոնիկ խախտման դադարեցում Chronic breach termination | Ելքի կետ Exit clause | SLA-ի կրկնակի խախտումներից հետո դադարեցման իրավունք Right to terminate after repeated SLA breaches |

Կատարողը պարտավոր է ապահովել վերը նշված ծառայությունների և հաշվողական ռեսուրսների տրամադրումը «Ըստ պահանջի» (On-Demand) ընդլայնման հնարավորության մոդելով։

2-րդ փուլում վճարումները պետք է իրականացվեն «Վճարիր ըստ օգտագործման» (Pay-As-You-Go) հաշվարկման մոդելով՝ պայմանով, որ Կատարողը յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա համար ներկայացնի հաշիվ-ապրանքագիր՝ ներառելով փաստացի օգտագործված հաշվարկային ռեսուրսների (հաշվողական միավորներ, ծավալներ և այլ համապատասխան չափանիշներ) մանրամասն և թափանցիկ բացվածքը։

Հաջորդ սերնդի հրեպատի նկատմամբ պահանջներ (վիրտուալ սարքավորում)՝

| Բնութագրեր Specs | «Բ» դաս Class B |
| --- | --- |
| Օտագործման տիպ Typical use | Մեծ մասնաճյուղ/տարածաշրջանային գլխավոր գրասենյակ (≤500 օգտատեր, կուտակվող) Large Branch/Regional HQ (≤500 users, stackable) |
| FW IMIX թողունակություն (Գիգաբիթ/վրկ.), համաձայն RFC 3511/2647-ի չափման FW IMIX throughput (Gbps), measured per RFC 3511/2647 | ≥8 |
| Սպառնալիքների կանխարգելում լիարժեք L7-ով (Գիգաբիթ/վրկ.) Threat prevention w/ full L7 (Gbps) | ≥5 |
| Նոր սեսիաներ վայրկյանում New sessions per second | ≥100k |
| Միաժամանակյա սեսիաների առավելագույն քանակը Max concurrent sessions | ≥4M |
| Վիճակային պահպանման հնարավորությամբ հրեպատ, NAT, գոտիներ, երկակի շերտ IPv4/IPv6: Stateful FW, NAT, zones, IPv4/IPv6 dual-stack | Պարտադիր Required |
| DPI (L7 հավելվածի ID/ստորագրություն + հևրիստիկա) DPI (L7 App-ID / signature + heuristics) | Պարտադիր Required |
| IPS (NGIPS) | Պարտադիր Required |
| WAF (ինտեգրված հակադարձ պրոքսի կամ սերտորեն ինտեգրված մոդուլ; OWASP CRS-համատեղելի կանոնների հավաքածու) WAF (integrated reverse-proxy or tightly integrated module; OWASP CRS-compatible ruleset) | Պարտադիր Required |
| Վնասակար ծրագրերի առաջադեմ հայտնաբերում (ML/AV) Advanced malware detection (ML/AV) | Պարտադիր Required |
| Սենդբոքսինգ Sandboxing | Չի ներառվում։ Հասանելի է ակտիվացման համար լրացուցիչ համաձայնագրի դեպքում։ Not included. Available for activation on additional agreement. |
| Ամպային Սենդբոքս Cloud sandbox | Ոչ պարտադիր: Եթե ​​առաջարկվում է. պետք է կոդավորի տեղափոխման/պահման ժամանակ, ապահովի DPA, GDPR-ին համապատասխան տվյալների մշակում, տարածաշրջանային տվյալների ռեզիդենտություն և ISO/IEC 27001/SOC 2 հավաստագրում։ Not-required. If offered: MUST encrypt in transit/at rest, provide DPA, GDPR-aligned data handling, regional data residency, and ISO/IEC 27001/SOC 2 attestation. |
| TLS 1.3 վերծանում (ուղիղ պրոքսի և հակադարձ մուտքային ուղղություն) TLS 1.3 decryption (fwd proxy & inbound reverse) | Պարտադիր Required |
| Զրոյական վստահություն (NIST SP 800-207 համապատասխանեցում; ZTNA քաղաքականության կիրառման կետ; յուրաքանչյուր սեսիայի համար authZ) Zero-Trust (NIST SP 800-207 alignment; ZTNA policy enforcement point; per-session authZ) | Պարտադիր Required |
| Ինքնության ճանաչում (AD/Azure AD/LDAP; օգտատիրոջ ID-ի կապակցում) Identity awareness (AD/Azure AD/LDAP; user-ID mapping) | Պարտադիր Required |
| Ադմինիստրատիվ SSO (SAML 2.0 / OpenID Connect) Admin SSO (SAML 2.0 / OpenID Connect) | Պարտադիր Required |
| Դինամիկ ուղու ընտրություն / կառավարում հավելվածի և SLA-ի միջոցով (MEF 70.1/70.2 ատրիբուտներ) Dynamic path selection / steering by app & SLA (MEF 70.1/70.2 attributes) | Պարտադիր Required |
| Հիմնական/համակցված ցանց. IPsec (ESP) IKEv2-ով; TLS-ի վրա հիմնված թունելներ Underlay/overlay: IPsec (ESP) with IKEv2; TLS-based tunnels | Պարտադիր Required |
| Արդյունավետության չափումներ (ջիթեր/լատենտություն/կորուստ), BFD մեկ ցատկով Performance probes (jitter/latency/loss), BFD single-hop | Պարտադիր Required |
| MPLS/BGP/OSPF/Static; ECMP | Պարտադիր Required |
| VoIP պաշտպանություններ (SIP ALG անջատիչ, DSCP պահպանում/նշում) VoIP protections (SIP ALG toggle, DSCP preserve/remark) | Պարտադիր Required |
| Exchange Online պաշտպանություն-համեմատելի փոստի անվտանգության ինտեգրացիա հիբրիդային հոսքերի համար՝ SPF/DKIM/DMARC վավերացում, SMTP TLS/mTLS կիրառում, միակցիչի փոխգործակցություն, կցորդի դետոնացիա, URL-ի վերաշարադրում/սեղմման ժամանակի համարժեք, վերնագրի/դրոշմանիշի պահպանում՝ հետագծելիության համար։ Exchange Online Protection-comparable mail security integration for hybrid flows: SPF/DKIM/DMARC validation; SMTP TLS/mTLS enforcement; connector interop; attachment detonation; URL rewrite/time-of-click equivalent; header/stamp preservation for traceability | Պարտադիր Required |
| HA (վիճակային A/S) HA (stateful A/S) | Պարտադիր, ≤1վրկ. Required; ≤1s |
| Կլաստերացում / կուտակում (մեկ ադմինիստրատորի տիրույթ, քաղաքականության համաժամեցում, միասնական գրանցամատյաններ) Clustering / stacking (single admin domain, policy sync, unified logs) | Պարտադիր, (≥2 հանգույց) Required (≥2 nodes) |
| Վիրտուալ համակարգեր (բազմակի վարձակալ համատեքստեր) Virtual systems (multi-tenant contexts) | Ոչ պարտադիր Not-required |
| GE պղինձ (RJ-45) GE copper (RJ-45) | ≥12 (վիրտուալ սարքի դեպքում, չի պահանջվում) |
| SFP/SFP+ 1/10G | ≥6 SFP+ (վիրտուալ սարքի դեպքում, չի պահանջվում) |
| 25G SFP28 | Ոչ պարտադիր: Եթե ​​առաջարկվում է՝ պետք է համապատասխանի IEEE 802.3ba/bs ստանդարտին։ (վիրտուալ սարքի դեպքում, չի պահանջվում) Not-required. If offered: must interop per IEEE 802.3ba/bs. |
| 40/100G (QSFP+/QSFP28) | Ոչ պարտադիր: Եթե ​​առաջարկվում է. պետք է համապատասխանի IEEE 802.3ba/bs ստանդարտին։ (վիրտուալ սարքի դեպքում, չի պահանջվում) Not-required. If offered: must interop per IEEE 802.3ba/bs. |
| Կոնսոլ/USB Console/USB | RJ-45/USB-C (վիրտուալ սարքի դեպքում, չի պահանջվում) |
| Տեղական GUI/CLI; SSHv2; դերերի վրա հիմնված ադմինիստրավորում Local GUI/CLI; SSHv2; role-based admin | Պարտադիր Required |
| API-ներ (REST/NETCONF); Ansible-ին հարմարեցված APIs (REST/NETCONF); Ansible-friendly | Պարտադիր Required |
| Համակարգային գրանցամատյանի կառուցվածք (RFC 5424) և TLS սիստեմային գրանցամատյան (RFC 5425) դեպի SIEM; IPFIX կամ NetFlow արտահանում (RFC 7011/համատեղելի) Syslog structured (RFC 5424) & TLS syslog (RFC 5425) to SIEM; IPFIX or NetFlow export (RFC 7011/compatible) | Պարտադիր Required |
| NTPv4 համաժամեցում NTPv4 time sync | Պարտադիր Required |
| SNMPv3 | Պարտադիր Required |
| Բարձր արագության միջկապեր High-speed interconnects | Ներառել 4× SFP+ DAC (≤3 մ) (վիրտուալ սարքի դեպքում, չի պահանջվում) Include 4× SFP+ DAC (≤3 m) |
| Ներառված հավաստագրեր Licenses included | բաժանորդագրություն, որը ներառում է՝ IPS, URL ֆիլտրացում, AV/AM, նույնականացում, SD-WAN, կենտրոնացված կառավարում, գրանցամատյանների վերահասցեավորում, TLS վերծանում/WAF subscriptions covering: IPS, URL filtering, AV/AM, identity, SD-WAN, centralized mgmt, log forwarding, TLS decryption/WAF |
| Սենդբոքս հավաստագիր Sandbox license | Չի ներառվում։ Հասանելի է ակտիվացման համար լրացուցիչ համաձայնագրի դեպքում։ Not included. Available for activation on additional agreement. |
| Ծրագրային աջակցություն Software support | Անվտանգության թարմացումներ և գործառույթների թողարկումներ պայմանագրի գործողության ամբողջ ընթացքում՝ կնքումից հետո Security updates & feature releases for entire contract duration from acceptance |
| Սարքավորման երաշխիք HW warranty | ≥1 տարի, նախապես՝ հաջորդ աշխատանքային օրվա փոխարինումով (վիրտուալ սարքի դեպքում, չի պահանջվում) ≥1 years NBD advance replacement |
| Փաստաթղթեր Documentation | Տեղադրման + Ադմինիստրավորման ուղեցույց + MIB/API հղումներ Admin + hardening guide + MIB/API references |

P2P link ծառայություններ.

1. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն 1 հասցեի և ՏՄԿ միջև, առանձնացված պորտով,

3. ք.Երևան, Կոմիտաս 35/2 հասցեի և ՏՄԿ միջև առանձնացված պորտով:

Data Link ծառայություն

| Կատեգորիա Category | Պահանջ Requirement | Պարամետր/ Չափանիշ Parameter/Metric | Նպատակ / Արժեք Target / Value | Հաստատում / Նշումներ Verification / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծառայության տեսակ Service Type | L2 կետից կետ ծառայություն L2 point-to-point service | Ծառայության տեսակ Service Type | Layer 2 Ethernet (e.g. EoMPLS / EVPN / equivalent) | Պայմանագիր + ծառայության նկարագրություն։ Տեխնիկական նախագծման փաստաթղթեր Contract + service description; technical design docs |
| Ծառայության տեսակ Service Type | Վերջնակետեր Endpoints | «Ա» կետ / «Բ» կետ A-end / B-end | 1. CSP DC rack (Servers/NGFW) ↔ առանձնացված պորտ դեպի Կառավարության գրասենյակի տարածք (հասցե՝ Կառավարական տուն 1, Երևան) CSP DC rack (Servers/NGFW) ↔ Dedicated port to Government office core (addr: Government House 1, Yerevan) 2. CSP DC rack (Servers/NGFW) ↔ ՀՀ Կադաստրի կոմիտե (հասցե՝ ք. Երևան, Կոմիտաս 35/2) CSP DC rack (Servers/NGFW) ↔ RA Cadastre Commeettee (addr: Komitas 35/2, Yerevan) | Մատակարարի փաստաթղթերում շղթայի ID(ներ)ը Circuit ID(s) in provider documentation |
| Թողունակություն Bandwidth | Պարտավորված սիմետրիկ թողունակություն Committed symmetric bandwidth | CIR | ≥ 1 Գբիթ/վրկ վերբեռնում և ներբեռնում, ամբողջական դուպլեքս ≥ 1 Gbit/s up & down, full duplex | Սպասարկման պատվեր։ ընդունման թողունակության թեստ (iperf և այլն) Service order; acceptance throughput test (iperf etc.) |
| Թողունակություն Bandwidth | CIR-ից ոչ ցածր ձևավորում No shaping below CIR | Ձևավորում/ վերահսկողություն Shaping / policing | CIR-ից ցածր ձևավորում/պահեստավորում չի թույլատրվում (բացառությամբ համաձայնեցված DoS պաշտպանության): No shaping/policing below CIR (except agreed DoS protection) | Կարգավորումների վերանայում + թեստավորում CIR-ում՝ թեստային գեներատորի միջոցով Config review + test at CIR using test generator |
| L2 բնութագրերը L2 Characteristics | Էթերնետ կադրավորում Ethernet framing | Ստանդարտ Standard | IEEE 802.3 Ethernet | Մատակարարի տեխնիկական բնութագրերը Provider technical spec |
| L2 բնութագրերը L2 Characteristics | VLAN-ի հնարավորութուն VLAN support | Պիտակավորում Tagging | IEEE 802.1Q VLAN պիտակավորումը աջակցվում է։ QinQ (802.1ad)՝ պահանջի դեպքում։ IEEE 802.1Q VLAN tagging supported; QinQ (802.1ad) if requested | Լաբորատոր փորձարկում՝ ծայրից ծայր պիտակավորված շրջանակներով Lab test with tagged frames end-to-end |
| L2 բնութագրերը L2 Characteristics | MTU | Արդյունավետ IP MTU Effective IP MTU | ≥ 1500 բայթ IP բեռնվածություն առանց մասնատման ≥ 1500 bytes IP payload without fragmentation | Ping DF-բիթով և մեծ ծանրաբեռնվածությամբ։ կապուղու MTU թեստ Ping with DF-bit and large payload; path MTU test |
| Հուսալիություն Redundancy | Ուղիների բազմազանություն (եթե պատվիրված է) Path diversity (if ordered) | Ֆիզիկական/ տրամաբանական ուղիներ Physical / logical paths | Երկու տարբեր ուղիներ և անկախ վերջին մղոն (որտեղ հնարավոր է) Two diverse paths & independent last-mile (where feasible) | Մատակարարի տոպոլոգիայի դիագրամ; բազմազանության հայտարարություն Provider topology diagram; diversity statement |
| Հասանելիություն Availability | Ծառայության տարեկան հասանելիություն Annual service availability | Հասանելիություն Availability | ≥ 99.9% օրացուցային տարվա մեջ ≥ 99.9% per calendar year | Ամսական SLA հաշվետվություն։ NMS-ի հասանելիության վիճակագրություն։ Monthly SLA report; NMS availability stats |
| Հասանելիություն Availability | Անհասանելիության սահմանում Unavailability definition | Կորստի շեմը Loss threshold | անջատում = փաթեթների կորուստ ≥ 50% > 1 րոպեի ընթացքում Packet loss ≥ 50% for > 1 minute = outage | Սահմանված է SLA-ում։ Ստուգված է գրանցամատյանների/նմուշառումների միջոցով։ Defined in SLA; verified via logs/probes |
| Սպասարկում Maintenance | Պլանավորված սպասարկման ծանուցում Planned maintenance notice | Ծանուցման ժամկետը Notice period | ≥ 5 աշխատանքային օր սպասարկումից առաջ ≥ 5 working days before maintenance | Մատակարարի փոփոխության ծանուցումներ Provider change notifications |
| Սպասարկում Maintenance | Սպասարկման պատուհանի ժամանակացույց Maintenance window timing | Օրվա ժամը Time of day | Աշխատանքային ժամերից դուրս (օրինակ՝ տեղական ժամանակով 00:00-06:00) Outside business hours (e.g. 00:00–06:00 local) | Ժամանակացույցի փոփոխության վերանայում Change schedule review |
| Սպասարկում Maintenance | Սպասարկման տևողության սահմանաչափ Maintenance duration cap | Ընդամենը ամսական Total per month | ≤ 8 ժամ/ամիս պլանային սպասարկում ≤ 8 hours/month planned maintenance | Ամսական SLA/գործառնությունների հաշվետվություն Monthly SLA/operations report |
| Լատենտություն Latency | Միակողմանի լատենտություն One-way latency | 95-րդ տոկոսայնություն 95th percentile | ≤ 10 մվ (գրասենյակ ↔ CSP) ≤ 10 ms (office ↔ CSP) | Ակտիվ նմուշառումներ (օրինակ՝ TWAMP/ICMP/UDP) ամսական հաշվետվությամբ Active probes (e.g. TWAMP/ICMP/UDP) with monthly report |
| Դողդողում Jitter | Փաթեթի ուշացման տատանում Packet delay variation | 95-րդ տոկոսայնություն 95th percentile | ≤ 5 մվ ≤ 5 ms | Նույն նմուշառումները։ տատանման մասին հաղորդվում է ամսական Same probes; jitter reported monthly |
| Փաթեթների կորուստ Packet Loss | Փաթեթների միջին կորուստ Average packet loss | Միջին ամսական Monthly average | ≤ 0.1% (բացառությամբ անջատումների և սպասարկման) ≤ 0.1% (excluding outages & maintenance) | Զոնդավորման վիճակագրություն։ SLA հաշվետվություն Probe statistics; SLA report |
| Արտադրողականություն Throughput | Օգտագործելի IP թողունակություն Usable IP throughput | Goodput-ը ընդդեմ CIR-ի Goodput vs CIR | CIR-ի ≥ 90%-ը (օրինակ՝ ≥ 90 Մբիթ/վրկ IP ծանրաբեռնվածություն՝ 100 Մբիթ/վրկ ծառայության համար) ≥ 90% of CIR (e.g. ≥ 90 Mbit/s IP payload for 100 Mbit/s service) | Վերահսկվող թեստ (TCP/UDP թողունակություն) ընդունման ընթացքում Controlled test (TCP/UDP throughput) during acceptance |
| Աջակցություն Support | Խափանման արձագանքման ժամանակը Fault response time | Պատասխան Response | Հայտնաբերումից կամ տոմսի բացումից ≤ 15 րոպե ≤ 15 minutes from detection or ticket opening | NOC տոմսերի ժամանակային նշաններն ընդդեմ SLA-ի NOC ticket timestamps vs SLA |
| Աջակցություն Support | Վերականգնման ժամանակահատվածը՝ կրիտիկական Restoration time – critical | Խափանումների վերականգնում Outage restoration | ≤ 4 ժամ աշխատանքային ժամերի ընթացքում լրիվ անջատման / լուրջ վատթարացման դեպքում ≤ 4 hours for total outage / severe degradation during business hours | Տոմսերի պատմություն։ միջադեպից հետո հաշվետվություններ Ticket history; post-incident reports |
| Աջակցություն Support | Վերականգնման ժամանակը - զգալի վատացում Restoration time – major degradation | Դեգրադացիայի լուծում Degradation fix | ≤ 8 ժամ SLA-ի խախտման դեպքում՝ առանց լրիվ անջատման ≤ 8 hours for SLA breach without full outage | Տոմսերի պատմություն։ հաշվետվություններ Ticket history; reports |
| Ծառայության որակը QoS | DSCP թափանցիկություն DSCP transparency | DSCP-ի մշակում DSCP handling | Պահպանել DiffServ / DSCP նշումները։ Առանց լռելյայն նշումների Preserve DiffServ / DSCP markings; no default remarking | Փաթեթների գրավում երկու ծայրերում Packet capture at both ends |
| Ծառայության որակը QoS | 802.1p թափանցիկություն 802.1p transparency | CoS բիթեր CoS bits | Պահպանել 802.1p CoS բիթերը պիտակավորված կադրերում Preserve 802.1p CoS bits in tagged frames | Ստեղծել / փոխել վիճակագրությունը Capture / switch stats |
| Ծառայության որակը QoS | CIR-ից ցածր գերբաժանորդագրության բացառում No oversubscription below CIR | Խցանում Congestion | մատակարարի գերբեռնվածության պատճառով մինչև CIR անկումների բացառում No provider congestion-induced drops up to CIR | Սթրես թեստ՝ տրաֆիկի գեներատորով Stress test with traffic generator |
| Մատակարարի մոնիթորինգ Provider Monitoring | 24/7 մոնիթորինգ 24×7 monitoring | NOC ծածկույթ NOC coverage | Միացման վիճակի և չափանիշների 24/7 մոնիթորինգ 24×7 monitoring of link state and metrics | Մատակարարի NOC նկարագրությունը։ ISO/ITIL փաստաթղթեր Provider NOC description; ISO/ITIL docs |
| Մատակարարի մոնիթորինգ Provider Monitoring | Զոնդավորման հաճախականությունը Probing frequency | Զոնդավորման միջակայքը Probe interval | ≥ 1 նմուշառում/վրկ՝ հասանելիության/կորստի/լատենտության/թրթռման համար ≥ 1 probe/sec for availability/loss/latency/jitter | Մոնիթորինգի նախագծում; գործիքի կոնֆիգուրացիա Monitoring design; tool configuration |
| Մատակարարի մոնիթորինգ Provider Monitoring | տագնապի շեմեր՝ կորուստ Alarm thresholds – loss | Կորստի տրիգեր Loss trigger | տագնապ, եթե կորուստը > 1% է > 5 անընդմեջ րոպեների ընթացքում Alarm if loss > 1% for > 5 consecutive minutes | NOC տագնապի կարգավորում։ տագնապի նմուշներ NOC alarm config; sample alarms |
| Մատակարարի մոնիթորինգ Provider Monitoring | տագնապի շեմեր՝ լատենտություն Alarm thresholds – latency | Լատենտության տրիգեր Latency trigger | տագնապ, եթե լատենտությունը > 2× SLA (օրինակ՝ > 20 մվ) > 5 րոպեի ընթացքում Alarm if latency > 2× SLA (e.g. > 20 ms) for > 5 min | Նույնը, ինչ վերևում է Same as above |
| Մատակարարի մոնիթորինգ Provider Monitoring | տագնապի շեմեր՝ թրթռում Alarm thresholds – jitter | Թրթռոցի տրիգեր Jitter trigger | տագնապ, եթե թրթռումը > 2× SLA (օրինակ՝ > 10 մվ) > 5 րոպեի ընթացքում Alarm if jitter > 2× SLA (e.g. > 10 ms) for > 5 min | Նույնը, ինչ վերևում է Same as above |
| Մատակարարի պորտալ Provider Portal | Հաճախորդների պորտալ / API Customer portal / API | Տեսանելիություն Visibility | Վեբ պորտալ կամ API՝ գրեթե իրական ժամանակում (≤ 5 րոպե ուշացումով) կարգավիճակով Web portal or API with near real-time (≤ 5 min delay) status | Փորձարկման մուտք։ էկրանի նկարներ/API փաստաթղթեր Test access; screenshots/API docs |
| Մատակարարի պորտալ Provider Portal | Պատմական տվյալների պահպանում Historical data retention | Պահպանման ժամկետ Retention period | ≥ 365 օրվա պատմություն (օգտագործում, լատենտություն, թրթռում, կորուստ, անջատումներ) ≥ 365 days of history (utilization, latency, jitter, loss, outages) | SLA + պորտալի ստուգում SLA + portal verification |
| Հաշվետվություն Reporting | Ամսական SLA հաշվետվություններ Monthly SLA reports | Հաշվետվության շրջանակը Report scope | Ամսական հաշվետվություն՝ մատչելիության, լատենտության, ջիթերի, կորստի, միջադեպերի, սպասարկման վերաբերյալ Monthly report with availability, latency, jitter, loss, incidents, maintenance | Նմուշային հաշվետվություններ։ պայմանագրի պահանջ Sample reports; contract requirement |
| Հաճախորդների մոնիթորինգ Customer Monitoring | Ակտիվ զոնդերը թույլատրված են Active probes allowed | Զոնդային տրաֆիկ Probe traffic | Հաճախորդը կարող է գործարկել ICMP/UDP/TWAMP զոնդերը առանց արգելափակման (բավարար ծավալի սահմաններում): Customer may run ICMP/UDP/TWAMP probes without blocking (within reasonable volume) | պայմանագրի կետ; իրական զոնդային փորձարկումներ Contract clause; real probe tests |
| Հաճախորդների մոնիթորինգ Customer Monitoring | CPE հեռաչափում CPE telemetry | Վիճակագրության փոխանակում Stats sharing | Եթե մատակարարի CPE-ն օգտագործվում է որպես դեմարկ, SNMPv3 կամ հեռաչափման մուտք դեպի հիմնական ինտերֆեյսի վիճակագրություն: If provider CPE is used as demarc, SNMPv3 or telemetry access to basic interface stats | SNMP/հեռաչափման կարգավորման թեստ SNMP/telemetry config test |
| Հաճախորդների մոնիթորինգ Customer Monitoring | Օգտագործման մասին զգուշացում - նախազգուշացում Utilization alert – warning | Շեմային Threshold | Զգուշացում, եթե > 70% CIR > 10 րոպեի ընթացքում: Alert if > 70% CIR for > 10 minutes | NMS ահազանգի կարգավորում NMS alert configuration |
| Հաճախորդների մոնիթորինգ Customer Monitoring | Օգտագործման մասին զգուշացում - կարևոր Utilization alert – critical | Շեմային Threshold | Զգուշացում, եթե > 90% CIR > 5 րոպեի ընթացքում: Alert if > 90% CIR for > 5 minutes | NMS ահազանգի կարգավորում NMS alert configuration |
| Հաճախորդների մոնիթորինգ Customer Monitoring | Որակի մասին զգուշացումներ Quality alerts | Շեմային Thresholds | Զգուշացում, եթե կորուստ > 1%, լատենտություն > 10 մվ, ջիթթեր > 5 մվ > 5 րոպեի ընթացքում: Alerts if loss > 1%, latency > 10 ms, jitter > 5 ms for > 5 minutes | NMS կարգավորում; փորձարկման իրադարձություններ NMS configuration; test events |
| Սահմանազատում Demarcation | Դեմարկի սահմանում Demarc definition | Դեմարկային կետեր Demarc points | Մաքրել A-end և B-end դեմարկը (NID/switch ports) պայմանագրում և RFS փաստաթղթերում: Clear A-end and B-end demarc (NID/switch ports) in contract and RFS docs | Հանձնման փաստաթուղթ; տեղում պիտակավորում Handover document; labeling onsite |
| Սահմանազատում Demarcation | Հանձնման ինտերֆեյս Handover interface | Ֆիզիկական ինտերֆեյս Physical interface | Էլեկտրական կամ օպտիկական Ethernet (օրինակ՝ 1000BASE-T կամ 1000BASE-SX/LX, կամ ավելի բարձր): Electrical or optical Ethernet (e.g. 1000BASE-T or 1000BASE-SX/LX, or higher) | Հանձնման տեխնիկական բնութագրեր; տեղում փորձարկում Handover specs; onsite test |
| Սահմանազատում Demarcation | Օպտիկայի պատասխանատվություն Optics responsibility | SFP/SFP+ | Մատակարարը մատակարարում է անհրաժեշտ SFP/SFP+ կամ մեդիա փոխարկիչներ, եթե այլ կերպ չի համաձայնեցվել: Provider supplies necessary SFP/SFP+ or media converters unless otherwise agreed | BoM + ֆիզիկական ստուգում BoM + physical inspection |
| Անվտանգություն Security | Տրամաբանական մեկուսացում Logical isolation | VPN/օրինակ VPN / instance | Երթևեկությունը իրականացվում է նվիրված MPLS VPN / EVPN / VPLS կամ համարժեք մեկուսացված օրինակով: Traffic carried in dedicated MPLS VPN / EVPN / VPLS or equivalent isolated instance | Մատակարարի դիզայն; կարգավորման ապացույց Provider design; configuration proof |
| Անվտանգություն Security | Բեռի գաղտնիություն Privacy of payload | Բեռի մշակում Payload handling | Մատակարարը չպետք է արտացոլի կամ ստուգի ծանրաբեռնվածությունը, բացառությամբ DDoS պաշտպանության կամ խնդրի լուծման դեպքում պահանջի դեպքում: Provider shall not mirror or inspect payload except for DDoS protection or troubleshooting on request | Պայմանագրի լեզու; գործընթացի փաստաթղթեր Contract language; process docs |
| Անվտանգություն Security | CPE-ի անվտանգ կառավարում Secure management of CPE | Կառավարման արձանագրություններ Mgmt protocols | Միայն անվտանգ արձանագրություններ (SSH, SNMPv3, HTTPS/TLS) մատակարարի դեմարկ սարքերը կառավարելու համար Only secure protocols (SSH, SNMPv3, HTTPS/TLS) for managing provider demarc devices | Կարգավորման աուդիտ; անվտանգության քաղաքականություն Config audit; security policy |

Dark fiber ծառայություն

Մատակարարը պետք է մատակարարի ամբողջական ծայրից ծայր գործառնական կապի լուծում, ներառյալ մանրաթելային ենթակառուցվածքը, բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումները տվյալների փոխանակման համար, վերջնակետային բաղադրիչները և օպտիկական ընդունիչներ/SFP+ մոդուլները, առանց Պատվիրատուի կողմից որևէ լրացուցիչ բաղադրիչի առանձին ձեռքբերման։

| Կատեգորիա Category | Պահանջ Requirement | Պարամետր / չափանիշ Parameter / Metric | Նվազագույն պահանջ Minimum Requirement | Հաստատում / նշումներ Verification / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծառայության տեսակը Service Type | Օպտիկական միացման ծառայություն Optical connectivity service | Ծառայության մոդելը Service model | Նախընտրելի առանձնացված օպտիկական մալուխ; ԴիՎիԴիԷմ կառավարվող ծառայություն Dark fiber preferred; managed DWDM | Առաջարկ Bidder to state offered model |
| Վերջնակետեր Endpoints | Միացում Site connectivity | A-եզր / B-եզր A-end / B-end | Առանձնացված կապուղի Պատվիրատուի ՏՄԿ (ք.Երևան, Կոմիտաս 35/2) և Մատակարարի ՏՄԿ միջև, ինչպես նաև երկրորդային ՏՄԿ-ի միջև։ Dedicated connectivity between Customer DC and CSP DC as well as between secondary DC | Փաստաթղթավորված Exact demarc points in design docs |
| Օպտ. Մալուխի տեսակը Fiber Type | Օպտիկական մանրաթել Optical medium | Մանրաթելային ստանդարտ Fiber standard | Միամոդ մանրաթել Single-mode fiber | Մասնակցի տեխնիկական նկարագիրը Bidder technical specification |
| Տարողունակություն Capacity | Նվազագույն թողունակություն Minimum bandwidth | Արտադրողականություն Throughput | Նվազագույնը 10 Գբիթ/վ սիմետրիկ, լրիվ դուպլեքս Minimum 10 Gbit/s symmetric, full duplex | Հայտատուի հայտարարություն / փորձարկում ընդունման ժամանակ Bidder declaration / acceptance test |
| Արձանագրության թափանցիկություն Protocol Transparency | Պահպանման/տվյալների համաժամեցման աջակցություն Storage/data sync support | Արձանագրություններ Protocols | Պետք է աջակցի արձանագրության թափանցիկ փոխադրում պահպանման/տվյալների համաժամեցման համար Must support protocol-transparent transport for storage/data synchronization | Արձանագրության սահմանափակում չի թույլատրվում No protocol restriction allowed |
| Մատակարարի շրջանակը Provider Scope | Ամբողջական մատակարարում End-to-end delivery | Ներառված բաղադրիչներ Included components | Մատակարարը պետք է մատակարարի ամբողջական լուծում, ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ ակտիվ/պասիվ սարքավորումները և օպտիկան, ներառյալ SFP+ մոդուլները։ Provider shall deliver complete end-to-end solution, including all required active/passive equipment and optics, including SFP+ modules | Պարտադիր Mandatory |
| Հանձնում Handover | Հաճախորդի ինտերֆեյս Customer interface | Ֆիզիկական ինտերֆեյս Physical interface | Երկու ծայրերում էլ պատրաստ է օգտագործման օպտիկական միացում Ready-to-use optical handoff at both ends | Ճշգրիտ ինտերֆեյսը պետք է նշի առաջարկողը Exact interface to be stated by bidder |
| Օպտիկական որակ Optical Quality | Միացման արտադրողականություն Link performance | Կորուստ / փորձարկում Loss / testing | Մատակարարը պետք է կատարի և ներկայացնի օպտիկական փորձարկումներ և կապի չափումներ Provider shall perform and submit optical testing and link measurements | Հանձնման պահին փորձարկման արդյունքները Test results at handover |
| Փաստաթղթավորում Documentation | Տեխնիկական հանձնման փաթեթ Technical handover package | Փաստաթղթեր Documents | Մատակարարը պետք է ներկայացնի կառուցման փուլում գտնվող նախագիծը, սահմանազատման մանրամասները և փորձարկման արդյունքները։ Provider shall submit as-built design, demarcation details, and test results | Պարտադիր է հանձնման ժամանակ Mandatory at handover |

Պահուստավորման կառավարման գործիքի և միջերեսի պահանջներ

Կատարողը պետք է տրամադրի գործիք/միջերես՝ պահուստավորման/վերականգնման գործողությունների, աշխատանքի կարգավիճակի մոնիթորինգի, կարգավորումների, ինչպես նաև պահուստավորման քաղաքականության մշակման և կառավարման համար։

Գործիքի հատկանիշները պետք է ներառեն, բայց չսահմանափակվեն հետևյալով՝

- պահուստավորման կառավարման անվտանգ վեբ-միջերես, որը հասանելի է 24/7 ռեժիմով,

- պահուստավորման տվյալների և կառավարման միջավայրերի մեկուսացում՝ յուրաքանչյուր վարձակալի համար,

- պահուստավորման քաղաքականության ստեղծում և կառավարում (ժամանակացույց, պահպանման ժամկետ, և այլն),

- լրիվ, աստիճանական կամ տարբերություններով պայմանավորված պահուստավորման մեթոդների կիրառման հնարավորություն,

- պահուստավորման աշխատանքների մոնիթորինգ իրական ժամանակում և կարգավիճակի տեսանելիություն,

- ձախողումների, նախազգուշացումների և SLA խախտումների վերաբերյալ ահազանգերի կարգավորման հնարավորություն,

- վերականգնման ինքնասպասարկման հնարավորություններ (ամբողջական վիրտուալ մեքենայի մակարդակով, ֆայլի, օբյեկտի մակարդակով), ներառյալ վերականգնումը այլընտրանքային վայր, հոսթ կամ կայք,

- բոլոր վարչական և վերականգնման գործողությունների աուդիտի գրանցում՝ արտահանելու հնարավորությամբ,

- պահուստավորման օգտագործված և կանխատեսելի ծավալների մասին տեղեկատվություն,

- օգտագործման ուղեցույց և/կամ առցանց օգնություն միջերեսի ներսում։

Colocation ծառայության նկատմամբ պահանջներ

Պատվիրատուին անհրաժեշտ է ձեռք բերել սարքավորումների տեղակայման (Colocation) ծառայություն՝

| Սերվերային պահարաններ | Վերահսկվող մուտքի իրավունքներով, տեսահսկվող |
| --- | --- |
| Չափեր | Առնվազն 60սմ x 110սմ x 186սմ |
| Փականների փոփոխման հնարավորություն | Պահանջվում է |
| Էլեկտրամատակարարում | Առնվազն 5 կՎտ յուրաքանչյուր պահարանին (A+B), բաշխում մինչև սերվերների մակարդակ՝ հեռահար ղեկավարման հնարավորությամբ |
| Պատվիրատուի կողմից պահարանների սեփական տեսաձայնագրություն տեղակայելու հնարավորություն | Պահանջվում է |
| Բարձր հատակ, կամ վերգետնյա մալուխային սկուտեղների համակարգի առկայություն | Պահանջվում է |

Տվյալների մշակման կենտրոնի (ՏՄԿ) նկատմամբ պահանջներ՝

Տվյալների կենտրոնի նկատմամբ պահանջներ

- Կատարողը Պատվիրատուին տրամադրում է առանձնացված ՏՄԿ ենթակառուցվածք ։

- ՏՄԿ ենթակառուցվածքը պետք է ապահովված լինի էլեկտրասնուցման համակարգով, որն առնվազն պետք է պարունակի՝ լիովին իրարից անկախ սնուցման աղբյուրներ (առնվազն 2 գիծ տարբեր ենթակայաններից, որոնք տվյալների կենտրոնին միանում են տարբեր` իրար չզուգակցող ճանապարհներով), պահուստային դիզելային գեներատորներ, որոնցից յուրաքանչյուրի հզորությունը պետք է բավարարի և ապահովի ամբողջ կենտրոնի էլեկտրամատակարարումը հիմնական 2 էլեկտրասնուցման աղբյուրների իսպառ բացակայության պայմաններում, անխափան սնուցման աղբյուրներ (UPS)՝ պահուստավորմամբ, պահուստային աղբյուրների ինքնաշխատ միացման ենթահամակարգ, էլեկտրասնուցման վերահսկման և կառավարման ենթահամակարգ:

- ՏՄԿ ենթակառուցվածքը պետք է ապահովված լինի առնվազն երկու անկախ հովացման համակարգերով, որոնք առնվազն պետք է ներառեն օդափոխման, սառեցման, ջերմաստիճանի և խոնավության վերահսկման համակարգեր՝ կանխելու սարքավորումների գերտաքացումն ու անջատումը։ Հովացման համակարգի հզորությունը պետք է համապատասխանի օգտագործված էներգիայի հզորությանը, իսկ սնուցումը պետք է ապահովվի տարբեր աղբյուրներից։

- ՏՄԿ-ում օդի կայուն ջերմաստիճանը պետք է լինի 20-22°C միջակայքում (համապատասխանում է ASHRAE ստանդարտում նշված միջակայքին), իսկ օդի հարաբերական խոնավությունը՝ 40-60%:

- ՏՄԿ ենթակառուցվածքում պետք է ապահովված լինի հեռահաղորդակցության համակարգ, որն առնվազն պետք է ներառի և ապահովի երկու և ավելի մատակարարներից անկախ՝ իրար հետ չհատվող (նույն կետը չկիսող, առանց ընդհանուր հենասյան) մալուխներով կապուղիներ տարբեր ուղղություններից, բարձր թողունակությամբ տվյալների փոխանցման գծեր, ցանցային սարքավորումներ, քրոս-միացման սենյակ, առնվազն 3 հիմնական օպերատորների առկայության հնարավորություն:

- Կատարողը պետք է ապահովի առանձնացված (dedicated) կապուղի Պատվիրատուի գրասենյակից կամ տեղային միջավայրից դեպի ՏՄԿ։

- ՏՄԿ ենթակառուցվածքում պետք է ապահովված լինի առնվազն երկու հրդեհային անվտանգության համակարգեր, որոնք առնվազն պետք է ներառեն և ապահովեն ծխի վաղ հայտնաբերման ենթահամակարգ, գազային կամ վակումային հրդեհաշիջման ենթահամակարգ, հրդեհային ազդարարման ավտոմատ համակարգ, մալուխային ուղիների մեկուսացում և հրդեհակայուն նյութերի կիրառում: Հրդեհային անվտանգության համակարգը պետք է համապատասխանի SP 5.13130.2009 (Systems of fire protection. Automatic fire-extinguishing and alarm systems. Designing and regulations rules) և SP 9.13130.2009 (Fire engineering. Fire extinguishers. Requirements to operation) ստանդարտերին:

- ՏՄԿ ենթակառուցվածքում պետք է ապահովված լինի սերվերների և դրանց բաղադրիչների (օրինակ՝ էլեկտրասնուցման գծերի) N+1 պահուստավորում։

- Պահուստային բաղադրիչ ունեցող ցանկացած հիմնական համակարգի անսարքության, շարքից դուրս գալու կամ սպասարկման/փոխարինման նպատակով անջատվելու դեպքում պետք է գործարկվի պահուստային համակարգը և շարունակի աշխատել այնքան ժամանակ, մինչև հիմնական համակարգը վերականգնվի և դառնա աշխատունակ։

- ՏՄԿ ենթակառուցվածքում պետք է ապահովված լինի ֆիզիկական անվտանգության ապահովման համակարգ, որը պետք է ներառի․

  - մուտքի բազմամակարդակ  վերահսկման և կառավարման ենթահամակարգ (բիոմետրիա, մուտքի թույլտվության քարտեր և այլն),

  - ֆիզիկական մուտքերի/ելքերի և պատուհանների կենտրոնացված կառավարման և լոգավորման ենթահամակարգ: Լոգավորման ենթակա տվյալների ցանկը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը․

      - աշխատակցի/այցելուի անուն ազգանուն,

      - հասանելիության գործիքը (օրինակ՝ բեյջ, բիոմետրիկ սկանավորում, քարտ և այլն),

      - հասանելիության գործիքի նույնականացման համար,

      - աշխատակցի/այցելուի կողմից օգտագործված կոնկրետ մուտքը/ելքը,

      - անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ,

      - մուտքի և ելքի ամսաթիվ, ժամ, րոպե, վայրկյան,

      - հասանելիության տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ նշում,

      - մերժման դեպքում՝ պատճառի մասին նշում,

      - մուտքի նպատակի կարճ նկարագրություն։

    - Լոգավորման ենթակա տվյալները պետք է պահպանվեն առվազն 90 օր և փոխանցվեն Պատվիրատուին ամբողջական, համաձայն վերջինիս հարցման։

  - 24/7 տեսահսկման ենթահամակարգ՝, որը պետք է ապահովի տեսադիտարկում ՏՄԿ բոլոր հատվածներում՝ առանց «կույր» գոտիների։ Տեսագրությունները պետք է պահպանվեն ամբողջ ծավալով՝ առնվազն 90 օր։ Սերվերային Պահարանի վարձակալման դեպքում Պատվիրատուին պետք է տրամադրվի վիդեոտեսահսկման ծառայությունից 24/7 ռեժիմով օգտվելու հնարավորություն։ Սերվերային Պահարանի տեսագրությունների պահպանման ժամկետը պետք է սահմանվեն պատվիրատուի պահանջի համաձայն։

  - Անվտանգության համակարգը պետք է ապահովի պարագծային պաշտպանության ենթահամակարգ (պարիսպներ, անցակետեր տուրնիկետներ, անվտանգության աշխատակիցներ)։

  - Տվայլների կենտրոնը և իր պաշտպանության պարագիծը պետք է կահավորված լինեն տվիչներով, որոնք թույլ կտան հայտնաբերել՝ շարժումը, դռների և պատուհանների չարտոնված բացումը, պատուհանների վնասումը, ոչ փակ դռներն ու պատուհանները, ինչպես նաև ծանուցել (SMS, էլ․ փոստ և այլն) համապատասխան աշխատակիցներին:

  - Անվտանգության համակարգը պետք է թույլ տա մեկ կետից տվյալների կենտրոնը բերել պահպանության ռեժիմի: Պահպանության ռեժիմը ենթադրում է անվտանգության համակարգի հատուկ գործառնական վիճակի մեկնարկ, երբ հայտնաբերվում է ֆիզիկական աանվտանգությանը սպառնացող միջադեպ: Անվտանգության համակարգի պահպանության ռեժիմի ակտիվացման դեպքում պետք է գործարկվեն առնվազն հետևյալ պաշտպանական միջոցները՝

      - կենտրոնացված ծանուցումներ ուղարկում միջադեպի արձագանքման համար պատասխանատու անձանց (օրինակ՝ ֆիզիկական անվտանգության խմբին), ղեկավարությանը և այլն,

      - լրացուցիչ տեսախցիկների և տվիչների ավտոմատ ակտիվացում,

      - ֆիզիկական անվտանգության խմբի տեղակայում,

      - վտանգավոր գոտիների արգելափակում՝ նախնական գնահատման առկայության դեպքում,

      - բոլոր արտաքին և ներքին դռների արգելափակում՝ նախնական գնահատման բացակայության դեպքում,

      - հասանելիության գործիքների (օրինակ՝ բեյջ, բիոմետրիկ սկանավորում, քարտ և այլն) սահմանափակում՝ անձնակազմի ավելի փոքր խմբի համար,

      - Ոչ կրիտիկական գործողությունների (օրինակ՝ առօրյա պահուստավորման և արխիվացման գործընթացներ, առօրյա տեխնիկական սպասարկում և թեստավորումներ, պարբերական տվյալների մշակում (օրինակ՝ վերլուծական հաշվետվությունների պատրաստման նպատակով), ներքին և արտաքին համագործակցության գործիքների գործունեություն, ոչ կրիտիկական անձնակազմի մուտք համակարգ) սահմանափակում կամ կասեցում։

  - Անվտանգության համակարգը պետք է ապահովի 24/7 մշտադիտարկման և կառավարման համակարգ, որն առնվազն պետք է պարունակի և ապահովի՝ տվյալների կենտրոնի ենթակառուցվածքի կառավարման ենթահամակարգ, էներգիայի սպառման, հովացման ջերմաստիճանի և խոնավության մշտադիտարկման ենթահամակարգ, ջրի հայտնաբերման և տարածման կանխման  համակարգ, արտակարգ իրավիճակների ծանուցման ենթահամակարգ (SMS, էլ․ փոստ և այլն)։ Մշտադիտարկման տվյալները պետք է պահպանվեն առնվազն երեք տարի ժամկետով,

  - Կատարողն՝ իր կազմակերպչական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական միջոցներով կամ երրորդ անձի ներգրավմամբ, պետք է ապահովի ՏՄԿ տարածքի անվտանգության պահպանման ռեժիմը, որն պետք է ներառի․

      - ՏՄԿ այցելության և աշխատանքների իրականացման կարգը,

      - սարքավորումների մուտքի և ելքի կարգը,

      - Պատվիրատուի և Կատարողի աշխատակիցների դերերը և իրավասությունների մակարդակները,

  - ՏՄԿ և դրա ենթակառուցվածքներին մշտական և ժամանակավոր մուտքի (և՛ ֆիզիկական, և՛ ոչ ֆիզիկական) թուլտվություն ունեցող բոլոր անձինք (Կատարողի և պատվիրատուների աշխատակիցները) պետք է ենթարկվեն կենսագրական տվյալների ստուգումների (background checks), ներառյալ․

      - ինքնության ստուգումներ (օրինակ՝ անձնագրեր),

      - մասնագիտական համապատասխանության ստուգումներ (օրինակ՝ աշխատանքի վայրից տեղեկանք կամ սերտիֆիկատ),

      - քրեական ստուգումներ (օրինակ՝ դատվածության և հետախուզման առկայության մասին տեղեկանք)։

  - Կատարողի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից պաշտոնական թույլտվության բացակայության դեպքում դեպի ծառայության ենթակառուցվածք չարտոնված անձնակազմի մուտքն արգելված է։ Այնուամենայնիվ, Պատվիրատուի համապատասխան աշխատակցին(ներին) տրվում է ՏՄԿ մուտք գործելու թույլտվություն՝ անհապաղ միջամտություն պահանջող արտակարգ իրավիճակներում,  հետևյալ պայմաններով՝

    - Պատվիրատուն պետք է ծանուցի Կատարողին դեպի ՏՄԿ մուտքի նախաձեռնումից անմիջապես հետո։ ՏՄԿ մուտքի նախաձեռնման և դրա մասին ծանուցման իրավասությունը տրվում է հստակ անձի։ Անհրաժեշտ է ներառել վերջինիս անունը ազգանունը, անձնագրային տվյալները, հեռախոսահամար, Էլ.փոստը։

    - Կատարողի համապատասխան ստորաբաժանման լիազորված աշխատակիցը պետք է հաստատի մուտքը թույտվության հայտի միջոցով՝ արտակարգ իրավիճակի մասին ծանուցվելուց առավելագույնը 30 րոպեի ընթացքում,Կատարողի պահանջով Պատվիատուի համապատասխան աշխատակցին կարող է կցվել ուղեկցող։

- Կատարողը՝ իր կազմակերպչական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական միջոցներով կամ երրորդ կողմի ներգրավմամբ, պետք է ապահովի 24/7 տեղեկատվական անվտանգության շարունակական գործընթաց, որն առնվազն պետք է ներառի․

  - միջադեպերի կանխարգելում, խոցելիությունների որոնում, հակազդող միջոցների կիրառում,

  - 24/7 մոնիթորինգ, կիբեռհարձակումների հնարավոր դեպքերի հայտնաբերում և վերլուծություն իրական ժամանակում,

  - հաստատված միջադեպերին արձագանքում, որի ամբողջ գործընթացը պետք է կազմակերպված լինի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան և ներառի հետևյալ փուլերը՝ նախապատրաստում (ուսուցում, հրահանգներ, մոնիթորինգ), հայտնաբերում, դասակարգում, արձագանքում, վերլուծություն, մշակում և հաշվետվություն, կանխարգելման միջոցառումներ (պարբերական աուդիտներ և թեստեր, համակարգերի արդիականացում և աշխատակիցների ուսուցում),

  - Տեղեկատվական անվտանգության միջադեպերի ներքին հետաքնության համակարգ: Ցանկացած միջադեպ, որը որ տեղի է ունեցել կրիտիկական կոմպոնենտների հետ, և ազդել է ծառայությունների որակի վրա, պետք է անմիջապես տեղեկացվի Պատվիրատուին, և հակամիջոցների կիրառման մասին հաշվետվությունը (post-morterm report) պետք է տրամադրվի ոչ ուշ, քան հակազդող միջոցների կիրառումից հետո 48 ժամվա ընթացքում։

- Կատարողն պետք է ապահովի 99,9% հասանելիության մակարդակ (համարժեք է տարեկան մոտավորապես 8 ժամ 45 րոպե անհասանելիության):

- Տվյալների կենտրոնը պետք է կառավարվի շուրջօրյա (24/7 ռեժիմով)՝ պատրաստ արձագանքելու ցանկացած միջադեպի։

- ՏՄԿ-ում պետք է առկա հուսալի ցանցային ենթակառուցվածք՝ պահուստային ցանցային սարքերով, ներառյալ՝ երթուղիչներ (routers), փոխարկիչներ (switches) և հրեպատեր (firewalls)։

- ՏՄԿ-ի տեղանքը պետք է ընտրված լինի հաշվի առնելով և նվազեցնելով ջրհեղեղի, երկրաշարժի և շրջակա միջավայրի այլ գործոնների հնարավոր ազդեցությունը:

- ՏՄԿ-ում պետք է առկա լինի Պատվիրատուի համար առանձնացված և վերջինիս պահանջներին համապատասխան թողունակության տրամադրման հնարավորություն:

- ՏՄԿ-ում համակարգը պետք է նախագծված լինի այնպես, որ ինքնաշխատ կերպով հայտնաբերի անսարքությունները կամ խափանումներն առանձին բաղադրիչներում/մոդուլներում՝ կանխելով դրանց ծավալի մեծացումը և տարածումը համակարգի այլ մասերի վրա:

- Կատարողը, իսկ կոնսորցիումի դեպքում՝ բոլոր անդամները, պետք է ունենան ISO/IEC 27001 կամ միջազգային ճանաչում ունեցող համարժեք գործող հավաստագիր, կամ վերջին երեք (3) տարիների ընթացքում տրված աուդիտորական զեկույց, որը հաստատում է համապատասխան կառավարման համակարգի ներդրումն ու արդյունավետ կիրառումը:

- Կատարողն` իր կազմակերպչական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական իր միջոցներով կամ երրորդ կողմի ներգրավմամբ, պետք է ապահովի Պատվիրատուի ցանկացած  տեղեկատվության և դրանց կրիչների հետ աշխատանքը միջազգային ստանդարտներին (օրինակ՝ NIST 800-88 Guidelines for Media Sanitization) համապատասխան՝ սկսած տեղադրումից մինչև անվտանգ ոչնչացում։

- Կատարողի ակտիվները կենտրոնացված կերպով պետք է կառավարվեն՝ համաձայն ISO/IEC ստանդարտի:

Ծառայությունների մատուցում

Կատարողը պետք է՝

- Պորտալում տրամադրի օգտագործողի միջերես՝ ռեսուրսների ուղղակի կառավարման համար՝ առանց մատակարարի միջամտության,

- Տրամադրի հաշիվների (օգտագործողի հաշիվներ/ամպային հաշիվներ/համակարգի հաշիվներ) ստեղծման և կառավարման կառուցվածքային և ստանդարտացված եղանակ, ինչպես նաև հնարավորություն՝ դիտելու, հետևելու և մշտադիտարկելու բոլոր ռեսուրսները (տվյալներ, ծառայություններ, ենթակառուցվածք), դրանց սպառումը,

- Տրամադրի Meet-Me Room (MMR) հեռահաղորդակցության սենյակ՝ կապի օպերատորների համար

- Թույլատրի օգտագործողներին ստեղծել լրացուցիչ օգտատերեր և նրանց տրամադրել հասանելիություն ռեսուրսներին: Տվյալ հնարավորությունը նույնպես պետք է հասանելի լինի՝ օգտագործողի միջերեսի միջոցով,

- Ապահովի առանց սահմանափակումների հասանելություն օգտագործողի միջերեսին՝ 99,9% հասանելիության մակարդակով (համարժեք է տարեկան մոտավորապես 8 ժամ 45 րոպե անհասանելիության),

- Պատվիրատուին տրամադրի լիարժեք վերահսկողություն իր անվտանգության քաղաքականության նկատմամբ, ներառյալ՝ տվյալների և համակարգերի գաղտնիության, ամբողջականության և հասանելիության սահմանումը,

- Ապահովի օգտատերերի հասանելիության քաղաքականության սահմանման, կիրառման և կառավարման հնարավորություն,

- Ապահովի օգտատերերի՝ համապատասխան թույլտվություններով անհատական ​​հաշիվներ և անհատական հաշիվների խմբեր սահմանելու հնարավորություն,

- Համաձայն ISO 27001 և ISO 27002 ստանդարտներում նկարագրված հասանելիությունների վերահսկում բաժնի՝ նվազագույնի հասցնի իր անձնակազմի ձեռքով հասանելիությունը դեպի հաշվողական հոսթեր (compute hosts, storage servers): Հաշվողական հոսթերի կառավարման գործողությունների մեծամասնությունը պետք է իրականացվի ինքնաշխատ (automated scripts) եղանակով։  Ձեռքով կատարված և ինքնաշխատ գործողությունները պետք է լոգավորվեն և պահպանվեն տեղեկամատյաններում (logs) առնվազն 90 օր,

- Պաշտպանի իր կողմից տրամադրվող ծառայությունները հրեպատներով,

- Ապահովի Պատվիրատուի կողմից որոշ հրեպատային ծառայությունների կառավարում, ինչպիսիք են՝ GEO-IP ֆիլտրի կիրառման հնարավորություն, օգտագործողի կողմից կարգավորվող VPN ծառայություն և այլ գործառույթներ (համաձայն Պատվիրատուի պահանջի),

- Ապահովի OSI 3-7 մակարդակներում ցանցային տրաֆիկի ամբողջական կառավարման գործիքակազմ՝ պատվիրատուի տվյալների հոսքի ամբողջ ճանապարհին,

- Ապահովի արտաքին հարձակումներին հակազդող միջոցներ՝ OWASP Top 10 (վերջին ինկորպորացիայի) պահանջներին համապատասխան,

- Ապահովի DDOS հարձակումներին հակազդող միջոց,

- Տրամադրի տվյալների գաղտնագրման հնարավորություն՝ տվյալների պահեստներում և շտեմարաններում,

- Տրամադրի գաղտնագրման բանալիների կառավարման ծառայություն, և որը հնարավորություն կտա Պատվիրատուին Կատարողի բանալիների կառավարման համակարգում ավելացնել, ստեղծել, վերահսկել և ջնջել իր սեփական գաղտնագրման բանալիները,

- Տրամադրի մուտքի բանալիների (access keys) օգտագործման մասին տեղեկատվություն ստանալու, հին բանալիները փոխարինելու և ոչ ակտիվ բանալիները հեռացնելու հնարավորություն,

- Ապահովի գաղտնագրման բանալիների երկարաժամկետ պաշտպանությունը՝ կանխարգելելով դրանց կորուստը կամ չարտոնված փոփոխությունները սարքավորումների խափանումների, ծրագրային ապահովման սխալների, տվյալների կենտրոնի խափանումների կամ այլ խափանումների դեպքում,

- Ապահովի գաղտնագրման բանալիների կառավարման ճկուն տարբերակներ՝ որոնք թույլ կտան Պատվիրատուին ընտրել՝ արդյո՞ք Կատարողն է կառավարում գաղտնագրման բանալիները, թե՞ Պատվիրատուն է ստանձնում ամբողջական վերահսկողությունը,

- Ապահովի Պատվիրատուի կողմից տվյալների լիակատար վերահսկողությունը, ինչպես նաև դրանց պահպանումը պետք է իրականացվի Պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցված աշխարհագրական վայրերում (հասցեներում),

- Ըստ պահանջի տրամադրի Real Static IP/subnet,

- Թույլատրի Պատվիրատուին օգտագործել սեփական IP հասցեները՝ դինամիկ երթուղիների պրոտոկոլների (BGP, EIGRP, OSPF, etc.) միջոցով,

- Իրականացնի տվյալների պահուստային տարբերակների կանոնակարգի (backup policy) և ժամանակացույցի (schedule) մշակումը և կառավարումն՝ ըստ պահանջի,

- Ապահովի ռեսուրսների օգտագործման համար իրականացված վճարները՝ հաշվետվությունների և արտապատկերումների միջոցով՝ իրական ժամանակում տեսնելու և վերահսկելու մեխանիզմ։ Կատարողը նաև պետք է տրամադրի տվյալ ամսվա ռեսուրսների օգտագործման քանակի և վճարումների մասին տեղեկատվություն (համաձայնեցված ժամկետներում)՝ ինչպես մանրամասն, այնպես էլ ամփոփ տարբերակներով,

- Ապահովի օգտագործված ռեսուրսների քանակի և ծախսերի  օրինաչափությունների արտապատկերման, ինչպես նաև ապագա ծախսերի կանխատեսման մեխանիզմ,

- Տրամադրի ռեսուրսների ամսեկան, եռամսյակային և ըստ օգտատերերի կամ օգտատերերի խմբերի սպառման շեմերի սահմանման և այդ շեմերը հատելու ծանուցումների ուղարկման ճկուն գործիքակազմ, օրինակ՝ ծանուցումների ուղարկում էլեկտրոնային փոստով կամ օգտագործողի միջերեսի միջոցով։ Գործիքակազմը պետք է ապահովի նախընտրած շեմեր սահմանելու և դրանք հեշտությամբ փոփոխելու ֆունկցիոնալություն։ Շեմերը պետք է լինեն ինչպես համամասնային (% of grand total), այնպես էլ հստակ արժեքներով (value),

- Ապահովի ծառայությունների կատարողականի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ սույն հավելվածում ներկայացված պահանջների հետ համեմատական վերլուծության հիման վրա, հաշվետվությունների և արտապատկերումների միջոցով։

Դեպի Կատարողի միջավայր միգրացիայի պահանջներ

- Կատարողը պետք է ապահովի Պատվիրատուի տեղային կամ այլ մատակարարների միջավայրերից ծառայությունների միգրացիայի գործիքակազմը, որը ներառում է սերվերներ, տվյալների շտեմարաններ, հավելվածներ և այլ ծառայություններ՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի:

- Կատարողը չի սահմանափակում միգրացիայի ենթակա համակարգերի տեսակները։ Տարբեր վիրտուալիացիոն հարթակների (օր․՝ VMware, HyperV, etc.)  միգրացիայի պահանջի առկայության դեպքում Պատվիրատուն  նախապես տեղեկացնում է Կատարողին էլեկտրոնային փոստի միջոցով՝ նշելով  միգրացիայի ենթակա համակարգի անունը և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն։

- Լայնամասշտաբ միգրացիայի դեպքում Կատարողը պետք է ապահովի միգրացիայի ավտոմատացման հնարավորություն, որն ապահովում է կրկնվող և կայուն (consistent) միգրացիոն գործողությունների իրականացում:

- Հաշվի առնելով  միգրացիայի աղբյուր և նպատակակետ հանդիսացող հարթակների (source/destination platforms) և միգրացիայի գործիքների պաշտոնական համատեղելիության փաստաթղթերը Կատարող պետք է ապահովի հետմիգրացիոն գործիքներ՝ հաստատելու տվյալների ճշգրտությունը, ամբողջականությունը և համատեղելիությունը:

- Պատվիրատուի կողմից հին (Legacy) համակարգերի միգրացիայի պահանջի առկայության դեպքում՝ հաշվի առնելով  միգրացիայի աղբյուր և նպատակակետ հանդիսացող հարթակների (source/destination platforms) և միգրացիայի գործիքների պաշտոնական համատեղելիության փաստաթղթերը Կատարողը պետք է իրականացնի խորհրդատվություն և առաջարկի համապատասխան լուծումներ, որոնք ապահովում են հին համակարգերի աշխատունակությունն և համատեղելիությունն Կատարողի միջավայրում:

- Կատարողը պետք է ապահովի ռեսուրսների մինչև 200% մասշտաբայնացման հնարավորություն՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի, լայնածավալ միգրացիայի ընթացքում ծանրաբեռնվածությունը կարգավորելու նպատակով(ժամկետները հավելյալ համաձայնեցվում է մատակարարի հետ):

- Կատարողը պետք է ապահովի միգրացիայի աջակցության ծառայություններ, ներառյալ՝ մասնագիտական ​​ուղղորդում և խորհրդատվություն՝ անվճար հիմունքներով, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում տեխնիկական օժանդակություն:

- Տվյալների շտեմարանի պլանավորված միգրացիայի ընթացքում Կատարողը պետք է ապահովի իր կողմից տրամադրվող ծառայությունների 99,9% հասանելիության մակարդակ (համարժեք է տարեկան մոտավորապես 8 ժամ 45 րոպե անհասանելիության)։

- Կատարողը պետք է ապահովի կենտրոնացված ծառայություն, որը թույլ կտա  Պատվիրատուին իրական ժամանակում վերահսկել սերվերների և հավելվածների միգրացիայի կարգավիճակը և կատարողականը (օրինակ՝ սխալների քանակ, ուղղումներ և այլն):

- Կատարողը պետք է տրամադրի միգրացիայի կարգավիճակի, համապատասխան չափորոշիչների և միգրացիայի պատմության արտապատկերման գործիքակազմ:

Կատարողի միջավայրից ելքի ծրագրի (exit plan) պահանջներ

- Կատարողը պետք է տրամադրի իր միջավայրից դեպի Պատվիրատուի տեղային կամ այլ մատակարարի միջավայր տեղափոխվելու գործիքակազմ, ելքի ծրագիր (exit plan) և ծառայություններ, առանց Կատարողի միջավայրում արգելափակման (vendor lock-in):

- Կատարողը պետք է ապահովի տվյալների տեղափոխման թափանցիկ և ստանդարտացված ընթացակարգ՝ ապահովելով գործիքակազմի, API-ների և գործընթացների հստակությունը:

- Կատարողը պետք է տրամադրի միգրացիայի աջակցության անհատականացված ծառայություններ, ներառյալ՝ տեխնիկական և խորհրդատվական աջակցություն՝ Պատվիրատուի տվյալների տեղափոխման հատուկ կարիքների համար:

- Կատարողը պետք է ապահովի տվյալների սահուն միգրացիան,

- Պատվիրատուի տեղային կամ այլ մատակարարի միջավայր տեղափոխվելու դեպքում Կատարողը չպետք է  ներկայացնի ավելորդ վճարների պահանջ, քան նախատեսված է պայմանագրի դրույթներով կամ այլ սահմանափակումներ:

- Կատարողը պետք է ապահովի տվյալների արտահանումը Պատվիրատուի կողմից սահմանված ձևաչափերին և պրոտոկոլներին համապատասխան:

- Կատարողը պետք է ապահովի կենտրոնացված ծառայություն, որի միջոցով Պատվիրատուն կարող է իրական ժամանակում վերահսկել իր սերվերների և հավելվածների միգրացիայի կարգավիճակը և կատարողականը (օրինակ՝ սխալների քանակ, ուղղումներ և այլն):

- Միգրացիայի ավարտից հետո Կատարողը պետք է ապահովի Պատվիրատուի բոլոր տվյալների անվտանգ ջնջումը` և անհրաժեշտության դեպքում, պետք է տրամադրի ապացույցներ (օրինակ՝ ոչնչացման ակտ):

Բիզնես անընդհատության, աղետների դիմակայման և վերականգման ծրագրեր

- Կատարողը պարտավոր է ունենալ Բիզնես անընդհատության և աղետների դիմակայման ծրագիր (այսուհետ՝ Ծրագիր)։

- Կատարողը պետք է ունենա բնական աղետների արձագանքման և դրանց ազդեցությունը նվազեցնելու գործիքակազմ։

- Տարին առնվազն մեկ անգամ Կատարողը պետք է իրականացնի բիզնես անընդհատության և աղետների դիմակայման և վերականգնման ծրագիր՝  Պատվիրատուին ներկայացնելով ամփոփ հաշվետվություն Ծրագրի արդյունքների մասին։

Ծրագրում պետքն է ներառված լինի համաճարակներին արձագանքման ընթացակարգ: Հնարավոր ազդեցությունների մեղմացման ռազմավարությունը կարող է ներառել տարբեր աշխարհագրական դիրքերում պահեստային թիմերի առկայությունը՝ հիմնաքարային գործընթացները տարածաշրջանից դուրս գտնվող թիմերին փոխանցելու համար: Հեռավար աշխատող անձնակազմի ցանկը նախապես տրամադրվում և հաստատվում է Պատվիրատուի կողմից։

Լրացուցիչ պահանջներ

- Տվյալների պահոցները, հաշվողական ռեսուրսները և ցանցային լուծումները ապահովող սարքավորումները պետք է ֆիզիկապես տեղակայված լինեն ՀՀ տարածքում:

- Ծառայությունների ակտիվացման օրը պատվիրատուին տրամադրել ռեսուրսների կառավարման վահանակի ադմինիստրատիվ մուտքի իրավունք, որի տրամադրմամբ Մատակարարն այլևս չի ունենում հնարավորություն մտնելու ռեսուրսների կառավարման վահանակ:

- Տեխնիկական պլանային աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտության դեպքում նախապես համաձայնեցնել աշխատանքների կատարման օրը և ժամային ինտերվալը պատվիրատուի հետ, ոչ ուշ քան հինգ աշխատանքային օր:

- Ծառայությունները պետք է հասանելի լինեն առնվազն 99,9%-ով տարեկան։

- ՏՄԿ նկատմամբ միջազգային ստանդարտների համապատասխանության մասին բոլոր պահանջների մասով Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացնել համապատասխան պահանջը բավարարող կամ դրան համարժեք լուծումը հավաստող փաստաթուղթ(հավաստագիր), համապատասխան ոլորտը կարգավորող կամ ճանաչված, միջազգային համբավ ունեցող կառույցի կողմից։

Պատասխանատվության սանդղակ

- Հովացման ռեժիմի խախտում >1 ժամ → 20% պայմանագրի ամսական գնից

- Չթույլատրված մուտք կամ փորձ → 20% պայմանագրի ամսական գնից

- Կրկնվող խախտումներ (≥2) → պայմանագրի լուծում

- SLA խախտում < 99․9% → 10% պայմանագրի ամսական գնից

- SLA խախտում < 99.5% → 25% պայմանագրի ամսական գնից

- SLA խախտում < 99% → 50% պայմանագրի ամսական գնից

Իրավական պահանջներ և պատասխանատվություն

- Կատարողը կրում է լիարժեք նյութական և իրավական պատասխանատվություն՝ սարքավորումների ամբողջականության և գաղտնիության համար

- Կատարողը ծառայության մատուցումն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն երրորդ անձի փոխանցելու դեպքում պետք է նախապես համաձայնեցնի Պատվիրատուի հետ

- Անհաղթահարելի ուժի հանգամանքներ չեն համարվում՝
- էլեկտրամատակարարման խափանումները
- գեներատորների կամ UPS համակարգերի անսարքությունները
- հովացման համակարգերի անսարքությունները
- կապուղու խափանումները MMR-ից մինչև պահարան

    - ֆիզիկական ներխուժում, վնաս

Պարտադիր պայման

- Անհրաժեշտ է կազմակերպել երկրորդային (mirroring) ՏՄԿ առնվազն 30 կմ հեռավորության վրա գտնվող տարածքում։ Անհրաժեշտ է ներկայացնել փաստարկներ սույն տեխնիկական բնութագրով նկարագրված ծառայությունների և տեխնիկական միջոցների առկայության վերաբերյալ։