## АЗ-1 (hidden)
Опросный лист № АЗ-1/50 (технические требования к шаровым кранам)
Количество, шт | 1
Номинальный диаметр прохода DN (Ду), мм | 50
Номинальное давление PN (Ру), МПа | 6.4
Материал корпуса | 09Г2С
Тип конструкции (необходимое выделить) | □ с цельносварным корпусом
□ с разборным корпусом
Стандарт на изделие (необходимое выделить) | □ по ГОСТ
□ по СТО Газпром
□ по API
□ другое (указать)
Возможность заужения прохода (необходимое выделить) | □ да
□ нет
Герметичность затвора по ГОСТ 9544–93 (необходимое выделить) | □ класс А
□ класс В
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (необходимое выделить) | □ У – умеренный (-40 …+40°С)
□ УХЛ – холодный (-60 …+40°С)
□ ХЛ – холодный (-60 …+40°С)
□ Т – тропический (-10 …+50°С)
Вид установки (необходимое выделить) | □ надземная
□ подземная
Высота от оси арматуры до оси маховика (для подземной установки), мм | 2600
Рабочая среда | природный газ
Температура рабочей среды, °С (min - max) | (+4) - (+25)
Перепад давления на затворе при открытии, МПа (min - max) | 0.1
Давление рабочей среды, МПа (min - max) | 1.2 - 5,5
Наличие агрессивных составляющих | □ да, укажите химический состав (________________)
□ нет
Наличие механических примесей | □ да, массовая доля 0.001%, максимальный размер механических примесей 0.1 мм
□ нет
Тип присоединения (необходимое выделить) | □ под приварку | размеры стыкуемой трубы (DxS) 57х5мм
класс прочности стыкуемой трубы К50
| □ фланцевое | стандарт на фланцы _________________
исполнение уплотнительной поверхности фланцев _______
комплект ответных фланцев: □ да / □ нет
Тип привода (необходимое выделить) | □ ручной
□ пневмопривод
□ пневмогидропривод
□ электропривод
□ привод
Требования к пневмо(гидро)приводу (при необходимости комплектации заполнить все параметры) | вид управления | □ местное
□ дистанционное
| комплектация привода | □ ручной дублер
□ ААЗК
□ ресивер
блок управления _______________
давление управляющего газа _______________
время срабатывания _______________ сек.
силовое напряжение _______________ В
напряжение управляющего сигнала _______________ В
| подача управляющего газа | □ из трубопровода
□ от постороннего источника
Требования к электроприводу (при необходимости комплектации заполнить все параметры) | вид управления | □ местное
□ дистанционное
время срабатывания _______________ сек.
силовое напряжение _______________ В
тип взрывозащиты _______________
Требования к электрогидроприводу (при необходимости комплектации заполнить все параметры) | комплектация привода | □ электрообогрев
□ ААЗК
время срабатывания _______________ сек.
силовое напряжение _______________ В
напряжение управляющего сигнала _______________ В
тип взрывозащиты _______________
Дополнительные требования
Заказчик | Подпись / Дата | ФИО
ЗАО "Газпром Армения" | 2017-10-24 | В.Григорян

## АЗ-2 (hidden)
Опросный лист № АЗ-2/80 (технические требования к шаровым кранам)
Количество, шт | 1
Номинальный диаметр прохода DN (Ду), мм | 80
Номинальное давление PN (Ру), МПа | 6.4
Материал корпуса | 09Г2С
Тип конструкции (необходимое выделить) | □ с цельносварным корпусом
□ с разборным корпусом
Стандарт на изделие (необходимое выделить) | □ по ГОСТ
□ по СТО Газпром
□ по API
□ другое (указать)
Возможность заужения прохода (необходимое выделить) | □ да
□ нет
Герметичность затвора по ГОСТ 9544–93 (необходимое выделить) | □ класс А
□ класс В
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (необходимое выделить) | □ У – умеренный (-40 …+40°С)
□ УХЛ – холодный (-60 …+40°С)
□ ХЛ – холодный (-60 …+40°С)
□ Т – тропический (-10 …+50°С)
Вид установки (необходимое выделить) | □ надземная
□ подземная
Высота от оси арматуры до оси маховика (для подземной установки), мм | 2600
Рабочая среда | природный газ
Температура рабочей среды, °С (min - max) | (+4) - (+25)
Перепад давления на затворе при открытии, МПа (min - max) | 0.1
Давление рабочей среды, МПа (min - max) | 1,2 - 5,5
Наличие агрессивных составляющих | □ да, укажите химический состав (________________)
□ нет
Наличие механических примесей | □ да, массовая доля 0.001%, максимальный размер механических примесей 0.1 мм
□ нет
Тип присоединения (необходимое выделить) | □ под приварку | размеры стыкуемой трубы (DxS) 89х5мм
класс прочности стыкуемой трубы К50
| □ фланцевое | стандарт на фланцы _________________
исполнение уплотнительной поверхности фланцев _______
комплект ответных фланцев: □ да / □ нет
Тип привода (необходимое выделить) | □ ручной
□ пневмопривод
□ пневмогидропривод
□ электропривод
□ привод
Требования к пневмо(гидро)приводу (при необходимости комплектации заполнить все параметры) | вид управления | □ местное
□ дистанционное
| комплектация привода | □ ручной дублер
□ ААЗК
□ ресивер
блок управления _______________
давление управляющего газа _______________
время срабатывания _______________ сек.
силовое напряжение _______________ В
| подача управляющего газа | □ из трубопровода
□ от постороннего источника
Требования к электроприводу (при необходимости комплектации заполнить все параметры) | вид управления | □ местное
□ дистанционное
время срабатывания _______________ сек.
силовое напряжение _______________ В
напряжение управляющего сигнала _______________ В
тип взрывозащиты _______________
Требования к электрогидроприводу (при необходимости комплектации заполнить все параметры) | комплектация привода | □ электрообогрев
□ ААЗК
время срабатывания _______________ сек.
силовое напряжение _______________ В
напряжение управляющего сигнала _______________ В
тип взрывозащиты _______________
Дополнительные требования
Заказчик | Подпись / Дата | ФИО
ЗАО "Газпром Армения" | 2017-10-24 | В.Григорян

## АЗ-3 (hidden)
Опросный лист № АЗ-3/100 (технические требования к шаровым кранам)
Количество, шт | 1
Номинальный диаметр прохода DN (Ду), мм | 100
Номинальное давление PN (Ру), МПа | 6.4
Материал корпуса | 09Г2С
Тип конструкции (необходимое выделить) | □ с цельносварным корпусом
□ с разборным корпусом
Стандарт на изделие (необходимое выделить) | □ по ГОСТ
□ по СТО Газпром
□ по API
□ другое (указать)
Возможность заужения прохода (необходимое выделить) | □ да
□ нет
Герметичность затвора по ГОСТ 9544–93 (необходимое выделить) | □ класс А
□ класс В
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (необходимое выделить) | □ У – умеренный (-40 …+40°С)
□ УХЛ – холодный (-60 …+40°С)
□ ХЛ – холодный (-60 …+40°С)
□ Т – тропический (-10 …+50°С)
Вид установки (необходимое выделить) | □ надземная
□ подземная
Высота от оси арматуры до оси маховика (для подземной установки), мм | 2600
Рабочая среда | природный газ
Температура рабочей среды, °С (min - max) | (+4) - (+25)
Перепад давления на затворе при открытии, МПа (min - max) | 0.1
Давление рабочей среды, МПа (min - max) | 1.2 - 5,5
Наличие агрессивных составляющих | □ да, укажите химический состав (________________)
□ нет
Наличие механических примесей | □ да, массовая доля 0.001%, максимальный размер механических примесей 0.1 мм
□ нет
Тип присоединения (необходимое выделить) | □ под приварку | размеры стыкуемой трубы (DxS) 108х5мм
класс прочности стыкуемой трубы К50
| □ фланцевое | стандарт на фланцы _________________
исполнение уплотнительной поверхности фланцев _______
комплект ответных фланцев: □ да / □ нет
Тип привода (необходимое выделить) | □ ручной
□ пневмопривод
□ пневмогидропривод
□ электропривод
□ привод
Требования к пневмо(гидро)приводу (при необходимости комплектации заполнить все параметры) | вид управления | □ местное
□ дистанционное
| комплектация привода | □ ручной дублер
□ ААЗК
□ ресивер
блок управления _______________
давление управляющего газа _______________
время срабатывания _______________ сек.
силовое напряжение _______________ В
напряжение управляющего сигнала _______________ В
| подача управляющего газа | □ из трубопровода
□ от постороннего источника
Требования к электроприводу (при необходимости комплектации заполнить все параметры) | вид управления | □ местное
□ дистанционное
время срабатывания _______________ сек.
силовое напряжение _______________ В
напряжение управляющего сигнала _______________ В
тип взрывозащиты _______________
Требования к электрогидроприводу (при необходимости комплектации заполнить все параметры) | комплектация привода | □ электрообогрев
□ ААЗК
время срабатывания _______________ сек.
силовое напряжение _______________ В
тип взрывозащиты _______________
Дополнительные требования
Заказчик | Подпись / Дата | ФИО
ЗАО "Газпром Армения" | 2017-10-24 | В.Григорян

## 1) ГТС ТПА-5_150
Опросный лист № ГТС ТПА-5/150 (технические требования к шаровым кранам)
Количество, шт | 3
Номинальный диаметр прохода DN (Ду), мм | 150
Номинальное давление PN (Ру), МПа | 6.3
Материал корпуса | 09Г2С
Тип конструкции (необходимое выделить) | □ с цельносварным корпусом
□ с разборным корпусом
Стандарт на изделие (необходимое выделить) | □ по ГОСТ
□ по СТО Газпром 2 - 4.1 - 212 - 2008
□ по API
□ другое (указать)
Возможность заужения прохода (необходимое выделить) | □ да
□ нет
Герметичность затвора по ГОСТ 9544–93 (необходимое выделить) | □ класс А
□ класс В
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (необходимое выделить) | □ У – умеренный (-40 …+40°С)
□ УХЛ – холодный (-60 …+40°С)
□ ХЛ – холодный (-60 …+40°С)
□ Т – тропический (-10 …+50°С)
Вид установки (необходимое выделить) | □ надземная
□ подземная
Высота от оси арматуры до оси маховика (для подземной установки), мм | 2800
Рабочая среда | природный газ
Температура рабочей среды, °С (min - max) | (-2)-(+25)
Перепад давления на затворе при открытии, МПа (min - max) | 0.1
Давление рабочей среды, МПа (min - max) | 1.5-5.5
Наличие агрессивных составляющих | □ да, укажите химический состав (________________)
□ нет
Наличие механических примесей | □ да, массовая доля 0.001%, максимальный размер механических примесей 0.1 мм
□ нет
Тип присоединения (необходимое выделить) | □ под приварку | размеры стыкуемой трубы (DxS) 159x5
класс прочности стыкуемой трубы К50
| □ фланцевое | стандарт на фланцы _________________
исполнение уплотнительной поверхности фланцев _______
комплект ответных фланцев: □ да / □ нет
Окраска изделия (необходимое выделить) (заполняется только для надземной установки) | □ по ГОСТ, ТУ
□ по СТО Газпром
□ другое (указать)
Наличие внешнего антикоррозионного покрытия усиленного типа (заполняется только для подземной установки) | □ да
□ нет
Переходные кольца | □ да
□ нет
Тип привода (необходимое выделить) | □ ручной
□ пневмопривод
□ пневмогидропривод
□ электропривод
□ привод
Требования к пневмо(гидро) приводу (при необходимости комплектации заполнить все параметры) | вид управления | □ местное
□ дистанционное
| комплектация привода | □ ручной дублер
□ ААЗК (рабочее давление ААЗК 1,1 - 5,5 МПа)
□ ресивер
блок управления: подбирает поставщик
давление управляющего газа: 1.5-5.5 МПа
время срабатывания: согласно СТО Газпром
силовое напряжение: 24В
| подача управляющего газа | □ из трубопровода
□ от постороннего источника
Требования к электроприводу (при необходимости комплектации заполнить все параметры) | вид управления | □ местное
□ дистанционное
время срабатывания _______________ сек.
силовое напряжение _______________ В
тип взрывозащиты _______________
Требования к электрогидроприводу (при необходимости комплектации заполнить все параметры) | комплектация привода | □ электрообогрев
□ ААЗК
время срабатывания _______________ сек.
силовое напряжение _______________ В
напряжение управляющего сигнала _______________ В
тип взрывозащиты _______________
Дополнительные требования
Производитель (указать)
ФИО (указать)
Подпись / Дата:
МП

## 2) ГТСТПА-4_200
Опросный лист № ГТС ТПА-4/200 (технические требования к шаровым кранам)
Количество, шт | 7
Номинальный диаметр прохода DN (Ду), мм | 200
Номинальное давление PN (Ру), МПа | 6.3
Материал корпуса | 09Г2С
Тип конструкции (необходимое выделить) | □ с цельносварным корпусом
□ с разборным корпусом
Стандарт на изделие (необходимое выделить) | □ по ГОСТ
□ по СТО Газпром 2 - 4.1 - 212 - 2008
□ по API
□ другое (указать)
Возможность заужения прохода (необходимое выделить) | □ да
□ нет
Герметичность затвора по ГОСТ 9544–93 (необходимое выделить) | □ класс А
□ класс В
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (необходимое выделить) | □ У – умеренный (-40 …+40°С)
□ УХЛ – холодный (-60 …+40°С)
□ ХЛ – холодный (-60 …+40°С)
□ Т – тропический (-10 …+50°С)
Вид установки (необходимое выделить) | □ надземная
□ подземная
Высота от оси арматуры до оси маховика (для подземной установки), мм | 2800
Рабочая среда | природный газ
Температура рабочей среды, °С (min - max) | (-2)-(+25)
Перепад давления на затворе при открытии, МПа (min - max) | 0.1
Давление рабочей среды, МПа (min - max) | 1.5-5.5
Наличие агрессивных составляющих | □ да, укажите химический состав (________________)
□ нет
Наличие механических примесей | □ да, массовая доля 0.001%, максимальный размер механических примесей 0.1 мм
□ нет
Тип присоединения (необходимое выделить) | □ под приварку | размеры стыкуемой трубы (DxS) 219x6
класс прочности стыкуемой трубы К50
| □ фланцевое | стандарт на фланцы _________________
исполнение уплотнительной поверхности фланцев _______
комплект ответных фланцев: □ да / □ нет
Окраска изделия (необходимое выделить) (заполняется только для надземной установки) | □ по ГОСТ, ТУ
□ по СТО Газпром
□ другое (указать)
Наличие внешнего антикоррозионного покрытия усиленного типа (заполняется только для подземной установки) | □ да
□ нет
Переходные кольца | □ да
□ нет
Тип привода (необходимое выделить) | □ ручной
□ пневмопривод
□ пневмогидропривод
□ электропривод
□ привод
Требования к пневмо(гидро) приводу (при необходимости комплектации заполнить все параметры) | вид управления | □ местное
□ дистанционное
| комплектация привода | □ ручной дублер
□ ААЗК (рабочее давление ААЗК 1,1 - 5,5 МПа)
□ ресивер
блок управления: подбирает поставщик
давление управляющего газа: 1.5-5.5 МПа
время срабатывания: согласно СТО Газпром
силовое напряжение: 24В
| подача управляющего газа | □ из трубопровода
□ от постороннего источника
Требования к электроприводу (при необходимости комплектации заполнить все параметры) | вид управления | □ местное
□ дистанционное
время срабатывания _______________ сек.
силовое напряжение _______________ В
тип взрывозащиты _______________
Требования к электрогидроприводу (при необходимости комплектации заполнить все параметры) | комплектация привода | □ электрообогрев
□ ААЗК
время срабатывания _______________ сек.
силовое напряжение _______________ В
напряжение управляющего сигнала _______________ В
тип взрывозащиты _______________
Дополнительные требования
Производитель (указать)
ФИО (указать)
Подпись / Дата:
МП

## 3) ГТС ТПА-3_300
Опросный лист № ГТС ТПА-3/300 (технические требования к шаровым кранам)
Количество, шт | 1
Номинальный диаметр прохода DN (Ду), мм | 300
Номинальное давление PN (Ру), МПа | 6.3
Материал корпуса | 09Г2С
Тип конструкции (необходимое выделить) | □ с цельносварным корпусом
□ с разборным корпусом
Стандарт на изделие (необходимое выделить) | □ по ГОСТ
□ по СТО Газпром 2 - 4.1 - 212 - 2008
□ по API
□ другое (указать)
Возможность заужения прохода (необходимое выделить) | □ да
□ нет
Герметичность затвора по ГОСТ 9544–93 (необходимое выделить) | □ класс А
□ класс В
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (необходимое выделить) | □ У – умеренный (-40 …+40°С)
□ УХЛ – холодный (-60 …+40°С)
□ ХЛ – холодный (-60 …+40°С)
□ Т – тропический (-10 …+50°С)
Вид установки (необходимое выделить) | □ надземная
□ подземная
Высота от оси арматуры до оси маховика (для подземной установки), мм | 2800
Рабочая среда | природный газ
Температура рабочей среды, °С (min - max) | (-2)-(+25)
Перепад давления на затворе при открытии, МПа (min - max) | 0.1
Давление рабочей среды, МПа (min - max) | 1.5-5.5
Наличие агрессивных составляющих | □ да, укажите химический состав (________________)
□ нет
Наличие механических примесей | □ да, массовая доля 0.001%, максимальный размер механических примесей 0.1 мм
□ нет
Тип присоединения (необходимое выделить) | □ под приварку | размеры стыкуемой трубы (DxS) 325x7
класс прочности стыкуемой трубы К50
| □ фланцевое | стандарт на фланцы _________________
исполнение уплотнительной поверхности фланцев _______
комплект ответных фланцев: □ да / □ нет
Окраска изделия (необходимое выделить) (заполняется только для надземной установки) | □ по ГОСТ, ТУ
□ по СТО Газпром
□ другое (указать)
Наличие внешнего антикоррозионного покрытия усиленного типа (заполняется только для подземной установки) | □ да
□ нет
Переходные кольца | □ да
□ нет
Тип привода (необходимое выделить) | □ ручной
□ пневмопривод
□ пневмогидропривод
□ электропривод
□ привод
Требования к пневмо(гидро) приводу (при необходимости комплектации заполнить все параметры) | вид управления | □ местное
□ дистанционное
| комплектация привода | □ ручной дублер
□ ААЗК (рабочее давление ААЗК 1,1 - 5,5 МПа)
□ ресивер
блок управления: подбирает поставщик
давление управляющего газа: 1.5-5.5 МПа
время срабатывания: согласно СТО Газпром
силовое напряжение: 24В
| подача управляющего газа | □ из трубопровода
□ от постороннего источника
Требования к электроприводу (при необходимости комплектации заполнить все параметры) | вид управления | □ местное
□ дистанционное
время срабатывания _______________ сек.
силовое напряжение _______________ В
тип взрывозащиты _______________
Требования к электрогидроприводу (при необходимости комплектации заполнить все параметры) | комплектация привода | □ электрообогрев
□ ААЗК
время срабатывания _______________ сек.
силовое напряжение _______________ В
напряжение управляющего сигнала _______________ В
тип взрывозащиты _______________
Дополнительные требования
Производитель (указать)
ФИО (указать)
Подпись / Дата:
МП