ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի օգոստոսի 16-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/23»
«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 15 օգոստոսի 2023 թվականին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 16 օգոստոսի 2023 թվականի տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1- Հարգելի գործընկերներ, ՀՀՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/23 մրցույթի շրջանականերում խնդրում եմ պարզաբանել՝ արդյոք մրցույթով գնվող 2 անխափան սնուցման սարքերը միացվելու և աշխատելու են զուգահեռ։ ։
Պարզաբանում N 1– Հարգելի մասնակից, տեղեկացնում եմ, որ 2 անխափան սնուցման սարքերը չեն միացվելու և աշխատելու զուգահեռ:
Հարցադրում N 2- Հարգելի գործընկերներ, «ՀՀՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/23» ծածկագրով հայտարարված մրցույթում 4-րդ չափաբաժնում դուք պահանջում եք Անխափան Սնուցման Սարքի 7500Վտ բեռի դեպքում 10 րոպե ավտոնոմ աշխատունակություն՝ 9Աժ 20 մարտկոցով համալրված:  Սկզբունքորեն անհնար է ապահովել այդ ավտոնոմիան տվյալ ունակության և քանակի մարտկոցներով։ Անխափան սնուցման սարքը տվյալ մարտկոցներով տվյալ բեռի դեպքում կաշխատի առավելագույնը 3-4 րոպե։ Ձեր պահանջած ժամանակի համար անհրաժեշտ են նույն քանակության առնվազն 20Աժ մարտկոցներ։ Խնդրում ենք պարզաբանել վերոնշյալը։ ։
Պարզաբանում N 2– Հարգելի մասնակից, տեղեկացնում եմ, որ նման տեխնիկական բնութագրով անխափան սնուցման սարքեր ձեռք են բերվել Պատվիրատուի կողմից, հրապարակված տեխնիկական բնութագիրը ենթակա չէ փոփոխության:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/23» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աիդա Համբարձումյանին


Հեռախոս՝ 091 606942։
Էլեկոտրանային փոստ՝ a.hambardzumyan@keystone.am։

«ՀՀՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
	Հանձնաժողովի նախագահ
	Պարույր Դավթյան

	Հանձնաժողովի անդամներ
	Վահե Մովսիսյան, Տարոն Սանոյան

	
	


PAGE  

