ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
              հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2023 թվականի հուլիսի 28-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Էլեկտրականության անխափան սնուցման համակարգի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 27.07.2023թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 28.07.2023թ. տրամադրված պարզաբանումը`

 Հարցադրում N 1`
Հարգելի Գործընկեր, ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38 ծածկագրով հրապարակված մրցույթի անխափան սնուցման աղբյուրի (այսուհետ ԱՍԱ) տեխնիկական բնութագրի հետ կապված խնդրում ենք տրամադրել պարզաբանում՝
1. Հրավերում նշված է՝ ոչ գծային ծանրաբեռնվածություն՝ < 5%։ Պարզաբանեք խնդրում ենք ի՞նչ ծանրաբեռնվածության մասին է խոսքը։ Մի գուցե աղավաղման մասին է խոսքը։ Խնդրում ենք կատարել համապատասխան փոփոխություն։
2. Հրավերում փոփոխվել է՝ ոչ գծային ծանրաբեռնվածություն՝ <5%։ Նախկին տվյալն էր <3%: Այսինքն փոփոխությունով Ձեր կողմից ընդունելի է համարվելու ավելի ցածր ունակություններով օժտված ԱՍԱ-ը։ Առավել ևս, ինչպես հասկանում ենք նախկին պարզաբանումից՝ ԱՍԱ-ը օգտագործվելու է բժշկական սարքերի, օրինակ ՀՇ-ի հոսանքի ապահովման համար։ Եվ այդ ոչ-գծային աղավաղումը կարող է հանգեցնել ՀՇ-ի որոշ մասերի անսարքությանը։ Խնդրում ենք կատարել համապատասխան փոփոխություն։
3. Հրավերում նշված է ՝ Արտաքին ելքային մեկուսիչ տրանսֆորմատորի առկայություն։ Հարգելի գործընկեր, Ձեր կողմից արված փոփոխությունը բերում է անհիմն գնման թանկացմանը։ Առավել ապահովվածության համար (ինչը ուղղակի անիմաստ է կետ 2-ում նշված Ձեր փոփոխությունից ելնելով) պետք է նաև մուտքային մեկուսիչ տրանսֆորմատորի առկայություն։ Ո՞նց եք կարծում։ 

4. Հրավերում նշված է՝ Մարտկոցների համար համապատասխան դարակաշարերի առկայություն։ Արդյոք Ձեր կողմից կընդունվի ոչ գործարանային դարակաշար։ Խնդրում ենք պարզաբանել։

5. Հրավերում նշված է՝ Քաշը առանց մարտկոցների` առավելագույնը 850 կգ։ Այս ցուցանիշը ելքային մեկուսիչ տրանսֆորմատորի առկայության դեպքում արդեն իսկ հնարավոր չէ ապահովել, քանի որ մեկուսիչ տրանսֆորմատորի քաշը հրավերով պահանջված հզորության դեպքում 650-800 կգ է։ Խնդրում ենք կատարել համապատասխան փոփոխություն։

6. Հրավերի տեխնիկական բնութագրի ծանուցման 1.2 կետում նշված է ՈՒղեկցող ձեռնարկ՝ առնվազն ռուսերեն լեզվով: Այսինքն, Հայաստանի Հանրապետությունում ռուսաց լեզուն արդեն ունի պետական կարգավիճակ, թե սխալմունք է տեղի ունեցել, և պետք է նշված լիներ «առնվազն հայերեն լեզվով»։ Խնդրում ենք կատարել համապատասխան փոփոխություն։
  Պարզաբանում N 1`
    Հարգելի գործընկեր
«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38» ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակում ստացված հարցման վերաբերյալ հայտնում ենք, որ
1. Հրավերում նշված է՝ ոչ գծային ծանրաբեռնվածություն՝ < 5%։ Պարզաբանեք խնդրում ենք ի՞նչ ծանրաբեռնվածության մասին է խոսքը։ Մի գուցե աղավաղման մասին է խոսքը։ Խնդրում ենք կատարել համապատասխան փոփոխություն։
· Հրավերում նշված է ելքային լարման աղավաղում՝ գծային ծանրաբեռնվածություն < 1% ոչ գծային ծանրաբեռնվածություն՝ < 5% : Խոսքը ելքային լարման աղավաղման մասին է:

2. Հրավերում փոփոխվել է՝ ոչ գծային ծանրաբեռնվածություն՝ <5%։ Նախկին տվյալն էր <3%: Այսինքն փոփոխությունով Ձեր կողմից ընդունելի է համարվելու ավելի ցածր ունակություններով օժտված ԱՍԱ-ը։ Առավել ևս, ինչպես հասկանում ենք նախկին պարզաբանումից՝ ԱՍԱ-ը օգտագործվելու է բժշկական սարքերի, օրինակ ՀՇ-ի հոսանքի ապահովման համար։ Եվ այդ ոչ-գծային աղավաղումը կարող է հանգեցնել ՀՇ-ի որոշ մասերի անսարքությանը։ Խնդրում ենք կատարել համապատասխան փոփոխություն։

· Այդ չափանիշը բավարարում է պաշտպանության նախարարության նվազագույն պահանջներին։

3. Հրավերում նշված է ՝ Արտաքին ելքային մեկուսիչ տրանսֆորմատորի առկայություն։ Հարգելի գործընկեր, Ձեր կողմից արված փոփոխությունը բերում է անհիմն գնման թանկացմանը։ Առավել ապահովվածության համար (ինչը ուղղակի անիմաստ է կետ 2-ում նշված Ձեր փոփոխությունից ելնելով) պետք է նաև մուտքային մեկուսիչ տրանսֆորմատորի առկայություն։ Ո՞նց եք կարծում։ 

· Մեկուսիչ տրանսֆորմատորը հարկավոր է քաղաքային ցանցի գալվանական մեկուսացման համար։

4. Հրավերում նշված է՝ Մարտկոցների համար համապատասխան դարակաշարերի առկայություն։ Արդյոք Ձեր կողմից կընդունվի ոչ գործարանային դարակաշար։ Խնդրում ենք պարզաբանել։

· Հրավերի տեխնիկական բնութագրով պահանջվող դարակաշարերը կարող են լինել ոչ գործարանային, որոնք պետք է լինեն մարտկոցների տեղադրման համար ապահով, հուսալի և համապատասխան մարտկոցների չափսերին։
5. Հրավերում նշված է՝ Քաշը առանց մարտկոցների` առավելագույնը 850 կգ։ Այս ցուցանիշը ելքային մեկուսիչ տրանսֆորմատորի առկայության դեպքում արդեն իսկ հնարավոր չէ ապահովել, քանի որ մեկուսիչ տրանսֆորմատորի քաշը հրավերով պահանջված հզորության դեպքում 650-800 կգ է։ Խնդրում ենք կատարել համապատասխան փոփոխություն։

· 850 կգ քաշը վերաքբերվում է Էլեկտրականության անխափան սնուցման համակարգին, առանց ելքային մեկուսիչ տրանսֆորմատորի և մարտկոցների:
6. Հրավերի տեխնիկական բնութագրի ծանուցման 1.2 կետում նշված է ՈՒղեկցող ձեռնարկ՝ առնվազն ռուսերեն լեզվով: Այսինքն, Հայաստանի Հանրապետությունում ռուսաց լեզուն արդեն ունի պետական կարգավիճակ, թե սխալմունք է տեղի ունեցել, և պետք է նշված լիներ «առնվազն հայերեն լեզվով»։ Խնդրում ենք կատարել համապատասխան փոփոխություն։

· Առնվազն ռուսերեն լեզվով ուղեկցող ձեռնարկի նարկայացումը պարտադիր պայման է, ռուսերեն լեզվով ուղեկցող ձեռնարկից բացի նաև հայերեն լեզվով ձեռնարկի ներկայացումը կհամարվի բաղադրիչներից մեկի որակական հատկանիշի գերազանցում։

Հարցադրում N 2`

Որպեսզի գնային առաջարկը ճիշտ ձևավորվի անհրաժեշտ է Սենյակի հովացման/սառեցման համակարգի ապահովամ համար իմանալ տվյալ սենյակի գծագիրը: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում:
  Պարզաբանում N 2`

    Հարգելի գործընկեր`
«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38» ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակում ստացված հարցման վերաբերյալ հայտնում ենք, որ.
· Քանի որ Էլեկտրականության անխափան սնուցման համակարգերը տեղադրվելու են տարբեր շինություններում, այդ իսկ պատճառով չի ներկայացվում գծագրերը, սակայն նախատեսված տարածք​ները չեն գերազանցելու 30մ³:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1]
PAGE  

