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	1.
	Տեսադիտարկման համակարգի ներդնում ընկերության Հյուսիսարևելյան տեղամասում (ք․ Սևան)
	դրամ
	1
	1
	4000000
	4000000
	Տարածքի տեսադիտարկման համակարգի կառուցումը պետք է իրականացվի աշխատանքային օրերին և ժամերին, չընդհատելով իրականացվող գործառույթները և աշխատանքները՝ բոլոր անհրաժեշտ նյութերի ու սարքավորումների ապահովմամբ, տեղադրմամբ, կարգաբերմամբ և գործարկմամբ։

Համակարգը պետք է առնվազն բաղկացած լինի`

· ցանցային տեսաձայնագրիչից

· արտաքին ցանցային տեսախցիկներից

· ներքին տեսախցիկից
· PTZ տեսախցիկից

· SFP մուտքերով ցանցային բաժանարարներից (Smart Switch)

· PoE բաժանարարներից (PoE switch)

· օպտիկամանրաթելային մալուխներից

· պղնձյա մալուխներից, արտաքին (UTP CAT5)

· հոսանքի մալուխներից

· SFP մոդուլներից

· մոնտաժային վահանակներից

· օպտիկական բաժանարարից

· hոսանքի միացման վահանակից (PDU schuko)

· համակարգիչ լրակազմից

· պղնձյա մալուխներից, ներքին (UTP CAT5)

· կոմունիկացիոն պահարանից

· ցանցային կոմուտատորից

· համակցման ցանցային վահանակից (Patch Panel)

· մալուխների կազմակերպման վահանակից (Cable manager)

· պղնձյա մալուխներից (U/UTP CAT5)

· գործարանային ծայրակալով մալուխներից (UTP CAT5 – 0.3-0.7m)

· գործարանային ծայրակալով մալուխներից (UTP CAT5 - 3-5m)

· պլաստմասե մալուխատարից

· ցանցային վարդակներից (UTP CAT5)

Համակարգի կառուցվածքը հետևյալն է․
· Կոմունիկացիոն պահարանից (անհրաժեշտ է տեղակայել  շենքի 2-րդ կամ 3-րդ հարկում) կենտրոնացված լարանցում (օպտիկամանրաթելային և հոսանքի մալուխներ) դեպի PoE բաժանարարներ, որոնք տեղադրվում են մոնտաժային վահանակների մեջ։

· PoE բաժանարարներից լարանցում դեպի տեսախցիկներ ցանցային մալուխով` առավելագույն երկարությունը՝ 90մ  (վերջինիս 2 ծայրերը պետք է համալրված լինեն UTP մալուխի միակցիչով  (RJ-45)։

· PoE բաժանարարների համակցում ցանցի հետ SFP մուտքերով կոմուտատորների միջոցով։

Բոլոր մալուխները պետք է նշագրված լինեն  EIA/TIA ստանդարտի համաձայն։ Նշագրումը պետք է տպագրված լինի հատուկ տեսակի Lable Printer տպիչով և փակցված լինի մալուխներին, ինչպես նաև մոնտաժային վահանակներին։

· Ցանցային տեսաձայնագրիչ – 1 հատ

առնվազն 32 ալիք

մինչև 2 հատ կոշտ սկավառակի ապահովում, յուրաքանչյուրը առնվազն մինչև 18ՏԲ

Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG ապակոդավորման ձևաչափերի ապահովում
մաքս. վերծանման հնարավորություն՝ 16 MP

առնվազն 340 Մբիթ/վրկ մուտքային/ձայնագրման/ելքային թողունակություն

Ինտերֆեյս՝ առնվազն 1xVGA, 1xHDMI, 1x(10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45)

Սնուցում՝ 100–240 VAC

Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝  –7 °C-ից +52 °C

Տեսաձայնագրիչը պետք է համալրված լինի առնվազն 1 հատ 8ՏԲ (SATA 6Գբ/վ, առնվազն 256ՄԲ բուֆերի ծավալով և առնվազն 7200 պտ/ր պտտման արագությամբ) կոշտ սկավառակներով:

· Արտաքին ցանցային տեսախցիկ – 15 հատ

մատրիցայի տեսակը 1/2,9″ CMOS

առնվազն 4.0 մպ

էֆֆեկտիվ պիքսելներ՝ առնվազն 2688(H)x1520(V)

IR միջակայք՝  առնվազն 30մ

խելացի հնարավորություններ` ներխուժում, գծի հատում

տեսապատկերի սեղմում H.265, H.264, H.264B, MJPEG

սմարթ կոդեկ՝  Smart H.265+/ Smart H.264+

առավելագույն թույլտվություն՝  2688 × 1520 (2688 × 1520)

Կադրի միջակայք – առնվազն՝

հիմնական հոսք․ 2688 × 1520 (1 fps–20 fps), 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps)

երկրորդական հոսք․ 704 × 576 (1 fps–20/25 fps), 704 × 480 (1 fps–20/30 fps)

Bit Rate-ի հսկողություն CBR/VBR

թվային աղմուկի իջեցում՝ 3D DNR

WDR՝ առնվազն 120dB

ցանցային մուտք՝ առնվազն 1 RJ45 10/100 Base-T

ցանցային պրոտոկոլներ՝  IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP

համատեղելի ինտեգրում՝ ONVIF, P2P

սնուցում՝ 12V DC/PoE (802.3af)

աշխատանքային միջավայր առնվազն՝ -40°C~ +60°C

պաշտպանվածություն՝ IP67

իրանը՝ մետաղական։

· Ներքին տեսախցիկ – 1 հատ

մատրիցայի տեսակը 1/2,9″ CMOS

առնվազն 4.0 մպ

էֆֆեկտիվ պիքսելներ՝ առնվազն 2688(H)x1520(V)

IR միջակայք՝  առնվազն 30մ

խելացի հնարավորություններ` ներխուժում, գծի հատում

տեսապատկերի սեղմում H.265, H.264, H.264B, MJPEG

սմարթ կոդեկ՝  Smart H.265+/ Smart H.264+

առավելագույն թույլտվություն՝  2688 × 1520 (2688 × 1520)

Կադրի միջակայք – առնվազն՝

հիմնական հոսք․ 2688 × 1520 (1 fps–20 fps), 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps)

երկրորդական հոսք․ 704 × 576 (1 fps–20/25 fps), 704 × 480 (1 fps–20/30 fps)

Bit Rate-ի հսկողություն CBR/VBR

թվային աղմուկի իջեցում՝ 3D DNR

WDR՝ առնվազն 120dB

ցանցային մուտք՝ առնվազն 1 RJ45 10/100 Base-T

ցանցային պրոտոկոլներ՝  IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP

համատեղելի ինտեգրում՝ ONVIF, P2P

սնուցում՝ 12V DC/PoE (802.3af)

աշխատանքային միջավայր առնվազն՝ -40°C~ +60°C

պաշտպանվածություն՝ IP67:

· PTZ տեսախցիկ – 1 հատ

մատրիցայի տեսակը 1/2,8″ CMOS

առնվազն 2.0 մպ

էֆֆեկտիվ պիքսելներ՝ առնվազն 1920(H)x1080(V)

IR միջակայք՝  առնվազն 90մ

խելացի հնարավորություններ` ներխուժում, գծի հատում

տեսապատկերի սեղմում H.265, H.264, H.264B, MJPEG

սմարթ կոդեկ՝  Smart H.265+/ Smart H.264+

առավելագույն թույլտվություն՝  2688 × 1520 (2688 × 1520)

Կադրի միջակայք – առնվազն՝

հիմնական հոսք․1080p/960p/720p@(1–25/30 fps)

երկրորդական հոսք․720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480)

Bit Rate-ի հսկողություն CBR/VBR

թվային աղմուկի իջեցում՝ 3D DNR

խոշորացում՝ առնվազն 15x

WDR՝ առնվազն 120dB

ցանցային մուտք՝ առնվազն 1 RJ45 10/100 Base-T

ցանցային պրոտոկոլներ՝  IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP

համատեղելի ինտեգրում՝ ONVIF, P2P

սնուցում՝ 12V DC/PoE (802.3af)

աշխատանքային միջավայր առնվազն՝ -40°C~ +60°C

պաշտպանվածություն՝ IP67:

· SFP մուտքերով ցանցային բաժանարար (Smart Switch) – 2 հատ

մուտքեր՝ առնվազն 5x SFP, 1x Combo պորտ (SFP կամ Gigabit Ethernet)

պրոցեսոր՝ առնվազն 400MHz, ներքին հիշողություն՝ առնվազն 128M

օպերացիոն համակարգ՝ RouterOS L5

· PoE բաժանարար (PoE switch) – 7 հատ

4 մուտքանի PoE բաժանարար IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/ IEEE802.3bt ստանդարտների ապահովմամբ,  Hi-PoE 60Վտ աջակցում

Ինտերֆեյս՝ առնվազն 4× RJ-45 10/100 Mbps (PoE) առնվազն 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) առնվազն 1 × SFP 1000 Mbps (uplink) անցումային հզորություն՝ 7.6 Գբ PoE հզորություն՝ Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-8 ≤ 30W, ընդհանուր ≤ 96 W։

· Օպտիկամանրաթելային մալուխ – 500մ

4 թելքանի (սյունից սյուն անցման դեպքում մալուխի լրակազմում ներառել մետաղալար և ամրակներ)։

· Պղնձյա մալուխ, արտաքին – 1000մ

23AWG, տրամագիծը առնվազն՝ 0.57մմ ± 0.02մմ

արտաքին թաղանթը՝ LSZH

անցկացման ջերմաստիճանը՝ առնվազն −10°C– +50°C,

շահագործման ջերմաստիճանը՝  առնվազն −20°C – +60°C։

· Հոսանքի մալուխ – 500մ

առնվազն 3x2.5 տեսակի։

· SFP մոդուլ – 7 զույգ,

առնվազն 20կմ, 1.25G 1310nm/1550nm թողունակությամբ, LC տեսակի oպտիկական սվիչներին և մալուխին ամրացման և զոդման անհրաժեշտ միակցիչներով։

· Ճկուն խողովակ – 1000մ,

պոլիէթիլենային, տրամագիծը առնվազն 20մմ` տեսախցիկների լարանցման համար

· Մոնտաժային վահանակ – 7 հատ,

պլաստմասե, չափերը առնվազն 400x300x200 լրակազմում ներառել PoE բաժանարարի միացման համար անհրաժեշտ հոսանքի վարդակ` հողանցումով և խրոցով։

· Օպտիկական բաժանարար – 1 հատ,
առնվազն 8 տեղանոց ODF օպտիկամանրաթելային մալուխների զոդման համար։

· Հոսանքի միացման վահանակ (PDU schuko) – 1 հատ,

մուտքային հոսանքի լարումը՝ max. 230 Վտ,

max. բեռնվածության հզորություն՝ 2200W, մուտքային հոսանք

մալուխի տեսակը՝ եվրոպական, առնվազն 1․5մմ2
երկարությունը՝ առնվազն 2մ,

վարդակների քանակը՝ առնվազն 9,

պաշտպանական ծանրաբեռնվածության պաշտպանության մոդուլ և անջատիչ,

տեղադրման տեսակը՝ հորիզոնական,

չափը՝ 19" պահարանի համար նախատեսված,

իրանը՝ ծալքավոր ալյումին և պողպատ,

գույնը՝ սև։

Անխափան սնուցման սարքը պետք է միանա հոսանքի միացման վահանակին, իսկ բոլոր ակտիվ կամ պասիվ սարքերը պետք է միացվեն հոսանքի միացման վահանակին համապատասխան լարերով։

· Անխափան սնուցման սարք -  1 հատ,
Rack mount,

hզորությունը` առնվազն 2800 VA (1700 W),

մուտքային լարումը` 220V AC ± 25%, 50Hz / 60Hz ± 10%,

ելքային լարումը` 220V AC ± 10%, 50Hz / 60Hz ± 0.5% (on battery),

միացման ժամանակը՝ ոչ ավել քան 12մվ,

մարտկոցներ՝ առնվազն 4 հատ 12V/9Ah

լիցքավորման ժամանակը` ոչ ավել քան 14 ժամ

մուտք IEC C14,

ելքեր՝ Schuko EU տեսակի x 1 հատ, IEC C13 x 6 հատ։

· Ցանցային կոմուտատոր – 1 հատ,
օպերացիոն համակարգ`  SwOS

հիշողությանը՝ առնվազն 2ՄԲ,

PoE մուտք` պասիվ PoE,

PoE ելք` պասիվ PoE,

PoE մուտքային հզորություն՝ առնվազն 10-30Վ,

DC-ի մուտքերի քանակը՝ առնվազն 2 հատ (DC ջեք, PoE-մուտք),

DC-ի մուտքային հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 19 Վտ,

ցանցային մուտքերի քանակը՝ 24(10/100/1000),

SFP մուտքերի քանակը՝ առնվազն 2։

· Համակցման ցանցային վահանակ (Patch Panel) – 1 հատ,
Ցանցային համակցման վահանակ,

տեսակը՝ FTP կամ UTP, կատեգորիան` Cat5,

մուտքերի քանակը՝ առնվազն 24 հատ,

բարձրությունը՝ առնվազն 1U, մոնտաժման ստանդարտը 19", մալուխի տրամագիծը 22-26 AWG,

համարակալումը՝ գույներով և համարներով,

իրանը՝ մետաղյա և ABS-պլաստիկ,

աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ °C 0...+60։

· Մալուխների կազմակերպման վահանակ (Cable manager) – 1 հատ,
Մալուխների կազմակերպման վահանակ 19" ստանդարտի՝ սերվերային պահարանում ակտիվ սարքավորումների և համակցման վահանակների միջև մալուխների հորիզոնական կազմակերպման համար, իրանը պողպատյա, լայնությունը՝ առնվազն 480մմ, բարձրությունը՝ առնվազն 1U։

· Հոսանքի միացման վահանակ (PDU schuko) – 1 հատ,
մուտքային հոսանքի լարումը՝ max. 230 Վտ,

max. բեռնվածության հզորություն՝ 2200W մուտքային հոսանք,

մալուխի տեսակը՝ եվրոպական, առնվազն 1․5մմ2
երկարությունը՝ առնվազն 2մ,

վարդակների քանակը՝ առնվազն 9,

պաշտպանական ծանրաբեռնվածության պաշտպանության մոդուլ և անջատիչ,

տեղադրման տեսակը՝ հորիզոնական,

չափը՝ 19" պահարանի համար նախատեսված,

իրանը՝ ծալքավոր ալյումին և պողպատ,

գույնը՝ սև։

Անխափան սնուցման սարքը պետք է միանա հոսանքի միացման վահանակին, իսկ բոլոր ակտիվ կամ պասիվ սարքերը պետք է միացվեն հոսանքի միացման վահանակին համապատասխան լարերով։

· Համակարգչի լրակազմ – 1 հատ,

Կենտրոնական պրոցեսոր` նվազագույնը Cores - 6, Max Turbo Frequency -   նվազագույնը 4.2 GHz, Cache -  նվազագույնը 18 MB SmartCache,

Մայրական սալիկի սոկկետ՝ առնվազն LGA 1700

Օպերատիվ հիշողություն` նվազագույնը 8GB DDR4,

Ներքին կոշտ սկավառակ` նվազագույնը 256 GB SSD,

Մոնիտոր՝ հեռուստացույց - մոնիտոր, առնվազն 30'', նախատեսված շուրջօրյա տեսահսկում իրականացնելու համար,
Ստեղնաշար և մկնիկ։

· Կոմունիկացիոն պահարան – 1 հատ,
19" ստանդարտով, հատակին դրվող, առնվազն 18U չափով սերվերային պահարան,

պահարանի չորս կողմերը (շուրջը) լինեն բացվող՝ տեղադրման և այլ աշխատանքների կատարման համար,

չափերը ոչ պակաս քան 600մմx600մմx990մմ,

առավելագույն բեռնատարողություն` 300 կգ,

գույնը` սև կամ մոխրագույն,
աշխատանքային պայմաններ` ջերմաստիճանը -40℃~+60℃, խոնավությունը <90% RH,

Պահարանը պետք է համալրված լինի ջերմաստիճանի կարգավորմամբ հովացուցիչով՝

մուտքային լարումը 220 Վ,

հաճախականությունը 50–60 Հց,

պտտման արագությունը առնվազն 2,200±10% RPM,

աղմուկը ոչ ավել քան 45 դԲ(A),

կյանքի տևողությունը ոչ պակաս քան 30000 ժամ +25 °C (+77 °F)։

· Պղնձյա մալուխ, ներքին – 340մ,

23AWG, տրամագիծը առնվազն՝ 0.56մմ ± 0.03մմ

· Գործարանային ծայրակալով մալուխ (UTP CAT5 – 0,3-0,7m) - 12 հատ,

ցանցային մալուխ ծայրակալով, կատեգորիան Cat5, երկարությունը 1մ։

· Գործարանային ծայրակալով մալուխ (UTP CAT5 – 3-5m) -  10 հատ,
ցանցային մալուխ ծայրակալով, կատեգորիան Cat5, երկարությունը 3-5մ։

· Պլաստմասե մալուխատար 90մմ x 50մմ – 2մ,
պլաստմասե ուղետար, չափերը 90մմ x 50մմ։

· Պլաստմասե մալուխատար 25մմ x 25մմ – 80մ,

պլաստմասե ուղետար, չափերը 25մմ x 25մմ։

· Ցանցային վարդակ (UTP CAT5) – 9 հատ

1 տեղանոց, նախատեսված UTP մալուխի համար, կատեգորիան՝ 5, աշխատանքային հաճախականությունը  առնվազն 100 ՄՀց։

Տեսավերահսկման համակարգը պետք է ինտեգրվի ք․ Երևան, Զոր․ Անդրանիկի 1 հասցեում  գործող մոնիթորինգի համակարգի հետ՝ առնվազն live view, playback։ Պատվիրատուի մոտ տեղակայված է DSS7116D մոնիթորինգի համակարգի սարքավորումը։

Տեսախցիկների տեղադրման դիրքերը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։

Ծառայկություն մատուցողը լրացուցիչ պետք է իրականացնի 10 կետի համար համակարգչային լոկալ ցանցի լարանցում, որը պետք է կազմակերպվի կոմունիկացիոն պահարանից մինչև աշխատակիցների աշխատակայաններ։

Ծառայության ընթացքում չօգտագործված մալուխները, խողովակները և այլ սարքավորումները պետք է հանձնվեն Պատվիրատուին:

Երաշխիք՝ 2 տարի:

	2
	Տեսադիտարկման համակարգի ներդնում ընկերության Գորիս տեղամասում 
	
	
	
	3500000
	3500000
	Տարածքի տեսադիտարկման համակարգի կառուցումը պետք է իրականացվի աշխատանքային օրերին և ժամերին, չընդհատելով իրականացվող գործառույթները և աշխատանքները՝ բոլոր անհրաժեշտ նյութերի ու սարքավորումների ապահովմամբ, տեղադրմամբ, կարգաբերմամբ և գործարկմամբ։
Համակարգը պետք է առնվազն բաղկացած լինի`

· ցանցային տեսաձայնագրիչից
· արտաքին ցանցային տեսախցիկներից
· ներքին տեսախցիկից
· PTZ տեսախցիկից
· SFP մուտքերով ցանցային բաժանարարներից (Smart Switch)

· PoE բաժանարարներից (PoE switch)

· օպտիկամանրաթելային մալուխներից
· պղնձյա մալուխներից, արտաքին (UTP CAT5)

· հոսանքի մալուխներից
· SFP մոդուլներից
· մոնտաժային վահանակներից
· օպտիկական բաժանարարից
· մալուխատարից
· համակարգիչ լրակազմից
Համակարգի կառուցվածքը հետևյալն է․
· Կոմունիկացիոն պահարանից  (տեղակայված է շենքի 2-րդ հարկում) կենտրոնացված լարանցում (օպտիկամանրաթելային և հոսանքի մալուխներ) դեպի PoE բաժանարարներ, որոնք տեղադրվում են մոնտաժային վահանակների մեջ։
· PoE բաժանարարներից լարանցում դեպի տեսախցիկներ ցանցային մալուխով` առավելագույն երկարությունը՝ 90մ  (վերջինիս 2 ծայրերը պետք է համալրված լինեն UTP մալուխի միակցիչով  (RJ-45)։
· PoE բաժանարարների համակցում ցանցի հետ SFP մուտքերով կոմուտատորների միջոցով։
Բոլոր մալուխները պետք է նշագրված լինեն  EIA/TIA ստանդարտի համաձայն։ Նշագրումը պետք է տպագրված լինի հատուկ տեսակի Lable Printer տպիչով և փակցված լինի մալուխներին, ինչպես նաև մոնտաժային վահանակներին։
· Ցանցային տեսաձայնագրիչ – 1 հատ
առնվազն 32 ալիք
մինչև 2 հատ կոշտ սկավառակի ապահովում, յուրաքանչյուրը առնվազն մինչև 18ՏԲ
Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG ապակոդավորման ձևաչափերի ապահովում
մաքս. վերծանման հնարավորություն՝ 16 MP

առնվազն 340 Մբիթ/վրկ մուտքային/ձայնագրման/ելքային թողունակություն
Ինտերֆեյս՝ առնվազն 1xVGA, 1xHDMI, 1x(10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45)

Սնուցում՝ 100–240 VAC

Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝  –7 °C-ից +52 °C

Տեսաձայնագրիչը պետք է համալրված լինի առնվազն 1 հատ 8ՏԲ (SATA 6Գբ/վ, առնվազն 256ՄԲ բուֆերի ծավալով և առնվազն 7200 պտ/ր պտտման արագությամբ) կոշտ սկավառակով:

· Արտաքին ցանցային տեսախցիկ – 15 հատ
մատրիցայի տեսակը 1/2,9″ CMOS

առնվազն 4.0 մպ
էֆֆեկտիվ պիքսելներ՝ առնվազն 2688(H)x1520(V)

IR միջակայք՝  առնվազն 30մ
խելացի հնարավորություններ` ներխուժում, գծի հատում
տեսապատկերի սեղմում H.265, H.264, H.264B, MJPEG

սմարթ կոդեկ՝  Smart H.265+/ Smart H.264+

առավելագույն թույլտվություն՝  2688 × 1520 (2688 × 1520)

Կադրի միջակայք – առնվազն՝
հիմնական հոսք․ 2688 × 1520 (1 fps–20 fps), 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps)

երկրորդական հոսք․ 704 × 576 (1 fps–20/25 fps), 704 × 480 (1 fps–20/30 fps)

Bit Rate-ի հսկողություն CBR/VBR

թվային աղմուկի իջեցում՝ 3D DNR

WDR՝ առնվազն 120dB

ցանցային մուտք՝ առնվազն 1 RJ45 10/100 Base-T

ցանցային պրոտոկոլներ՝  IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP

համատեղելի ինտեգրում՝ ONVIF, P2P

սնուցում՝ 12V DC/PoE (802.3af)

աշխատանքային միջավայր առնվազն՝ -40°C~ +60°C

պաշտպանվածություն՝ IP67

իրանը՝ մետաղական։
· Ներքին տեսախցիկ – 1 հատ
մատրիցայի տեսակը 1/2,9″ CMOS

առնվազն 4.0 մպ
էֆֆեկտիվ պիքսելներ՝ առնվազն 2688(H)x1520(V)

IR միջակայք՝  առնվազն 30մ
խելացի հնարավորություններ` ներխուժում, գծի հատում
տեսապատկերի սեղմում H.265, H.264, H.264B, MJPEG

սմարթ կոդեկ՝  Smart H.265+/ Smart H.264+

առավելագույն թույլտվություն՝  2688 × 1520 (2688 × 1520)

Կադրի միջակայք – առնվազն՝
հիմնական հոսք․ 2688 × 1520 (1 fps–20 fps), 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps)

երկրորդական հոսք․ 704 × 576 (1 fps–20/25 fps), 704 × 480 (1 fps–20/30 fps)

Bit Rate-ի հսկողություն CBR/VBR

թվային աղմուկի իջեցում՝ 3D DNR

WDR՝ առնվազն 120dB

ցանցային մուտք՝ առնվազն 1 RJ45 10/100 Base-T

ցանցային պրոտոկոլներ՝  IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP

համատեղելի ինտեգրում՝ ONVIF, P2P

սնուցում՝ 12V DC/PoE (802.3af)

աշխատանքային միջավայր առնվազն՝ -40°C~ +60°C

պաշտպանվածություն՝ IP67:

· PTZ տեսախցիկ – 1 հատ
մատրիցայի տեսակը 1/2,8″ CMOS

առնվազն 2.0 մպ
էֆֆեկտիվ պիքսելներ՝ առնվազն 1920(H)x1080(V)

IR միջակայք՝  առնվազն 90մ
խելացի հնարավորություններ` ներխուժում, գծի հատում
տեսապատկերի սեղմում H.265, H.264, H.264B, MJPEG

սմարթ կոդեկ՝  Smart H.265+/ Smart H.264+

առավելագույն թույլտվություն՝  2688 × 1520 (2688 × 1520)

Կադրի միջակայք – առնվազն՝
հիմնական հոսք․1080p/960p/720p@(1–25/30 fps)

երկրորդական հոսք․720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480)

Bit Rate-ի հսկողություն CBR/VBR

թվային աղմուկի իջեցում՝ 3D DNR

խոշորացում՝ առնվազն 15x

WDR՝ առնվազն 120dB

ցանցային մուտք՝ առնվազն 1 RJ45 10/100 Base-T

ցանցային պրոտոկոլներ՝  IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP

համատեղելի ինտեգրում՝ ONVIF, P2P

սնուցում՝ 12V DC/PoE (802.3af)

աշխատանքային միջավայր առնվազն՝ -40°C~ +60°C

պաշտպանվածություն՝ IP67:

· SFP մուտքերով ցանցային բաժանարար (Smart Switch) – 2 հատ
մուտքեր՝ առնվազն 5x SFP, 1x Combo պորտ (SFP կամ Gigabit Ethernet) 

պրոցեսոր՝ առնվազն 400MHz, ներքին հիշողություն՝ առնվազն 128M 

օպերացիոն համակարգ՝ RouterOS L5

· PoE բաժանարար (PoE switch) – 7 հատ
4 մուտքանի PoE բաժանարար IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/ IEEE802.3bt ստանդարտների ապահովմամբ,  Hi-PoE 60Վտ աջակցում
Ինտերֆեյս՝ առնվազն 4× RJ-45 10/100 Mbps (PoE) առնվազն 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) առնվազն 1 × SFP 1000 Mbps (uplink) անցումային հզորություն՝ 7.6 Գբ PoE հզորություն՝ Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-8 ≤ 30W, ընդհանուր ≤ 96 W։
· Օպտիկամանրաթելային մալուխ – 500մ
4 թելքանի (սյունից սյուն անցման դեպքում մալուխի լրակազմում ներառել մետաղալար և ամրակներ)։
· Պղնձյա մալուխ, արտաքին – 1000մ
23AWG, տրամագիծը առնվազն՝ 0.57մմ ± 0.02մմ
արտաքին թաղանթը՝ LSZH

անցկացման ջերմաստիճանը՝ առնվազն −10°C– +50°C,

շահագործման ջերմաստիճանը՝  առնվազն −20°C – +60°C։
· Հոսանքի մալուխ – 500մ
առնվազն 3x2.5 տեսակի։
· SFP մոդուլ – 7 զույգ,

առնվազն 20կմ, 1.25G 1310nm/1550nm թողունակությամբ, LC տեսակի oպտիկական սվիչներին և մալուխին ամրացման և զոդման անհրաժեշտ միակցիչներով։
· Ճկուն խողովակ – 1000մ,

պոլիէթիլենային, տրամագիծը առնվազն 20մմ` տեսախցիկների լարանցման համար
· Մոնտաժային վահանակ – 7 հատ,

պլաստմասե, չափերը առնվազն 400x300x200 լրակազմում ներառել PoE բաժանարարի միացման համար անհրաժեշտ հոսանքի վարդակ` հողանցումով և խրոցով։
· Օպտիկական բաժանարար – 1 հատ,
առնվազն 8 տեղանոց ODF օպտիկամանրաթելային մալուխների զոդման համար։
· Պլաստմասե մալուխատար 25մմ x 25մմ – 80մ,

պլաստմասե ուղետար, չափերը 25մմ x 25մմ։
· Համակարգչի լրակազմ – 1 հատ,

Կենտրոնական պրոցեսոր` նվազագույնը Cores - 6, Max Turbo Frequency -   նվազագույնը 4.2 GHz, Cache -  նվազագույնը 18 MB SmartCache,

Մայրական սալիկի սոկկետ՝ առնվազն LGA 1700 

Օպերատիվ հիշողություն` նվազագույնը 8GB DDR4, 

Ներքին կոշտ սկավառակ` նվազագույնը 256 GB SSD,

Մոնիտոր՝ հեռուստացույց - մոնիտոր, առնվազն 30'', նախատեսված շուրջօրյա տեսահսկում իրականացնելու համար,
Ստեղնաշար և մկնիկ։
Տեսավերահսկման համակարգը պետք է ինտեգրվի ք․ Երևան, Զոր․ Անդրանիկի 1 հասցեում  գործող մոնիթորինգի համակարգի հետ՝ առնվազն live view, playback։ Պատվիրատուի մոտ տեղակայված է DSS7116D մոնիթորինգի համակարգի սարքավորումը։
Տեսախցիկների տեղադրման դիրքերը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։
Ծառայության ընթացքում չօգտագործված մալուխները, խողովակները և այլ սարքավորումները պետք է հանձնվեն Պատվիրատուին:
Երաշխիք՝ 2 տարի:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	17.06.2026թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	-
	-

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	-
	-

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր

	Չափաբաժին
	

	1.
	«Օազիս Կոմպյուտեր» ՍՊԸ
	2875000
	2875000
	575000
	575000
	3450000
	3450000

	2.
	«Օազիս Կոմպյուտեր» ՍՊԸ
	2467000
	2467000
	493400
	493400
	2960400
	2960400

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելուհամապատասխանությունը
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասա-նությունը
	Մասնագիտական գոր-ծունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսա

կան միջոց

ներ
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Մասնակցի հայտ չի մերժվել:

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	26.06.2026թ.

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	-
	-

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 
	03.07.2026թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	07.07.2026թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	08.07.2026թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխա վճարի չափը
	Առավելագույն Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	«Օազիս Կոմպյուտեր» ՍՊԸ
	«ԲԷՑ-ԳՀԾՁԲ-26/11»
	08.07.2026թ.
	23.08.2026թ.
	-
	6 410 400
	6 410 400

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ

	1
	«Օազիս Կոմպյուտեր» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Արշակունյանց 194/3
	tender@dgcomp.am


	220473330508000
	02247256



	

	Այլ տեղեկություններ

                                                                               
	Ընթացակարգը կայացել է:

	
	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝

1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 

ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.

բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.

2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.

3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.

4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է  areg.gevorgyan@hven.am

	Մասնակիցների     ներգրավման նպատակով

<Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն

 իրականացված հրապարակումների մասին

 տեղեկությունները 
	Սահմանված կարգով իրականացվել են օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները 

	
	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակա

օրինական գործողություններ հայտնաբերվելու

 դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ

 ձեռնարկված գործողությունների համառոտ 

նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:



	
	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված

 բողոքները և դրանց վերա-բերյալկայացված 

որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:


	
	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	
	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Սրբուհի Ներսիսյան
	060380040
	Srbuhi.Nersisyan@hven.am
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