ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением

Оценочной комиссии  № 2 от 22-ого января 2026 года и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/26»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/26», организованной с целью приобретения Автоматические  выключатели, пускатели, контактори, переключатели ниже представляет запрос, получен от 20.01.2026г. года и предоставленный 22.01.2026 по ним разъяснение относительно приглашения по тому же коду:

Вопрос 1-

1) В лоте 2 Вы указали модель «ПМЛ-2102-СО». При этом в техническом характеристике указано 4 А, в то время как для данной модели, согласно имеющимся техническим данным, номинальный ток составляет 25 А. Пожалуйста, уточните, правильно ли указан требуемый расход для 2-ого лота, как 4А, или следует принять другое значение, или укажите другую подходящую модель.

2)Модели, указанные в технических характеристиках лотов 3 и 4, EATON DILM225A/ HTCE225H и EATON DILM150EA, в соответствии с техническими характеристиками должны обеспечивать рабочую температуру окружающей среды -25 ... +70°C. Однако в официальных спецификациях Eaton максимальная рабочая температура указана на уровне до +60°C. Пожалуйста, уточните, допустима ли максимальная температура +60°C или требование остается на уровне +70°C, и если требование остается на уровне +70°C, пожалуйста, укажите точную модель/каталогный номер, который официально соответствует требованиям -25...+70°C.

3) В пункте 4 указана модель EATON DILM150EA. Просим уточнить: означает ли требование модели с окончанием «EA» конкретный регион/место производства (например, «Европа»), и является ли приемлемым продукция Eaton с тем же номером модели, но произведённая в другой стране (официального производства), если она полностью соответствует требуемым характеристикам? Просим предоставить официальные разъяснения, чтобы мы могли подготовить правильное и сопоставимое коммерческое предложение в соответствии с требованиями конкурса.

Разяснение 1

- Вместо 4А электромагнитного пускателя типа «ПМЛ-2102-СО» принять 25А.

- Для электромагнитных контакторов типа Eaton DILM225A - XTCE225H и Eaton DILM150EA допустима температура от -25...минимум +60°C.

- Допустима эквивалентный товар - в соответствии с пунктом 2, подпункта 1 Постановления № 473-А от 2 апреля 2020 г., участник может предложить эквивалентный товар, который предусмотрен проектом, паспортом, техническим заданием либо согласован с 	уполномоченным органом - автором проекта.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Софье Арзуманян под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/26».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: ` sofya.arzumanyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/26»