ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի մարտի 19-ի թիվ 4 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/26»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Հայկական ԱԷԿ-ի մղման և արտամղման խողովակաշարերի փոխարինում իրենց կոշտության օղերով սկսած №3,4 շոգետուրբինաների խտացուցիչների մուտքի և ելքի փականներից մինչև փակ հեռացնող ջրատարը» աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/26» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ մարտի 17-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ մարտի 19-ին տրամադրված պարզաբանումը`

	Հարցադրում


	1. համաձայն նախագծի ներկայացված է տեղադրել պողպատե խողովակ, որը պետք է պատրաստված լինի B=8մմ թերթավոր պողպատից, իսկ կոշտությունը ապահովելու համար պետք է տեղադրվի 12մմ շվելլեր։ 

Արդյոք կարող է կազմակերպությունը 8մմ հաստությամբ պողպատե խողովակի փոխարեն տեղադրել 10մմ և ավել հաստությամբ գործարանային արտադրության պողպատե խողովակ, որը կապահովի աշխատանքների արդյունավետ և ավելի արագ կատարումը։ 

Արդյունքում նշված խողովակի համար, ըստ ծավալաթերթի, որպես ներկայացվող կատարողական ակտ կարող է վճարվել ծավալաթերթում ներկայացված խողովակաշարի պատրաստման վերաբերյալ բոլոր տողերը, որոնք են․
   Առաջին ենթաբաժին․ 

3․խողովակաշարերի պատրաստման և տեղադրման համար B=8մմ թերթավոր պողպատի եզրերի պատրաստում և մշակում, 

4․ F=2040x8մմ շրջանառու խողովակաշարի դետալների պատրաստում B=8մմ թերթավոր պողպատից, 

5․ դիրք N2 դետալի պատրաստում 384 հատ B=8մմ թերթավոր պողպատից, 

6․ դիրք N3 դետալի պատրաստում 768 հատ B=8մմ, 

7․ դիրք N1 մետաղական կառուցվածքների կիսաօղերի պատրաստում՝ շվելլեր 12մմ, 

14․ մետաղական կառուցվածքների տարրերի տեղակայում եռակցման միջոցով N A-9220 գծագրի շվելլեր N12,  

18. Եռակցված գծերի և նրանց հարակից մակերեսների մաքրամշակում մինչև մետաղի փայլը՝ խողովակի պատրաստման ծավալով, 

3-րդ ենթաբաժին տող 1․ թերթավոր պողպատ B=8մմ, F2040x8 խողովակաշարերի և դետալների պատրաստման համար, 3․ շվելլեր L=12պրոֆիլի)։

2. նշված մրցույթի շրջանակներում մասնակիցը պետք է ուղղորդվի նախագծային փաստաթղթերով թե՛ նշված ГОСТ-երով, քանի որ մեկ երկայնական կարով և երկու երկայնական կարով պատրաստաված խողովակները ունեն խիստ տարբեր ինքնարժեքներ:



	Պարզաբանում
	1. 10մմ հաստության խողովակը ընդունելի է՝ պայմանով, որ այն լինի նոր, չօգտագործված, ունենա պատրաստման հավաստագիր և մետաղի վկայական (сертификат), համապատասխանի նախագծին՝ մեկ երկայնական կարով և կիրառվի առանց գնային արժեքի փոփոխության:

2. Նշված մրցույթի շրջանակներում մասնակիցը պետք է ուղղորդվի բացառապես նախագծային փաստաթղթերով: 



 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/26» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

   Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

