ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 2 от 07.02.2022 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «HAEK-EAAPDzB-21/22»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-EAAPDzB-21/22», организованной с целью приобретения блоков для модернизации вспомогательных систем турбогенераторов № 3, 4 для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные от 04.02.2022 года и предоставленные 07.02.2022 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1  		Участник просит дать разъяснения относительно требований, указанных в дополнительных условиях, установленных приглашением отметив, что для всех лотов было представлено следующее требование:

«Класс безопасности 4, согласно НП-001-97. Товар должен иметь сертификаты на изготовление и качество. Принятие товара должно осуществляться в соответствии с планом качества, согласно документам НП-071-18, РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 и РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013, без привлечения специализированной уполномоченной организации», в указанном требовании была сделана ссылка на два недействующих документа.

НП-001-97 утратил силу в соответствии с приказом №52 Федеральной службы экологического, технологического и атомного контроля от 16 февраля 2016г. (с приказом можете ознакомиться пройдя по следующей ссылке https://docs.cntd.ru/document/420338799).

НП-001-97 заменен НП-001-15 документом, в соответствии с приказом №522 экологического, технологического и атомного надзора, Федеральной службы от 16 декабря 2015г. (приказом можно ознакомиться, пройдя по ссылке) https://docs.cntd.ru/document/420329007.

Также отмечает, что согласно НП-071-18 в основе «РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019» требование по оценке соответствия в форме принятия и испытаний с составлением плана качества, предъявляется только тем оборудованиям или их компонентам имеющим 4-й класс безопасности, сбой которых приведет к снижению генерации или внезапной остановке энергоблока (НП-071-18, глава 4 и 6 https://docs.cntd.ru/document/542618368).

Изготовители, ссылаясь на НП-071-18 СТО и СМК-ПКФ-015-06, в частности для 8-ого лота, указывают, что  требуемые клапанные блоки производятся без оценки соответствия и без составления плана качества.

Разъяснение № 1 	В ответ на требование участника комиссия отметила:

- Будучи ядерным объектом ЗАО «ААЭК», основной задачей является обеспечение безопасной эксплуатации. С этой целью в ЗАО «ААЭК» установлен перечень обязательных документов, регламентирующих безопасную эксплуатацию ААЭК, в который также входят: документы НП-001-97; РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013; НП-071-18, а документ РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019 указанные в запросе, отсутствует в данном перечне.

- Указанное участником «согласно НП-071-18 в основе «РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019» требование по оценке соответствия в форме принятия и испытаний с составлением плана качества предъявляется только тем оборудованиям или их компонентам, имеющим 4-й класс безопасности, сбой которых приведет к снижению генерации, или внезапной остановке энергоблока» сообщаем, что оборудование, включенное во все указанные в приглашении лоты, имеет 4 класс безопасности и их сбои приведут к снижению генерации или внезапной остановке энергоблока, поэтому принятие товара должно осуществляться по плану качества без привлечения специализированной уполномоченной организации.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом «HAEK-EAAPDzB-18/22».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-GHAPDzB-21/22».