ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ի թիվ 5 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/22»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար էլեկտրակենցաղային տեխնիկաների, սերվերի, գործիքային հատուկ հարմարանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/22» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ սեպտեմբերի 23-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ սեպտեմբերի 26-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում
Մասնակիցը խնդրում է նշել՝ թիվ 14 չափաբաժնի գնման առարկայի տեխնիկական առաջադրանքը նշելով հետևյալ պարամետրերը՝ անվտանգության դասը, կլիմայական կատարումը, տեղաբաշխման կատեգորիան, մթնոլորտի տեսակը՝ ըստ                    ԳՕՍՏ 15150-69-ի, մեխանիկական կատարման խումբը՝ ըստ ԳՕՍՏ 30631-99-ի, սեյսմակայունության կատեգորիան НП-031-01–ի և ԳՕՍՏ 30546.1-98-ը, սեյսմիկ ազդեցությունների մակարդակը՝ ըստ MSK-64 սանդղակի, սարքավորումների տեղադրման մակարդակը՝ զրոյական նշման վրա, էլեկտրամագնիսական համատեղելիության մասով պահանջները՝ ըստ ԳՕՍՏ 32137-2013-ի:
Պարզաբանում
Գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի հարցման պարզաբանումը ներկայացրեց աղյուսակի տեսքով.

	Класс безопасности
	НП-001-97-2О

	климатическое исполнение, категорию размещения
	УХЛ4,

	тип атмосферы по ГОСТ 15150-69;
	II

	группа механического исполнения по ГОСТ 30631-99;
	

	категорию сейсмостойкости по НП-031-01 ГОСТ 30546.1-98,
	I

	уровень сейсмических воздействий по шкале MSK-64
	8 баллов

	уровень установки оборудования над нулевой отметкой;
	отм. 0

	требования в части электромагнитной совместимости ГОСТ 32137-2013.
	

	группа механического исполнения в части воздействия механических факторов внешней среды по ГОСТ 30631-99 
	М6

	С гальванической развязкой между входом и выходом;

	Степень защиты
	IP31.

	Размеры
	В-2100см, Ш-80см, Г-80см

	Входные параметры

	Канал,  шт
	1

	Количество вводов от сети, шт
	1

	Количество фаз, шт
	3

	Напряжение (линейное)
	3x380В ±15%;

	Выходные параметры

	Выходной ток, А
	100

	Выходное напряжение, В
	220

	Специальные функции
	С возможностью параллельной работы с аналогичным устройством;

Режимы заряда АБ IU, IUU, уравнительный

	Термокомпенсация напряжения подзаряда
	да

	Ограничение тока заряда АБ
	да

	Защита от глубокого разряда АБ
	нет

	Рекуперация энергии аккумулятора в сеть
	нет

	Управление вентиляцией помещения АБ
	да

	Длина кабеля от ЗПУ до АБ (термодатчик), м
	50

	Параметры мониторинга

	Наличие системы мониторинга и связи с АСУТП
	Да

	Интерфейс связи с АСУТП
	Оптический порт/Ethernet/RS-485

	Протокол обмена с АСУТП
	MЭК60870-5-104,  МЭК61850/ Modbus RTU

	Аккумуляторная батарея (АБ)

	Тип и производитель АБ
	Classic 12 OCSM 1740 LA EXIDE Technologies

	Емкость АБ, Ач,
	1740

	Кол-во
	2,23-х вольтовых элементов 104шт

	Степень защиты
	IP31

	Иное
	

	  Охлаждение
	естественное;

	Габаритные размеры, мм Высота Ширина Глубина
	В-2100см, Ш-80см, 

Г-80см;

	Подвод кабеля
	Снизу

	Дополнительные параметры

	Наличие обогрева
	нет

	Дополнительные требования
	С гальванической развязкой между входом и выходом;


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/22» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

