ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի հուլիսի 6-ի թիվ 2.1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-13/21
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի տեխնոլոգիական գործընթացների և կատարող մեխանիզմի ավտոմատ կարգավորման սարքավորումների արդիականացում (МЭО)» ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-13/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ս/թ հուլնիսի 29-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ ս/թ հուլիսի 6-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
Բաց մրցույթի հայտարարության մեջ նշված է, որ գնման ընթացակարգը իրականացվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն:

Սույն հոդվածը ենթադրում է, որ ընտրված մասնակիցների հետ պայմանագիրը "կարող է կնքվել մինչև ֆինանսական միջոցների նախատեսումը", սակայն "պայմանագիրը լուծվում է, եթե պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցները նախատեսված չեն եղել դրա կնքման օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում":

Պայմանագրի նախագծի 1-ին Հավելվածում (բաց մրցույթի հրավերի թիվ 6 Հավելված) նշված է, որ աշխատանքների մեկնարկը նախատեսված է "ֆինանսական միջոցների հատկացման դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման օրվանից":

Խնդրում ենք հաստատել, որ սույն ընթացակարգի շրջանակներում պայմանագիրը ընտրված մասնակցի հետ կնքվելու է մինչև ֆինանսական միջոցների նախատեսումը, սակայն աշխատանքների կատարման/ ապրանքների մատակարարման սկիզբը պայմանագրով սկսվելու է միայն միջոցների հատկացումը հաստատելու և լրացուցիչ համաձայնագիր ստորագրելու դեպքում:

Հնարավոր է արդյոք ծանոթանալ լրացուցիչ համաձայնագրի նախագծին բաց մրցույթին մասնակցելու այս փուլում
Պարզաբանում N 1 
Հրավերի տեքստը հաստատում է, որ այս ընթացակարգի շրջանակներում ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիրը կնքվելու է մինչև ֆինանսական միջոցների հատկացումը, սակայն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման/ապրանքների մատակարարումը սկսվում է միայն ֆինանսական միջոցների հատկացման հաստատումից և լրացուցիչ համաձայնագրի ստորագրումից հետո: միայն դրա հաստատումից հետո: միջոցների հատկացումը և լրացուցիչ համաձայնագրի ստորագրումը: Լրացուցիչ համաձայնագրով հաստատվում է հավելված 2 (վճարման ժամանակացույցը)
Հարցադրում N 2 

Համաձայն բաց մրցույթի հրավերի 1-ին մասի 10.1-ին կետի, որակավորման ապահովումն ու պայմանագիրը տրամադրվում են մինչև ընտրված մասնակցի հետ պայմանագրի ստորագրումը:
Միևնույն ժամանակ, համաձայն պայմանագրի նախագծի 2.4.11 կետի (բաց մրցույթի հրավերի թիվ 6 Հավելված), "լրացուցիչ համաձայնագրի նախագիծը ստանալուց հետո վաճառողը դրա ստացման օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում պարտավոր է ներկայացնել որակավորման (պայմանագրի գնի 30%-ով) և պայմանագիր (պայմանագրի գնի 10% - ով) ապահովումներ":

Խնդրում ենք ճշտել, թե որ փուլում է տրամադրվում որակավորման ապահովումը և պայմանագրի ապահովումը՝ մինչև պայմանագրի կնքումը, թե մինչև պայմանագրի լրացուցիչ համաձայնագրի կնքումը:
Հարցադրում N 3
Հաշվի առնելով այն փաստը, որ սույն ընթացակարգը իրականացվում է "գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն ' խնդրում ենք ճշտել, թե ինչպես է բաց մրցույթի հրավերի 1-ին մասի 10.4-րդ կետի դրույթները կիրառվելու տվյալ բաց մրցույթի շրջանակներում որակավորման ապահովման և պայմանագրի նկատմամբ: Այն է, թե որ դեպքում հնարավոր կլինի կամ անհրաժեշտ կլինի որակավորումների և պայմանագրի ապահովումների տրամադրում միակողմանի կարգով հաստատված տուժանքի կամ կանխիկ գումարի տեսքով, իսկ որ դեպքում՝ բանկային / ապահովագրական երաշխիքի տեսքով:
Պարզաբանում N 2, 3
Ստորագրված պայմանագրի հետ միասին ընտրված մասնակիցը պատվիրատուին է ներկայացնում պայմանագրի և որակավորման ապահովումները միակողմանի հաստատված տուժանքի ձևով (հավելված 4.2 և 5.1), իսկ ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու դեպքում, լրացուցիչ համաձայնագրի ստորագրման ժամանակ իր կողմից  ստորագրված համաձայնագրի հետ միասին ընտրված մասնակիցը ներկայացնում է պայմանագրի և որակավորման ապահովումները կանխիկ գումարի կամ երաշխիքի տեսքով (թոխարինում է ներկայացված տուժանքները):
Հարցադրում N 4

2020թ. հոկետեմբերի 9-ին հաստատված թիվ 380 ՏՏ-ի 4.4 ենթաբաժնում նշված է, որ ՊՊԲ-ի անհատական կարգավորիչները փոխարինվում են ժամանակակից անհատական կարգավորիչներով: Հնարավոր է այն դեպքերում/վայրերում, որտեղ ջերմաստիճանը թրթռում և այլն թույլ են տալիս, օգտագործել այլ կարգավորիչների տարբերակներ: Օրինակ, շարժաբերի կառավարման ներկառուցված հսկողության սխեման, ներկառուցված վերահսկիչի հետ, որպես կարգավորիչ միավոր: Այս դեպքում, ներկառուցված վերահսկողության սխեման (AM կամ AC) մոնտաժվում է շարժաբերից առանձին:
Պարզաբանում N 4
Կառավարման սխեման չի կարող գտնվել շարժաբերում:
Հարցադրում N 5

Պարտադիր է արդյոք դարձելի ղեկավարման բլոկների օգտագործումը (ПБР համարժեք), որոնք տեղադրված են պահարաններում/ РТЗО, թե թույլատրվում է ներկառուցված թողարկիչների օգտագործումը, որոնք ինտեգրված են շարժաբերների սխեմաներում:
Պարզաբանում N 5
Խորհուրդ է տրվում օգտագործել ПБР-ЗАА շարժաբերներ
Հարցադրում N 6

Տրամադրված տեխնիկական փաստաթղթերում նշված չեն տվիչների նկատմամբ պահանջներ։ Արդյոք պարտադիր է HART-ի, ներկառուցված մոնիտորների առկայությունը: Ելքային ազդանշանը 4-20 մԱ: Ընդունելի էարդյոք թվային ելքերով տվիչների կիրառումը (Profibus և այլն):
Պարզաբանում N 6
Անհրաժեշտ է օգտագործել 4-20մԱ ելքային ազդանշանով տվիչներ
Հարցադրում N 7
Պահանջվում է արդյոք 3 և 5 փականային նոր բլոկների կիրառումը առկա իմպուլսային գծերին տվիչների միացման համար:

Պարզաբանում N 7
3 փականով բլոկները բավական են
Հարցադրում N 8

Տրամադրված տեխնիկական փաստաթղթերում նշված է, որ տվիչներից կարգովորիչներ կօգտագործվեն նոր սենսորային մալուխներ: Խնդրում ենք հստակեցնել՝ ենթադրվում է կարգավորիչներից պահարաններ մալուխները թողնել հին մալուխները, թե կրկին պահանջվում են նոր մալուխներ:

Պարզաբանում N 8
Կարելի է օգտագործել կարգավորիչներից պահարաններ եղած հին մալուխները
Հարցադրում N 9

Արդյոք թույլատրվում է ադապտերների կիրառում, այն դեպքում, երբ առկա МЭО շարժաբերների ամրացման անցքերը չեն համընկնում առաջարկվող շարջաբերների ամրացնելու անցքերի հետ:
Պարզաբանում N 9
Թույլատրվում է
Հարցադրում N 10

Խնդրում ենք հաստատել, որ BRU գերարագ փականների և ճնշման կարգավորիչների համար (ըստ ИТТ ЭПА.383) փոխվում են միայն էլեկտրական շարժաբերները, իսկ փականները մնում են նույնը:
Պարզաբանում N 10

Հաստատում ենք, որ փոխվում են միայն էլեկտրական շարժաբերները(համաձայն ИТТ ЭПА.383), իսկ փականները մնում են նակինները
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-13/21» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-13/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

