ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի ապրիլի 2-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-7/24»

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար իրադարձությունների գրանցման համակարգի մատակարարաման ծառայության մատուցման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-7/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ մարտի 29-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ ապրիլի 2-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում	1․Ի՞նչ նվազագույն տեմպով է կատարվում ազդանշանների հարցումը համաձայն` Հավելված 1-ի,

2.  Ո՞րն է գրանցման ժամանակի նվազագույն թույլատրելիությունը,

3.  Որքա՞ն ժամանակ է սահմանաված մատակարարման համար:

Տեխնիկական հարցեր՝

ա) ո՞րն է ԻԳՀ-ի անվտանգության դասը. կա՞ արդյոք անհամապատասխա-նություն 5.1 և 8.1.1 կետերի միջև,

բ) արդյո՞ք Պատվիրատուն կճանաչի որակի համակարգի համապատասխա-նության սերտիֆիկատը, սեյսմիկ, կլիմայական, ԷՄԿ-ի փորձարկման հաշվետվությունները, որոնք տրվում են Ուկրաինայի հավատարմագրված կենտրոնների/լաբորատորիաների կողմից,

գ) ո՞րն է ԻԳՀ-ի տեղանքի բարձրությունը, որի արժեքը պետք է հաշվի առնել սեյսմակայունության փորձարկումները հաշվարկելիս և անցկացնելիս,

դ) համաձայն 8.3.2 կետի ԻԳՀ-ն ունի կրկնօրինակ կառուցվածք՝ սակայն Հավելված 1-ում չի նշվում, որ ազդանշանները կրկնօրինակված են: Մեկ ալիքային տեսակի ազդանշանների դեպքում որտե՞ղ պետք է իրականացվի դրանց վերարտադրումը կրկնօրինակված ԻԳՀ-ի կառուցվածքի համար,

ե) նվազագույն ժամանակի միջակայքը, որի ընթացքում ԻԳՀ-ն գրանցում է կատարում, պետք է լինի առնվազն մարտկոցի պահպանման ժամանակը (30 րոպե, տես 8.4.2 կետը):

զ) ԻԳՀ-ի, որ կառուցվածքն է ընտրվում (հիմնական կամ պահուստային)  արտաքին կրիչին վերագրանցվելու համար:

է) ո՞րն է Հավելված 1-ում նշված «չոր» կոնտակտների ազդանշանների միացման նվազագույն հոսանքը:

Պարզաբանում	1 - 2. ԻԳՀ-ի ազդանշանների հարցման նվազագույն տեմպը և գրանցման ժամա-նակի նվազագույն թույլատրելիությունը կազմում է` 0,1 վայրկյան:

3. ԻԳՀ-ն ՀԱԷԿ-ին մատակարարելու ժամկետ է հանդիսանում՝ 2025 թվականի մարտ ամիսը:

ա) ԻԳՀ-ի անվտանգության դասն է՝ 3Н,

բ) Պատվիրատուի կողմից կընդունվեն որակի եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող հավաստագրերը:

գ) ԻԳՀ-ն գտնվում է տուրբինային արտադրամասի մեքենայական սրահում՝ տեղանքի ▼9.6 բարձրությամբ,

դ) ԻԳՀ-ն պետք է կրկնօրինակվի սկզբնական պատճառի ռելեի կոնտակտներից հետո,

ե) ԻԳՀ-ն իրադարձությունների առաջացման դեպքում պետք է կատարի գրանցում,

զ) hիմնական և պահուստային համակարգերը պետք է աշխատեն զուգահեռ և բոլոր գործառույթները, որոնք կատարում է հիմնական համակարգը պետք է ճշգրիտ կատարի պահուստային համակարգը,

է)  «Չոր» կոնտակտների ազդանշանների միացման նվազագույն հոսանքը՝ 10 մԱ է:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԲՄԱԾՁԲ-7/24» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91

Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ